РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 1/2015

април  2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-14/2/2013-05 од 4. марта 2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку брoј 404-02-14/3/2013-05 од 4. марта 2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ATЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ, ДРУГА ФАЗА, У БЕОГРАДУ

ЈН БРОЈ 1/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| V | Образац понуде |  |
| VI | Образац структуре ценe |  |
| VII | Изјава о кључном техничком особљу |  |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |  |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона |  |
| XI | Изјава о прибављању полисе осигурања |  |
| XII | Изјава о кључној опреми |  |
| XIII | Списак најважнијих изведених радова |  |
| XIV | Потврда наручиоца о реализацији уговора |  |
| X V | Модел уговора |  |
| X VI | Изјава о начину израде понуде |  |
| X VII | Потврда о обиласку локације |  |

Технички део конкурсне документације

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Република Србија, Министарство омладине и спорта.

Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница: www.mos.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2015 је набавка радова на изградњи атлетске дворане, друга фаза, у Београду, ОРН:45212225-9 Радови на изградњи  спортских дворана.

4.  Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност jавне набавке број 1/2015 је 262.905.833,00 динара.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт особа: Лице за контакт Слађана Савић, дипл.инг.арх, e - mail адреса: sladjana.savic@mos.gov.rs и Жаклина Гостиљац М, дипл.правник, e-mail адреса: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке број 1/2015 су радови на изградњи атлетске дворане, друга фаза, у Београду.

1.2. Радови се изводе према усвојеној техничкој документацији која садржи:

- Главни архитектонско-грађевински пројекат, свеска 1;

- Главни пројекат армирано – бетонског дела конструкције и главни пројекат челичног дела конструкције, свеска 1.1

- Главни пројекат детаља армирано бетонског дела конструкције, свеска 1.1.1 –а;

- Главни пројекат детаља армирано бетонског дела конструкције, свеска 1.1.1 –б;

- Главни пројекат детаља челичног дела конструкције, свеска 1.1.2;

- Главни пројекат инсталације грејања, вентилације и климатизације, свеска 2;

- Главни пројекат спољног топловодног прикључка са термичком подстаницом, свеска 2.1;

- Главни пројекат инсталације водовода и канализације, свеска 3;

- Главни Пројекат измештања и зацевљења дела тока Бањичког потока, свеска 3.1; (можда овај пројекат не треба)

- Главни Пројекат електроенергетских инсталација, свеска 4;

- Главни Пројекат електромоторног погона и аутоматике, свеска 4.1;

- Главни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, свеска 5;

- Главни пројекат заштите од пожара, свеска 6 и;

- Главни пројекат нискоградње, свеска 7.

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова, у Војнограђевинском центру ''Београд'', у Београду, у улица Немањина  број 15, у просторији број 116, уз претходно достављен Списак са личним подацима лица која врше увид, на факс бр. 011/3222-715, или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни               приход од  најмање 300.000.000,00 динара као и да током  2014. године није био у блокади дуже од укупно 3 дана;

-да је у претходних осам обрачунских година (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.), извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи или, реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 600.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а;

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 40 (четрдесет) запослених од чега најмање 4 (четири) запослена  дипломирана инжењера техничке струке који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије и то 410 и/или 411 и/или 400 и/или 401 и/или 430 и/или  450, од којих најмање један мора да има положен противпожарни испит МУП-а, Секторa за ванредне ситуације.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, поседују личне лиценце  и то:

- Дипл.инж. грађ. .........лиценца 410 или 411............ 1 извршиоца

- Дипл.инж.арх. .............лиценца 400 или 401..........  1 извршилац

- Дипл.инж.маш. ............лиценца 430......................... 1извршилац

- Дипл.инж.елект. ..........лиценца 450 и 453...........по1 извршилац

-У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

- Камион носивости најмање 10т.......................... 1ком.

- Лако-доставно возило ..........................................1ком.

- Кранска или ауто дизалица................................. 1ком.

- Комбинована радна машина или багер.......... ... 1ком.

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова, у Војнограђевинском центру ''Београд'', у Београду, у улица Немањина  број 15, у просторији број 116, уз претходно достављен Списак са личним подацима лица која врше увид, на факс бр. 011/3222-715, или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Обилазак локације обавиће се  у два термина и то деветог дана од дана објављивања позива за подношење понуда односно дана 10. априла 2015. године и четрнаестог дана од дана објављивања позива за подношење понуда односно дана  15. априла 2015. године, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране Инвеститора. Пријаве се достављају на факс Инвеститора – Министарство одбране, број 011/3222-715, са назнакон за ЈН број 1/2015, изградња атлетске дворане, друга фаза, или поштом на адресу: Немањина 15, Војнограђевински центар, Београд и морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у комплекс.

Представници понуђача који су доставили пријаве треба да на дан обиласка локације у 11 часова буду испред пријавнице на улазу у касарну „Генерал Јован Мишковић“ у улици Павла Јуришића Штурма број 33,  Београд.

Особа за контакт за увид у техничку документацију је: Димић Жељко или Маргита Миловановић, телефон: 011/32 01 939 или 011/32 03 313.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.2.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона

- -Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју ликвидних и неликвидних дана. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2014. годину. Уколико у Извештају о бонитету нису доступни подаци о броју ликвидних и неликвидних дана по годинама може се доставити потврда Народне банке Србије.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, којим понуђач доказује да има најмање 40 (четрдесет) запослених радника, од којих минимум 4 (четири) дипломирана инжењера техничке струке са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије и то 410 и/или 411 и/или 400 и/или 401 и/или 430 и/или 450, од којих најмање један мора да има положен противпожарни испит МУП-а, Сектора за ванредне ситуације.

- фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене дипломиране инжењере, са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину и потврду да најмање један има положен противпожарни испит;

- Фотокопије личних лиценци и то: 410 или 411; 400 или 401; 430; 450 и 453,  са важећим потврдама ИКС за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци, са доказом о радном статусу и то: за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија радне књижице и обрасци ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), а за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању.

- доказ о изведеним радовима састоји се од:

- списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XIV

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XV са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним   грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

- финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија важеће саобраћајне дозволе за регистровану механизацију или техничке књижице за нерегистровану механизацију.

- потврда о обиласку локације потписана од стране представника Инвеститора на обрасцу-Поглавље XVII.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, с тим да у погледу кадровског капацитета односно да има најмање 40 запослених радника водећи члан групе мора да докаже да има најмање 20 запослених радника од којих су најмање 2  дипломирани инжењери са траженим лиценцама.

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак прилажу сви чланови групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова, осим додатног услова из тачка 1.2.2. који мора да испуни и подизвођач.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.моs.gov.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда.Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, ЈН број 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. априла 2015. године до 12,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце  који су саставни део конкурсне документације. Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом образац понуде и све друге обрасце,

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 24. априла 2015. године у 13 часова. у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија бр. 6, приземље.

4.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

6.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87. став 6. Закона, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, ЈН број 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”

Сви елементи понуде који се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

6.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87. став 6. Закона, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти::

„Допуна понуде за јавну набавку радова - изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, ЈН број 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да допуну  подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

6.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова - изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, ЈН број 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање изведених радова вршиће се у две године, према динамици из Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације, и то:

- у 2015. години изврши ће се плаћање до износа расположивих средстава односно до 198.000.000,00 динара,

- плаћање преосталог износа до укупне вредности  извршиће се у 2016. години.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извршиоца, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Сва потраживања која буду настала по потписаном уговору не могу бити предмет заложног права.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца посла.

Авансно плаћање 40% вредности понуде.

Уколико понуђач својом понудом захтева већи аванс од оног који је дефинисан претходним ставом, понуда може бити одбијена као неодговарајућа.

Извођач се обавезује да вишкове радова, које превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама по закључењу Анекса уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 19. Модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

10.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу V-Образац понуде и не може бити дужи од 150 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао..

Извођач ће бити уведен у посао на начин предвиђен Моделом уговора. Рок завршетка радова дефинисан је Моделом уговора.

10.3. Рок за отклањање грешака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде пре закључења уговора, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора уз претходо испуњење обавезе наручиоца из члана 115. Закона.

Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова, односно на укупну цену по понуди. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности 60 дана рачунајући од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а у корист Наручиоца. Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

1.2 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив,  уколико се понудом тражи аванс, у висини траженог аванса и са роком важности најкраће до правдања аванса,

1.3 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности најмање 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова.

1.4 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив, и то: у износу од 5% од вредности уговора, са роком важности најмање 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail. sladjana.savic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БРОЈ 1/2015“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће сходно члану 82. Закона, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку  јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза

3) исправа о наплаћеној уговорној казни

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-73 78 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН број 1/2015 -

ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ, ДРУГА ФАЗА, У БЕОГРАДУ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди

ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ, ДРУГА ФАЗА, У БЕОГРАДУ, ЈН БРОЈ 1/2015

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |
| Аванс 40% од вредности понуде | _________________ динара |
| Рок завршетка радова (не дуже од 150 календарских дана од дана увођења у посао) | ________календарских дана |
| Гарантни рок (не краћи од 5 година од дана примопредаје) | ___________ година |
| Број подизвођача | _______ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ___________ % |
| Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуде |  |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1.1 | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |
| --- | --- | --- |
|  | Радови који нису изведени у првој фази |  |
| 2. | Инсталације грејања, вентилације и климатизације |  |
| 3. | Топловод и термичка подстаница |  |
| 4. | Инсталације водовода и канализације |  |
| 5 | Електроенергетске инсталације |  |
| 6 | Електромоторни погон (CSNU) |  |
|  | Мобилна противпожарна опрема |  |
|  | Телекомуникационе и сигналне инсталације |  |
| Н | Нискоградња |  |
|  | Саобраћајна опрема и сигнализација |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| 1. | УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА | % |
| --- | --- | --- |
| 2. | УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | % |

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

|  | Р.бр. | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере и лица са ВШС и важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# IХ ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 24/2012 и 14/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН број 1/2015 – Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................................................................................. [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН број 1/2015 – Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова број 1/2015 – Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ

| ПОНУЂАЧ: |  |
| --- | --- |

доставља листу опреме који су обухваћени понудом:

| Ред. бр. | Врста радова | Tип понуђене опреме | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

За минимум једну горе наведену референцу која је додатни услов за учешће у јавној набавци прилажу се докази тражени у поглављу III, Упутство како се доказују услови.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

____________________________________

(Назив Наручиоца)

_____________________________________

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршило радове

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

_______________________

М.П.               Потпис овлашћеног лица

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XV МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА,   Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, ПИБ 105004944, матични број 17693719, текући рачун 840-1620-21, које заступа _____________________ (у даљем тексту: Финансијер),

2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРАСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ -  ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД» из Београда, ул. Немањина 15, ПИБ 102116082, матични број 07093608, рачун 840-19540845-28, коју заступа _______________________________ (у даљем тексту: Инвеститор)        и

3.________________________________, Ул. ____________________, из _________________, ПИБ ____________________, матични број __________________________, рачун број _________________, отворен код пословне банке _______________________, које заступа __________________________________, дирекотр (у даљем тексту : Извођач)

или

Привредно друштво - носилац посла _____________________________________,

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ

_______________________, матични број __________________, рачун бр.

_______________________ отворен код пословне банке ______________________;

члан групе _____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе _____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе _____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________,

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на реализацији пројекта Изградња атлетске дворане, друга фаза, која се гради на делу војног комплекса – касарне „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, на кат. парц. бр. 561 К.О. Београд 7.

Правни основ:

- Закључак Владе Републике Србије 05 бр. 351-1158/2015 од 5. фебруара 2015. године,

-Закључак Владе Реублике Србије 05 бр. 401-1811/2015 од 27. фебруара 2015. године.

Члан 1.

Финансијер је у својству Наручиоца, уз учешће представника Министарства одбране као Инвеститора, у спроведеном поступку јавне набавке број 1/2015, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 1. априла 2015. године, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на реализацији пројекта Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на реализацији пројекта Изградња атлетске дворане, друга фаза, у Београду, која се гради на делу војног комплекса – касарне „Генерал Јован Мишковић“,  укупне бруто површине 7202,70 м2, на кат. парц. бр. 561 К.О. Београд 7, према Главном пројекту који је израдио „Центропројект“ д.о.о. из Београда (усвојен Решењем о усвајању техничке документације инт. бр. 2036-13 од 22.07.2011. године), Одобрењу за изградњу инт. бр. 325-2 од 03.02.2012. године донетом од стране Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО РС, Решењу о издавању грађевинске дозволе инт. бр. 2036-16 од 27.07.2011. године донетом од стране Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО РС и према усвојеној понуди Извођача број ____ од __. ___________ 2015. године, а која је саставни део овог уговора ради извршења радова који су предмет овог уговора. Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске, припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број____________ од __._____2015. године,

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга, неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Евентуална измена укупно уговорене цене кумулативно по свим основима у складу са Законом о јавним набавкама не може бити већа од средстава обезбеђених Законом о буџету за 2015. годину.

Сва потраживања која по овом уговору буде имао Извођач не могу бити предмет заложног права.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се у 2015. години изврши плаћање до износа расположивих средстава односно до 198.000.000,00 динара, а плаћање преосталог износа до укупно уговорене цене  извршиће се у 2016. години.

Плаћање у 2015. години извршиће се  на следећи начин:

- 	40% вредности понуде, односно износ од _________________ динара, са ПДВ – ом, на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансног рачуна и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Аванс се правда обустављањем од вредности изведених радова сразмерно проценту примљеног аванса

-	по месечним фактурама испостављеним на основу оверених привремених ситуација. Ситуације се сачињавају на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. ___ од __. _________ 2015. године, овереним и потписаним од стране Стручног надзора.

Плаћање изведених радова у вредности до 198.000.000,00 динара у 2015. години врши се месечно, тако да:

- по овери привремене месечне ситуације од стране Стручног надзора, Извођач испоставља фактуру, у складу законом, у којој се исказује, између осталог укупан износ за плаћање, у року од 30 дана од дана издавања фактуре, утврђен применом адекватног процента (вредност понуде у односу на средства у буџету за 2015. годину) на износ основице и укупан износ ПДВ-а обрачунат на укупан износ основице, као и преостали износ за плаћање у 2016. години.

Преостали износ укупно изведених радова исплатиће се у 2016. години, најкасније до марта 2016. године, а након одобрења буџета за 2016. годину и плана извршења у складу са прописима који уређују буџетски систем, по фактури сачињеној на основу оверене окончане ситуације.

Испостављене фактуре биће плаћене у року од 30 дана од дана пријема исте од стране Финансијера.

Финансијер задржава право, да у случају немогућности плаћања у роковима који су уговрени, а из разлога који не зависе од његове воље (као што је привремена обустава плаћања иницирана од Управе за трезор због проблема са ликвидношћу буџета и сл), плаћање изврши након престанка насталих објективних околности, и то у најкраћем року, где се сама динамика плаћања усклађује са новонасталом ситуацијом.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља Стручном надзору Инвеститора који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ (словима: _____________________) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану.

Инвеститор је дужан да Инспекторату одбране, најмање 8 (осам) дана пре почетка радова, поднесе писмену пријаву о отпочињању радова.

Инвеститор се обавезује да пре почетка радова обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Датум увођења у посао, Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку - документацију и одговарајуће одобрење за извођење радова и другу расположиву документацију, у складу са законом;

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту и у круг комплекса;

- да је претходно извршена безбедносна провера лица и возилa;

- да је Извођачу предао примерак пријаве из става 2. овог члана.

Под роком завршетка радова, сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан завршетка радова што потврђује стручни надзор. Извођач радова је дужан да Инвеститору и Финансијеру упути писано обавештење да су радови по уговору у потпуности завршени, уз приложен доказ, односно копију листа грађевинског дневника у којој се констатује да су радови по уговору у потпуности завршени.

Утврђени рок је фиксан и не може се мењати без сагласности Финансијера и Инвеститора.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу, односно уз сагласност Финансијера и Инвеститора, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, а за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова, који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз мишљење Стручног надзора, Извођач подноси Финансијеру и Инвеститору одмах, а најкасније у року од 2 дана од дана сазнања за околност из става 1. овог члана. Сматра се да је уговорени рок продужен када уговорне стране потпишу Анекс уговора.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Финансијеру уговорну казну у висини 1‰ од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Наплату уговорне казне Финансијер ће извршити умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији, без претходног пристанка Извођача.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, стандардима, инвестиционо-техничком документацијом усвојеном од стране Инвеститора и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Инвеститору и Финансијеру.

Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова Финансијеру и Инвеститору достави решење о именовању одговорних извођача радова и динамички план. Динамички план треба да прикаже време почетка, трајања радова по позицијама и време завршетка, као и рокове и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе;

- радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према техничкој документацији коју је израдио „Центропројект“ д.о.о. из Београда (усвојен Решењем о усвајању техничке документације инт. бр. 2036-13 од 22.07.2011. године), Одобрењу за изградњу инт. бр. 325-2 од 03.02.2012. године донетом од стране Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО РС и Решењу о издавању грађевинске дозволе инт. бр. 2036-16 од 27.07.2011. године донетом од стране Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО РС;

- испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала, потребних за извођење уговором преузетих радова;

- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Финансијер и Инвенститор ослобађају свих одговорности према Извођачу, као и према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Финансијеру и Инвеститору;

- се строго придржава мера заштите на раду и безбедности;

- омогући вршење стручног надзора на објекту;

- обезбеђује потребна мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Финансијера и Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за технички преглед;

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Финансијера или Инвеститора.

- да огради простор градилишта у сагласности са Стручним надзором  Инвеститора.

Члан 9.

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 2. овог уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књигу обилазака,

- књигу инспекције.

Члан 10.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- издатом одобрењу за изградњу;

- податке о Финансијеру, Инвеститору, Извођачу и Стручном надзору;

- почетку грађења и року завршетка радова.

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније приликом увођења у посао, преда Финансијеру банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најкраће до правдања аванса, а која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Финансијера, у вредности уговореног  аванса.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније приликом увођења у посао преда Финансијеру банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности најмање 5 (пет)  дана дужим од дана потписивања Записника о примопредаји радова, а која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Финансијера.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција пре примопредаје радова, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора и са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, а која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Инвеститора.

Гранцију за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем грешака односно недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Финансијера и/или Инвеститора.

Члан 12.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу за цео период извођења радова.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова и материјала сноси Извођач.

После примопредаје објекта, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

Члан 13.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду («Службени гласник РС», број 101/2005) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи __ (словима: ______) година, рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења, као и упутства за руковање.

Члан 15.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Финансијера или Инвеститора, отклони о свом трошку све грешке и недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим грешкама и недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Финансијера или Инвеститора, Финансијер или Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака односно недостатака из става 1. овог члана, Финансијер или Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 16.

За укупни уграђени материјал и опрему, уређаје и постројења, Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте, у складу са пројектном документацијом.

Уколико Финансијер или Инвеститор преко Стручног надзора утврди да уграђени материјал и опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора, меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме који је уграђен у објекат и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетних материјала угрожена безбедност објекта, Финансијер или Инвеститор има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе, у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Финансијер или Инвеститор има право да ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача.

Члан 17.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача__________________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, у свему у складу са

понудом број ___________ од ______________.

Извођач у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Финансијер ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Финансијер и Инвеститор претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Финансијера који је наручилац у смислу Закона о јавним набавкама.

Напомена: уколико Извођач радове не изводи са подизвођачем овај члан неће бити саставни део уговора.

Члан 18.

Уколико је Извођач група понућача сви чланови групе у потпуности солидарно одговарају Финансијеру и Инвеститору за извршење уговорних обавеза.

Напомена: уколико је Извођач самосталан овај члан неће бити саставни део уговора.

Члан 19.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласноти Инвеститора и Финансијера.

Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходну писану сагласност Инвеститора и Финансијера и по закључењу Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем  увећаних количина  радова, достави Инвеститору и Финансијеру, преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору и Финансијеру на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора и Финансијера, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Финансијер ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора и Финансијера неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Члан 20.

Ако се у току грађења објекта, због промењених околности које се нису могле предвидети у време закључења уговора, мора одступити од документације на основу које је издатао одобрење за изградњу односно од главног пројекта, Инвеститор је обавезан да прибави одобрење за изградњу по измењеној документацији.

Извођач нема право да мења техничку документацију на основу које се изводе радови који су предмет овог уговора и дужан је да о уоченим недостацима у техничкој документацији писаним путем о томе блговремено обавести Инвеститора и Финансијера у року од 15 дана од дана увођења у посао.

Члан 21.

Извођач може и без претходне сагласности Финансијера и Инвеститора, а уз сагласност Стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање настанка штете, а због хитности или других оправданих разлога нема могућности да за те радове претходно обезбеди налог Финансијера и Инвеститора.

Извођач и Стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе писаним путем обавесте Финансијера и Инвеститора.

Финансијер може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан  да, без одлагања, обавести Извођача.

Члан 22.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Извођач је дужан да 15 дана пре завршетка свих уговорених радова, писаним путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писаним путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора, Финансијера и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, квалитативног пријема радова и објекта од извођача радова, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Финансијера или Инвеститора, и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Финансијер или Инвеститор ће радове поверити другом извођачу радова, а на терет Извођача из овог уговора. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, Финансијер или Инвеститор ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта oд извођача радова и примопредаја објекта између стручне службе Инвеститора у чијем је делокругу вођење евиденције непокретности и корисника објекта из Министарства одбране.

Извођач радова и Инвеститор комисији за технички преглед стављају на располагање инвестиционо-техничку документацију и другу документацију у вези са изградњом објекта.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и објекта и да у року датом од стране комисије без одлагања отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта без примедби, између Извођача и Инвеститора, а након тога примопредаја објекта између Инвеститора, Извођача и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји објекта  доставља окончану ситуацију Инвеститору.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о квалитативном пријему радова може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће или се неоправдано не одазове на позив да учествује у пријему радова и објекта. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са квалитативним пријемом радова и објекта и примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши квалитативни пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Извођач радова је дужан да приликом квалитативног пријема радова и објекта преда Инвеститору пројекат изведеног стања, градилишну документацију, елаборат о испитиваљу и доказивању квалитета материјала уграђеног у објекат и изведених радова, записнике о испитивањима инсталација и објекта, гарантне листове за уграђену опрему, апарате и уређаје и упутства за употребу опреме и делова објекта.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

Члан 23.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору, утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде, које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 22. овог уговора у року од 60 дана од дана примопредаје објекта.

Ако Извођач без оправданог разлога одбије учешће у коначном обрачуну или одуговлачи у изради обрачуна, Инвеститор може сам извршити обрачун и о томе обавестити Извођача, коме такође припада то право.

Члан 24.

Финансијер има право на једнострани раскид уговора и у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом, или ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и кавалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама Стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 25.

Инвеститор има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима Стручног надзора;

- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао тј. од дана за који се по члану 5. овог уговора сматра да је уведен у посао;

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада.

Члан 26.

У случају једностраног раскида уговора, Финансијер и Инвеститор, имају право да за радове који су предмет овог уговора ангажују другог извођача, а Финансијер ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Финансијеру штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Инвеститору, преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 27.

Инвеститор ће изграђени објекат - атлетску дворану у војном комплексу-Касарна «Генерал Јован Мишковић» у Београду, укњижити у евиденцији непокретности Министарства одбране - Одељењу за евиденцију непокретности ВГЦ – а «Београд», у складу са војним прописима- Правилником о начину прибављања, располагања, коришћења, управљања, одржавања и вођења евиденције и о упису права на непокретним стварима за посебне намене (СВЛ.бр. 24/2014).

По завршеној изградњи и примопредаји објекта, објекат изграђен у војном кругу не уписује се у Катастар непокретности који као јавну књигу води Републички геодетски завод –Београд, сходно члану 113. став 2. Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије («Сл. војни лист», бр. 29/2011).

Изграђеним објектом - атлетском двораном у војном кругу касарне «Генерал Јован Мишковић» у Београду, управљаће и уписаће се као корисник у Војни катастар Министарство одбране Републике Србије, сходно тачки 7. Закључка Владе РС 05 бр. 351-4485/2011 од 16.06.2011. године.

Финансијер се одриче стварних права на предметном објекту и свих потраживања према Инвеститору, а по основу уложених средстава.

Члан 28.

Инвеститор и Финансијер се обавезују да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наводе и чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, и то коришћењем следећег текста: «Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање». Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија од стране Инвеститора.

Инвеститор се обавезује да са Финансијером омогући свечано отварање или пуштање у рад спортског објекта који је предмет овог уговора.

Члан 29.

Обавезује се Извођач да сва ангажована лица  упозори  на  обавезу чувања војне тајне и на забрану снимања и фотографисања објекта и војних средстaва у војном комплексу.

Обавезује се Извођач да спроводи прописане мере ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље, у складу са Законом о тајности података, као и друге мере безбедности и заштите тајности у зависности од околности и захтева организационог дела ВС у чијој је надлежности касарна „Генерал Јован Мишковић“ - у оквиру које се гради предметни објекат.

Члан 30.

Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Војске Србије и имовини трећих лица, а у вези с извођењем радова из овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Инвеститор и Извођач сачине записник о евентуалним оштећењима до којих дође на имовини ВС и имовини трећих лица, у вези с извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да поступи и отклони сва наведена оштећења у року од 8 дана од дана сачињавања записника.

Уколико предствник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном року од 8 дана од дана достављања писменог захтева Инвеститора,  радове оправке ће извести Инвеститор у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку Извођача из овог уговора.

У том случају Финансијер ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други извођач.

Уколико износ из банкарске гаранције не подмирује износ који треба уложити за санирање штете и повраћај у пређашње стање, Инвеститор ће за преостали износ покренути парнични поступак против Извођача за накнаду штете.

Члан 31.

За све што овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије («Сл. војни лист», бр. 29/2011).

Члан 32.

Сва службена преписка која се врши у вези са реализацијом овог уговора, мора се вршити тако да примерак сваког документа, који се упућује Извођачу или који Извођач упућује Финансијеру или Инвеститору, буде достављен трећој уговорној страни на знање.

Члан 33.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ___ од __. _______ 2015. године.

Члан 34.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико не дође до споразума, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 35.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 36.

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну и један за Дирекцију за имовинско-правне послове.

ЗА 						     ЗА

МИНИСТАРСТВО				   МИНИСТАРСТВО

ОДБРАНЕ	ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

__________________________________        ________________________________

ЗА ИЗВОЂАЧА

__________________________

Директор

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XVI

ИЗЈАВА

___________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова број 1/2015 за

ИЗГРАДЊУ АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ, ДРУГА ФАЗА, У БЕОГРАДУ

понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

Понуђач у свему прихвата у целости услове из Модела уговора.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потврђујем да је дана ___________________2015. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у техничку документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова на Изградњи атлетске дворане, друга фаза, у Београду, јавна набавка број 1/2015

Обилазак локације и увид у техничку документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2015. године                     М.П

За Инвеститора

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

- ТЕХНИЧКИ ОПИС

-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

2.ГРАФИЧКИ ДЕО

Упутство за попуњавање :

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

TEHNIČKI OPIS

Uz Glavni arhitektonsko-građevinski projekat ATLETSKE DVORANE,

kasarna "General Jovan Mišković", Beograd

INVESTITOR:	       	 Ministarstvo odbrane Republike Srbije

PROJEKTNA 	CENTROPROJEKT DOO

ORGANIZACIJA:	za proizvodnju, promet i usluge Beograd

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat Atletske dvorane u Beogradu rađen je na osnovu Projektnog zadatka i usvojenog Idejnog projekta sa datim izmenama od strane investitora.

U skladu sa Projektnim zadatkom, a zbog dinamike finansiranja, izgradnja će se izvoditi u dve finansijske faze koje su predstavljene kroz Predmer i predračun radova  u svim Glavnim projektima. U prvoj fazi će se izvesti radovi   odobrenim sredstvima prema Odluci o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana /175.000.000,00 dinara sa PDV-om/, prateći redosled tehnologije izgradnje, a tek po završetku druge faze kada se kompletiraju svi projektom predviđeni radovi objekat će biti završen.

Prva faza obuhvata pripremne i zemljane radove, izradu armirano-betonske i čelične konstrukcije objekta, kao i sve pripremne radove na uređenju terena, izmeštanje Banjičkog potoka i instalaterske razvode ispod podnih ploča /u svemu prema Predmeru i predračunu radova/.

Druga faza obuhvata ostale građevinsko-zanatske radove, instalaterske radove i uređenje terena. Radovi u drugoj fazi izgradnje otpočeće po obezbeđivanju finansijskih sredstava.

Takođe je omogućeno da se u budućnosti kroz treću fazu gradnje koja nije predmet ovog projekta izvede sprat na aneksu administracije /ose H-C, 14a-17/ i dogradnja prizemnog dela uz tehnički blok /ose B-D, 1-1/ bez intervencija u osnovnoj konstrukciji objekta i uz minimalne izmene u organizaciji prostora.

1.    LOKACIJA

Kompleks Atletske dvorane nalazi se u Beogradu, na Banjici, u okviru teritorije kasarne "General Jovan Mišković". Nalazi se neposredno uz jedan od tri ulaza u teritoriju kasarne, ima direktan prilaz iz saobraćajnice Bulevar oslobodjenja.

Teren je u padu: u pravcu jug-sever se kreće u granicama apsolutnih kota 141.60-135.00, a u pravcu istok-zapad nagib je ~3%. Za potrebe izgradnje objekta izvedeno je izmeštanje razvodnih ormana postojećeg Velikog vežbališta za vezu, izmeštanje dela Banjičkog potoka u osovinu požarnog puta i zasecanje škarpe terena duž granice parcele.

Atletska dvorana se nalazi sa leve južne strane pristupnog puta. Objekat je sa tri strane popločan tako da omogućuje pristup požarnog vozila, a kolsko-pešačka saobraćajnica se završava asfaltiranom saobraćajnicom širine 3.5m sa okretnicom uz zadnju fasadu objekta. Ispred objekta je manji parking za zaposlene u administraciji kapaciteta 14 mesta.

Sa desne severne strane pristupnog puta nalazi se parking prostor za posetioce kapaciteta 143 parking mesta.

Neposredno uz  kompleks Atletske dvorane nalazi se otvoren sportski teren za atletiku čime se ostvaruje ideja o povezivanju ova dva sadržaja koji su u funkciji atletskih sportskih disciplina.

2.    FUNKCIONALNO REŠENJE

Atletska dvorana sa pripadajućim administrativno-sportskim sadržajima je objekat spratnosti P, ukupne bruto površine 7202.70m², gabarita po osama 114.25x62.00m. Objekat je funkcionalno prilagođen potrebama budućih korisnika - Vojne akademije i Atletskog saveza Srbije.

Objekat se sastoji iz nekoliko funkcionalnih celina:

ATLETSKA DVORANA

Dvorana je kapaciteta  1000 gledalaca.

Osnovni sadržaj dvorane je fiksna Atletska staza sa četiri ovalne trake, projektovana po standardima za staze unutar dvorane dužine 200m, u čijem središnjem delu su staza za trčanje na 50 i 60m sa osam traka, i četiri borilišta /za skok s motkom, skok u dalj-troskok, skok u vis i bacanje kugle/.

Predvidjena su  dva magacinska prostora: za opremu i rekvizite, i za elektronsku opremu i  ekonomat. Njima se pristupa sa zadnje strane objekta.

Glavni ulaz za posetioce je lociran sa severne glavne fasade objekta i nezavisan je u odnosu na službene ulaze za sportiste i administraciju. Uz ulaz su predviđene prostorija za prodaju karata, garderoba i bar. Tribinama se pristupa kroz dugački hol preko dva stepeništa. Naspram stepeništa su dva evakuaciona izlaza za publiku.

Sanitarni čvorovi za posetioce su predviđeni spod tribina sa pristupom iz hola za publiku, kao i prostorija za pribor za čišćenje i pomoćna prostorija.

ADMINISTRACIJA

Administrativni blok ima zaseban ulaz sa portirnicom sa severne glavne fasade objekta. Oko ulaznog hola i hodnika smešteno je 5 kancelarija, radno mesto za sekretaricu, sala za sastanke i konferencijska sala kapaciteta 100 mesta. Iz hola je moguć pristup direktno u dvoranu. Uz hodnik pored hola se nalaze i pomoćne prostorije - muški i ženski toalet i čajna kuhinja, i mašinska sala.

SPORTISTI

Za sportiste je takođe predviđen zaseban ulaz sa portirnicom sa severne glavne fasade objekta. Oko ulaznog hola smeštene su dve kancelarije za sudije i trenere. Na hol se nastavlja hodnik uz koji su dve svlačionice za sportiste sa posebnim potrebama, tehnička prostorija slabe struje, prostorija za pribor za čišćenje i toalet za posetioce sa posebnim potrebama. Iz ovog hodnika postoji izlaz u dvoranu, on se u nastavku spušta ispod tribina na kotu -1.80. U podtribinskom delu hodnik služi i za zagrevanje sportista a duž njega se nalaze se nalaze 2 svlačionice za sudije/trenere, 2 svlačionice za atletičare muškarce i žene sa po 20 ormarića, 2 svlačionice za doping kontrolu, medicinski punkt i teretana.  Po sredini podtribinskog hodnika za zagrevanje je izlaz u dvoranu za atletičare, sudije i trenere. Na njegovom kraju je evakuacioni izlaz, koji je istovremeno ekonomski ulaz sa portirom. Uz honik su smeštene i dve elektro sobe.

TEHNIČKI BLOK

Sa zadnje južne strane objekta, pored magacinskih prostora predviđene su tehničke prostorije za dizel agregat, elektro sobu, toplotnu postanicu i mašinsku salu.

Komunikacija osoba sa posebnim potrebama

Sportisti sa posebnim potrebama imaju zasebnu mušku i žensku svlačionicu sa njima prilagođenim toaletom i prostorom za tuširanje. Ulaz, svlačionica i izlazak na teren su na koti ±0.00.

Posetioci sa posebnim potrebama nakon ulaznog dela za publiku upućuju se u hodnik uz garderobu gde se nalazi i jedan sanitarni čvor za njih, koriste isti ulaz u dvoranu kao i sportisti sa posebnim potrebama. Oni se penju na nivo tribina na koti +1.20 pomoću podizne platforme.

Na parkingu za posetioce obezbeđeno je 5 parking mesta za posetioce sa posebnim potrebama, bliže dvorani.

3.   KONSTRUKCIJA

Konstrukcija dvorane /između osa A i I, 2a i 14/  je čelična, sa primarnim nosačima -  čeličnim ramovima raspona 54.80m na odstojanju od 7.50m; čeličnim fasadnim stubovima u kalkanskim zidovima i na polovini rastojanja glavnih nosača, čeličnim rožnjačama koje nose krovni pokrivač i elementima za ukrućenje. Krov je kos, dvovodan, nagiba 5º.

Svi elementi čelične konstrukcije štite se vatrootpornim ekspandirajućim premazima da zadovolje potrebnu vatrootpornost prema Glavnom projektu zaštite od požara.

Aneksi dvorane: prednji sportsko-administrativni, zadnji tehnički blok i podužni hol za publiku su izvedeni u skeletnoj armirano-betonskoj konstrukciji sa betonskim stubovima i vencima. Nad njima je ravan neprohodan krov. Tavanica administrativno-sportskog dela je armirano-betonska ploča d=20cm sa kapitelima 300x300/40cm. Tavanica tehničkog bloka je armirano-betonska ploča d=22cm sa gredama 30/50cm. Tavanica nad holom za publiku je armirano-betonska ploča d=15cm.

Tribine su armirano-betonske izvedene u skeletnom sistemu sa betonskim stubovima i gredama, delom montažne betonske korube, delom ploče livene na licu mesta d=15 i 20cm.

Fundiranje je na armirano-betonskim temeljima samcima sa veznim gredama, i na trakastim temeljima. Dubina fundiranja je na koti -1.60, osim tehničkog i administrativnog aneksa gde je dubina fundiranja -1.00m. Podtribinski deo koji je ukopan ima temelje na dubini -2.67.

Glavni gabarit dvorane sa hodnikom za publiku /između osa A i J, 2a i 14a/ dilatiran je od tehničkog i administrativnog aneksa u osama 2-2a i 14-14a.

Čelična konstrukcija dvorane dilatirana je od armirano-betonske podne i tribinske konstrukcije.

Pod podtribinskih sadržaja na koti -1.80 nalazi se u visini nivoa podzemne vode na lokaciji. Radi efikasne zaštite od podzemne vode predviđena je drenaža oko ovog dela objekta, a ispod poda svlačionica predviđeno je sabiranje kanalizacije u sloju lakog betona h=34cm, u svemu prema Glavnom projektu vodovoda i kanalizacije.

4.   ATLETSKA STAZA I BORILIŠTA

Ovalna Atletska staza je projektovana po standardima Svetske Atletske Federacije za staze unutar dvorane dužine 200m.

Staza se sastoji iz dva ravna dela, paralelna gledalištu, i dva naspramna lučna izdignuta dela koji su simetrični. Spoljna ivica svakog lučnog dela se ravnomerno izdiže od poda do visine od 66.9cm, zadržava tu visinu jednim delom, pa se na isti način spušta ka ravnom delu staze. Unutrašnja ivica je uvek na koti ±0.00. Ova staza se naziva i multiradijalnom zato što su oba zakrivljenja izvedena iz 5 segmenata sa tri različita poluprečnika krivine /75, 22 i 17.2m/.

Pad zakošenih delova je ravnomeran u svim trakama u svakom poprečnom preseku, a  maksimalni ostvareni ugao zakošenja je 10 stepeni /mereno poprečno na stazu/. Prelaz između ravnog i kosih delova je blag, minimalne krivine radijusa 5m.

Linija finiša u svim trkama na ovalnoj stazi postavljena je ka gledalištu, na samom kraju ravnog dela, dok su startne pozicije različite u svakoj stazi i u različitim trkama.

Ovalna staza ima 4 trake širine 90cm / uključujući desnu liniju za obeležavanje od 5cm/.

Lučni delovi ka spoljnoj strani imaju zaštitni prostor od 20cm i zaštitnu ogradu.

Staza je fiksna, sintetički sportski pod se postavlja preko ravnajućeg sloja lakoarmirane cementne košuljice i armirano-betonske podne i 2 podignute, ukošene lučne ploče.

Staza za trčanje na 50 i 60m se nalazi u podužnoj osi unutar Ovalne staze i deli unutrašnji prostor na dva jednaka dela. Ima osam traka širine 122cm / uključujući desnu liniju za obeležavanje od 5cm/. Slobodan prostor pre starta i posle finiša zadovoljavaju potrebne standarde /3 i 10m/.

Sa leve strane Staze a trčanje na 50 i 60m, ka gledalištu, nalaze se borilišta za Skok s motkom i skok u dalj-troskok, dok su sa naspramne strane borilišta za skok u vis i bacanje kugle. Borilišta su standardnih dimenzija prikazanih u osnovi prizemlja u grafičkoj dokumentaciji. Pokrivena su istom vrstom poda kao i staze i osim uzdignutih stranica ovalne staze ceo prostor je u ravni poda na koti ± 0.00.

Skok u dalj i troskok su planirani sa zajedničkom zajedničkim zaletištem i jamom za pesak dimenzija 275x900cm dubine 30cm, projektovanom je da bude u ravni sa okolnim podom.

5.   MATERIJALIZACIJA

a) Unutrašnji zidovi

Unutrašnji zidovi su betonski d=20cm, od opekarskog bloka 20cm, i pune opeke d=12cm i d=7cm, ili protivpožarni gipskartonski na metalnoj podkonstrukciji.

b) Završna obrada podova, plafona i zidova

Predviđena je  završna obrada podova, plafona i zidova u zavisnosti od namena prostorija.

Podovi su većinom na tlu, postavljaju u sloju od 7cm preko podne armirano-betonske ploče, hidroizolacije, podložne ploče i sloja šljunka, uz dodatak sloja lakog betona u delu podtribinskog prostora.

Završna obrada poda u holovima i hodnicima je protivklizna granitna keramika; u kancelarijama,  konferencijskoj sali i teretani je linoleum; u pomoćnim i tehničkim prostorijama su protivklizne keramičke pločice, u magacinima epoksidni premaz.

Pod u dvorani koji pokriva atletsku stazu sa borilištima i zaštitni prostor, kao i pod hodnika ispod tribina koji služi za zagrevanje sportista ima za završnu obradu sintetički sportski pod koji zadovoljava standarde Svetske atletske federacije, minimalne debljine 13mm. Pod se sastoji iz više prefabrikovanih slojeva koji se na licu mesta vezuju međusobno i za podlogu. Sportski pod je ravan, uravnoteženog kvaliteta, visoke otpornosti i trajnosti.

Trbine su sastavljene od armirano-betonskih prefabrikovanih elemenata i ploča koje se liju na licu mesta. Stepeništa za pristup tribinama su obložena granitnom keramikom.

Slojevi podova označeni su u osnovama i prikazani u grafičkom prilogu Detalji podova i zidova.

Plafoni u tehničkim hodnicima i prostorijama su malterisani produžnim malterom, gletovani i bojeni; u holovima, hodniku, kancelarijama i teretani je spušteni raster plafon od ploča od mineralnih vlakana na metalnoj podkonstrukciji; u pomoćnim prostorijama i holu za publiku je aluminijumski trakasti spušteni plafon.

Zidovi se malterišu produžnim malterom, gletuju i boje. Zidovi toaleta i tuševa se oblažu keramičkim pločicama do visine spuštenog plafona. Zidovi svlačionica i medicinskog punkta se oblažu pločicama oko umivaonika do visine spuštenog plafona, kao i zid bara uz kuhinjske elemente.

c) Spoljna obrada

Fasada: Za završnu obradu fasade dvorane i podužnog hola za publiku predviđaju se laki, prefabrikovani zidni paneli sa termo ispunom, debljine d= 10cm i 6cm.

Administrativni aneks i tehnički blok na zadnjoj fasadi obloženi su fasadom tipa demit (mineralna vuna d=10cm, rabic mrežica, glet masa, podloga i fasadni akrilni malter 1cm).

Maske olučnih vertikala uz glavne nosače dvorane imaju završnu obradu od alukobonda na potkonstrukciji.

Nadstrešnice se malterišu i boje fasadnim akrilnim malterom.

Krov: Krov dvorane je kos, dvovodni, nagiba 5º. Pokriva se lakim prefabrikovanim krovnim panelom sa termo ispunom debljine d=12cm.

Predviđaju se sve neophodne mere hidro i termo zaštite. Zidni i krovni prefabrikovani paneli moraju obezbediti vatrootpornost prema Glavnom projektu zaštite od požara. Pre ugradnje, izvođač od proizvođača  panela mora pribaviti atest o kvalitetu i vatrootpornosti panela izdatih od nadležnih institucija, i prikazati ga prilikom tehničkog prijema.

d) Stolarija i bravarija

- Unutrašnja stolarija

Unutrašnja vrata na kancelarijama, salama, svlačionicama, toaletima su puna drvena, duplošperovana, bojena lak bojom.

- Unutrašnja bravarija

Zastakljene pregrade ulaznih vetrobrana i portirnica, vrata između holova i hodnika, kao i pregrade u sanitarnim čvorovima izrađuju se od eloksiranog aluminijuma.

U tehničkim prostorijama, magacinima i na granicama požarnih sektora gde postoje zahtevi za posebnu požarnu otpornost vrata, postavljaju se vatrootporna metalna vrata.

- Spoljašnja aluminijumska bravarija

Spoljašnja bravarija je od profila od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom od termoizolujućeg stakla d=6+12+4 ili  eloksiranog aluminijumskog lima i mineralne vune.

6.	INSTALACIJE

U objektu se predvidjaju sledeće instalacije:

a) Instalacije  grejanja, ventilacije i klimatizacije

b) Instalacije  vodovoda i kanalizacije

c) Elektroenergetske instalacije

d) Telekomunikacione i signalne instalacije

One su obrađene Glavnim projektima u okviru investiciono-tehničke dokumentacije

TEHNIČKI OPIS

Uz Glavni projekat instalacija grejanja, ventilacije i klimatizacije

ATLETSKE DVORANE, kasarna "General Jovan Mišković", Beograd

Objekat je nov i sastoji se iz: prizemlja i galerije. Objekat je namenjen za atletske treninge i takmičenja.

U prizemlju objekta nalaze se: atletska staza sa borilištem, svlačionice, administracija, prostorije za sudije i trenere, teretana, medicinski punkt, magacini, tehničke prostorije, hol za publiku sa garderobom i toaletima, toplotna i rashladna podstanica.

Na galeriji se nalazi gledalište kapaciteta 1000 mesta.

Glavni projekat je urađen na osnovu arhitektonsko građevinskih podloga, projektnog zadatka, postojećih propisa iz ove oblasti i proračuna toplotne zaštite objekta urađenom u arhitektonskom građevinskom projektu.

Projekat je urađen za sledeće spoljne projektne uslove:

Leto	ts =   35oC    = 30%

Zima	ts = -18oC

Unutrašnji uslovi usvojeni u skaldu sa propisima i projektnim zadatkom.

Ovim projektom predviđene su sledeće termotehničke instalacije:

- instalacija centralnog grejanja

- instalacija ventilacije i klimatizacije,

- toplotna i rashladna  podstanica i

- dizel agregat

2.1.  INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA

Instalacija radijatorskog grejanja je predviđena za prostorije koje se ne klimatizuju, kao što su: tehničke prostorije, magacini, toaleti i svlačionice.

Toplotni gubici urađeni su prema SRPS-u M.E6.010. Objekat se nalazi u II klimatskoj zoni. Spoljna projektna temperatura je -18oC. Unutrašnje projektne temperature usvojene su u zavisnosti od namena prostorija, a prema važećim propisima.

Isprojektovan je dvocevni sistem radijatorskog grejanja sa temperaturskim režimom 80/60oC i prinudnom cirkulacijom vode.

Za grejna tela usvojeni su aluminijumski člankasti radijatori tip "Global". Visina gejnih tela određena je u zavisnosti od visine parapeta. Na svim radijatorima predviđeni su radijatorski ventili sa predregulacijom na razvodnom vodu i zatvarajući radijatorski navijak na povratnom vodu. Time je rešeno nesmetano skidanje i zamena svakog radijatora bez ispuštanja vode iz instalacije.

Horizontalna cevna mreža vodi se iz toplotne podstanice u spuštenom plafonu prizemlja. Cevna mreža se vodi u usponu do mesta na kojem ulazi u deo prizemlja sa većom visinom (osa 2). Na tom mestu dolazi do skoka cevne mreže i tu se postavljaju automatski vazdušni ventili. Od tog mesta horizontalna cevna mreža se vodi u padu ka grejnim telima.

Hidrauličko balansiranje cevne mreže urađeno je preko radijatorskih duploregulišućih ventila. Horizontalna cevna mreža vođena je tako da kompenzacija toplotnih dilatacija obezbeđuje samokompenzacijom.

Odvođenje vazduha iz cevne mreže vrši se preko automatskih vazdušnih ventila postavljenih na mestima gde dolazi do skoka horizontalne cevne mreže i koja je najviša tačka instalacije. Na radijatorima su postavljene ručne vazdušne slavine.

Celokupna cevna mreža se čisti i minizira u dva premaza. Termički se izoluje horizontalna cevna mreža koja se vodi u spuštenom plafonu prizemlja. Priključke radijatora koji se spuštaju iz spuštenog plafona do radijatora ne izoluje se.

Izolaciju treba izvršiti izolacijom u obliku creva debljine 13 mm. Konzole, držače i cevnu mrežu koja se ne izoluje, obojiti bojom otpornom na temperaturu do 100 oC u dva premaza.

2.2.  INSTALACIJA VENTILATOR KONVEKTORA

Za održavanje projektovane temperature u prostorijama, koje se klimatizuju, predviđeni su ventilator konvektori, kojima se pokrivaju dobici toplote leti i gubici toplote zimi. Ventilator konvektori su namenjeni za dvocevni sistem sa temperaturskim režimom leti 7/12oC i zimi 50/45oC.

Svi ventilator konvektori su parapetni osim u ulaznom holu za publiku gde su predviđeni kasetni fan koili proizvodnje Sabiana.

Na svim ventilator konvektorima predviđeni su termostati i prolazni regulacioni ventili sa elektro pogonom tip AB-QM proizvodnje Danfoss, tako da se regulacija temperature u prostoriji vrši sa vodene strane.

Na priključnom vodu ventilator konvektora predviđeni su loptaste slavine, a na povratnom regulacioni ventil AB-QM i loptasta slavina.

Ventili AB-QM u sebi objedinjuju dva ventila: prolazni regulacioni ventil i balansni ventil.

Sa ovim ventilima se vrši regulacija kapaciteta fankoila promenom protoka i hidrauličko balansiranje cevne mreže. Protok vode u cevnoj mreži promenjiv tako da je za fankoile predviđena pumpa sa promenjivim protokom. Ventili AB-QM kompenzuju sve promene pritiska u cevnoj mreži koji se dešavaju usled promene protoka.

Horizontalna cevna mreža vodi se iz toplotne podstanice u spuštenom plafonu prizemlja. Cevna mreža se vodi u usponu do mesta na kojem ulazi u deo prizemlja sa većom visinom (osa 2). Na tom mestu dolazi do skoka cevne mreže i tu se postavljaju automatski vazdušni ventili. Od tog mesta horizontalna cevna mreža se vodi u padu ka ventilator konvektorima.

Horizontalna cevna mreža vođena je tako da kompenzacija toplotnih dilatacija obezbeđuje samokompenzacijom.

Odvođenje vazduha iz cevne mreže vrši se preko automatskih vazdušnih ventila postavljenih na mestima gde dolazi do skoka horizontalne cevne mreže i koja je najviša tačka instalacije. Na ventilator konvektorima su postavljene ručne vazdušne slavine.

Celokupna cevna mreža se čisti i minizira u dva premaza. Termički se izoluje celokupna   cevna mreža. Izolaciju treba izvršiti izolacijom u obliku creva debljine 13 mm sa parnom branom.

Cevna mreža za odvođenje kondenzata predviđena je od cevi "Climatherm" proizvodnje "Aquatherm". Cevi za kondenzat za fankoile koji se nalaze na fasadnom zidu vodi se u zidu i na pogodnim mestima izlazi napolje i odvode kondenzat u sloj šljunka. Kondenzat od fankoila koji se nalaze u konferencijskoj sali vodi se iznad poda i biće zamaskiran lajsnama. Fankoili u teretani se postavljaju na visinu od 1,8 m od poda i njihov kondenzat se vodi kroz zid do slivnika u obližnjoj ventilacionoj podstanici. Kondenzat od kasetnih fankoila vodi se do vertikala kišne kanalizacije koje prolaze kroz ulazni hol.

2.3.  INSTALACIJA KROVNIH KLIMA KOMORA HOVAL

Za održavanje projektovane temperature u sali sa gledalištem, predviđeni su krovne klima komore proizvodnje "Hoval". Ovim krovnim klima komorama pokrivaju se dobici toplote leti i gubici toplote zimi, kao i dovođenje potrebne količine svežeg vazduha za ventilaciju dvorane. Klima komore rade u dvocevnom sistemu sa temperaturskim režimom leti 7/12oC i zimi 60/49oC.

Predviđeno je 8 krovnih klima komora i to:

- 4 krovne komore tip LKW-9C koje rade sa svežim vazduhom. One u svom sastavu imaju pločasti rekuperator toplote kojima se postiže veliki stepen povraćaja toplote i

- 4 krovne komore tip DKV-9C, koje rade isključivo sa opticajnim vazduhom

Predviđena su 3 režima rada krovnih klima komora u zavisnosti od načina korišćenja sale.

Prvi režim rada je dežurno grejanje i hlađenje sale,koji se koristi kada nema takmičara i publike i kada ne postoji potreba za spoljnim vazduhom. Tada se uključuje 4 bočne krovne komore tip DKV-9C, koje rade samo sa opticajnim vazduhom.

Drugi režim rada je kada su u sali samo takmičari radi treninga (bez publike), tada se pored prethodne 4 komore DKV-9C uključuje još dve krovne klima komore tip LKW-9C, koje rade sa svežim vazduhom i koje se nalaze se iznad atletskih staza.

Treći režim rada kada su u sali i takmičari i publika, tada se uključuje još dve krovne klima komore tip LKW-9C, koje rade sa svežim vazduhom i koje se nalaze se iznad gledališta i tada su svih osam krovnih komora u radu.

Na priključnom vodu krovnih klima komora predviđeni su loptaste slavine i automatski vazdušni ventil, a na povratnom regulacioni ventil AB-QM, automatski vazdušni ventil i loptasta slavina.

Ventili AB-QM u sebi objedinjuju dva ventila: prolazni regulacioni ventil i balansni ventil.

Sa ovim ventilima se vrši regulacija kapaciteta promenom protoka i hidrauličko balansiranje cevne mreže. Protok vode u cevnoj mreži promenjiv tako da je za ovu granu predviđena pumpa sa promenjivim protokom. Ventili AB-QM kompenzuju sve promene pritiska u cevnoj mreži koji se dešavaju usled promene protoka.

Horizontalna cevna mreža vodi se iz toplotne podstanice. Nakon izlaska iz toplotne podstanice cevna mreža skače do čeličnih greda u sali, a zatim se horizontalna cevna mreža vodi ispod čeličnih greda u usponu ka krovnim komorama.

Horizontalna cevna mreža vođena je tako da kompenzacija toplotnih dilatacija obezbeđuje samokompenzacijom.

Odvođenje vazduha iz cevne mreže vrši se preko automatskih vazdušnih ventila postavljenih na priključcima krovnih klima komora.

Celokupna cevna mreža se čisti i minizira u dva premaza. Termički se izoluje celokupna   cevna mreža. Izolaciju treba izvršiti izolacijom u obliku creva debljine 13 mm sa parnom branom.

Cevna mreža za odvođenje kondenzata predviđena je od cevi "Climatherm" proizvodnje "Aquatherm". Kondenzat od 4 krovne komore tip LKW-9C, koje rade sa svežim vazduhom, pumpama za kondenzat se prebacuje na krov. Kondenzat od 4 krovne komore tip DKV-9C vodi se do najbližih vertikala kišne kanalizacije.

2.4.  INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

U objektu su predviđeni sledeći sistemi klimatizacije i ventilacije:

- sistem K-1/V-1	administracija,

- sistem K-2/V-2	konferencijska sala

- sistem K-3	hol za publiku

- sistem K-4	svlačionice, teretana,

- sistem V1.1	za izvlačenje iz toaleta za administraciju,

- sistem V3	za izvlačenje iz garderobe i bara za publiku,

- sistem V3.1	za izvlačenje iz toaleta za publiku,

- sistem V4	za izvlačenje iz svlačionica

- sistem V4.1	za izvlačenje iz teretane

- sistem V4.2	za izvlačenje iz medicinskog punkta.

SISTEMI K1, K2, K3 i K4

Sistemi se sastoji od klima komore, kanala za dovod vazduha i distributivnih elemenata. Sistemi radi sa 100% svežim vazduhom obezbeđujući pripremljen vazduh za ljude koji borave u tim prostorima.

Radi uštede energije za grejanje i hlađenje predviđeni su pločasti rekuperatori toplote u komorama za sisteme K-1 i K-2.

Klima komore za sisteme K-1 i K-2 su dvoetažne i sastoje se od sledećih sekcija: ulazne sekcije, filtera klase G4, pločastog rekuperatora, grejača, hladnjaka, potisnog i odsisnog ventilatora.

Klima komore za sisteme K-3 i K-4 se sastoji od: ulazne sekcije, filtera klase G4, grejača, hladnjaka i potisnog ventilatora. U projektu su predviđene klima komore, proizvodnje firme "Soko inženjering".

Klima komore su smeštene u dve ventilacione podstanice koje se nalaze na prizemlju i to:

- u mašinskoj sali broj 10 nalaze se sistemi K-1 i K-2

- u mašinskoj sali broj 43 nalaze se sistemi K-3 i K-4.

Klima komore uzimaju svež vazduh kroz žaluzine na zidu mašinske sale.

Da bi se prostorije u kojima su smeštene klima komore bile požarno odvojile od ostalih prostora, na izlazu kanala iz ventilacione podstanice, predvidjene su protivpožarne klapne.

Grejač klima komore je dimenzionisan tako da u zimskom periodu zagreva vazduh od spoljne projektne temperaturre –18oC do temperature prostorije 22oC. Grejač se toplom vodom, parametara 80/60oC, snabdeva iz toplotne podstanice.

Hladnjak komore je dimenzionisan tako da u letnjem periodu hladi vazduh od spoljne projektne temperature, 35oC, do dovodne temperature u prostorije od 24oC. S obzirom da je unutrašnja temperatura prostorija 26oC. Kroz hladnjak protiče hladna voda parametara 7/12oC.

Za regulaciju kapaciteta u periodima delimičnog opterećenja, predviđen je trokraki ventil, proizvod firme Feniks BB i potreban broj senzora. Sistem regulacije je povezan sa računarom Centralnog sistema upravljanja koji u potpunosti kontroliše rad ovih sistema.

Pravilna distribucija vazduha u prostoru obezbeđuje se elementima za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Ovi elementi dozvoljavaju ubacivanje potrebnih količina vazduha sa malom brzinom na kraju dometa (bez osećaja promaje). Raspored elemenata za ubacivanje vazduha je urađen tako da se uklapaju u enterijer, a da pri tome omogućavaju pravilnu distribuciju vazduha po prostorijama.

SISTEMI ZA IZVALČENJE V1.1, V3, V3.1, V4, V4.1 i V4.2

Ovi sistemi su namenjeni za izvlačenje vazduha iz gore nabrojanih prostora.

Sistemi se sastoje od krovnih ventilatora, kanala za odvođenje vazduha i distributivnih elemenata za izvlačenje vazduha.

###### SPLIT SISTEM

Za prostoriju slabe struje br. 23, u kojoj je smeštena oprema sa velikom disipacijom toplote,  isprojektovan je mono split sistem klimatizacije.

Usvojen je split sistem proizvodnje firme "Toshiba" tip RAV-SM562KRT-E, digital inverter, koja ima mogućnost da hladi na niskim temperaturama. Unutrašnja jedinica je zidnog tipa. Spoljna jedinica se nalazi na krovu iznad prostorije.

###### VAZDUŠNE ZAVESE

Da bi se sprečio upad spoljneg vazduha na ulazima za publiku predviđene su 3 vazdušne zavese sa električnim grejačem. Usvojene su zavese tip COR-9-1500N, proizvodnje Soler&Palau. Elektrogrejač je dvostepen i ima snagu 4.5/9 kW.

###### PRIRODNO ODIMLJAVANJE

Na fasadama, ispod krova objekta, kao i na krovu objekta isprojektovani su prozori koji mogu da se otvaraju preko elektromotornih pogona. Ti prozori imaju dvostruku namenu. Koriste se za prirodnu ventilaciju galerije i odviđenja viška toplote koja se skuplja ispod krova objekta (free cooling). Kada dođe do požara, ovi prozori se koriste za prirodno odimljavanje sale.

###### PRINUDNO ODIMLJAVANJE

Za hodnik sa prostorom za zagrevanje, (prostorija br. 28), koji se nalazi ispod tribina predviđeni su sistemi za prinudno odimljavanje. Predviđena su dva sistema. Izvlačenje dima se vrši krovnim ventilatorima i kanalima od crnog lima debljine 2,5 mm koji su požarno izolovani.

2.5.  SNABDEVANJE TOPLOTNOM I RASHLADNOM ENERGIJOM

Snadevanje toplotnom energijom vrši se iz kotlarnice koja se nalazi u krugu kasarne. Priprema tople vode temperature 90/60oC i toplovod kojim se ova topla voda dovodi do objekta je predmet posebnog projekta.

Topla voda temperature 90/60oC, nakon ulaska u podstanicu, vodi se do razdelnika tople vode sa kojeg polaze sledeće grane:

- grana I    - za radijatorsko grejanje	 ...........................   34 537 W

- grana II   - za grejače klima komora  …..........…..….... 181 100 W

- grana III  - za pripremu sanitarne tople vode   …..…... 158 000 W

- grana IV  - za ventilator konvektore   ……………..…...  73 000 W

- grana V   - za krovne klima komore   …………………. 394 000 W

Ukupno           840 700 W

Priprema sanitarne tople vode vrši se preko dva vertikalna bojlera zapremine po 1,5 m3. Regulacija temperature sanitarne tople vode na stalnu vrednost od 60oC, vrši se preko trokrakog regulacionog ventila. Prema zahtevu iz projekta vodovoda, jedan dan u nedelji sistem automatike treba da obezbedi da se sanitarna topla voda zagreje na temperaturu od 70 oC, da bi sprečila pojava legionela. Predviđena je pumpa za recirkulaciju sanitarne tople vode.

Na grani za radijatore predviđen je trokraki regulacioni ventil, kojim se vrši klizanje temperature razvodne vode radijatorskog grejanja u zavisnosti od temperature spoljneg vazduha.

Priprema tople vode temperature 50 oC za ventilator konvektore vrši se preko trokrakog regulacionog ventila. U njemu se vrši mešanje vode sa razdelnika temperature 90oC sa povratnom vodom iz fan koilerske mreže temperature 45oC. Protok, koji se vraća iz cevne mreže, deli se na dva dela i to jedan fiksni deo koji se obilaznim vodom vraća u razvodni vod i drugi promenjivi deo koji u zavisnosti od položaja trokrakrog regulacionog ventila ili ide obilaznim vodom u trokraki ventil ili se vraća u sabirnik. U obilaznom vodu se nalazi balansni ventil da bi se uregulisao ovaj fiksni protok vode. Za prebacivanje režima rada zima-leto predviđene su leptir klapne sa elektromotornim pogonom.

Priprema tople vode za krovne klima komore vrši se na sličan način kao i za ventilator konvektore.

Za sve grane isprojektovane su po jedna radna i jedna rezervna cirkulaciona pumpa. Ispred i iza ovih cirkulacionih pumpi predviđena je ugradnja prigušivača buke i vibracija.

Podešavanje protoka vode u pojedinim granama vrši se ručnim regulacionim ventilima postavljenim na povratnim vodovima svake grane.

Na granama za ventilator konvektore i krovne klima komore predviđene su pumpe sa promenjivim protokom. Promena protoka u ovim granama vrši se prolaznim regulacionim ventilima tip AB-QM, koji su postavljeni na ventilator konvektorima i krovnim klima komorama. Na ovaj način postiže se ušteda u potrošnji električne energije pri radu sa delimičnim opterećenjem. Promena broja obrtaja pumpi vrši se po proporcionalnoj karakteristici. Na ovim granama nije potrebno da se predviđaju ručni regulacioni ventili jer se protok ureguliše promenom broja obrtaja pumpe.

Ekspanzija vode u instalaciji kao i dopuna omekšanom vodom rešena je preko diktir sistema koji se nalazi u kotlarnici i predmet posebnog projekta.

Nosilac rashladne energije je hladna voda temperatue 7/12oC. Ovaj fluid se priprema u vazduhom hlađenoj rashladnoj mašini tip: 30RB 462, proizvod "Carrier". Rashladna mašina se nalazi na krovu iznad podstanice.

Sa razdelnika hladne vode polaze sledeće grane:

- grana I    - za ventilator konvektore ........................... 102 400 W

- grana II   - za krovne klima komore Hoval ................. 282 200 W

- grana III  - za hladnjake u komorama ........................   59 000 W

Ukupno           443 600 W

Za prihvatanje promene zapremine usled promene temperature vode, predviđen je zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom. Dopuna omekšanom vodom vrši se preko omekšivača vode.

Promena režima rada za ventilator konvektore i krovne klima komore (letnji ili zimski) vrši se preko leptirastih motornih ventila, koji na komandu iz centralnog sistema upravljanja, puštaju u sistem vodu iz razdelnika hladne vode ili iz toplotne podstanice (letnji ili zimski režim rada).

Nakon završetka sezone hlađenja, potrebno je da se isprazni voda iz rashladne mašine i dela cevovoda koji se vodi napolju, da ne bi došlo za mržnjenja. Pražnjenje se vrši preko slavina za pražnjenje. Prilikom pražnjenja čilera pridržavati se preporuka priizvođača.

Celokupna cevna mreža i svi metalni delovi se čiste i miniziraju u dva premaza. Svi elementi instalacije u toplotoj i rashladnoj podstanici termički se izoluju sa izolacijom u obliku creva proizvod “Armaflex” ili slično.

2.6.  AUTOMATSKA REGULACIJA

Sistem automatskog regulisanja i kontrole obezbeđuje automatsko regulisanje parametara sistema, kontrolu, uštedu energije, zaštitu i ograničenje parametara radnih fluida prema projektnim zahtevima kao i ispravan, neprekidan rad sistema.

Sistem automatskog regulisanja i kontrole omogućava:

1.	Održavanje željenih parametra korišćenih fluida u zadatim granicama sa mogućnošću zadavanja novih postavnih vrednosti,

2.	Kontrolisanje parametara na mestu obrade,

3.	Ograničenje sistema regulisanja i rada sistema uopšte od mogućih oštećenja instalacije ili njenog uništenja usled grešaka u sistemu ili nenormalnih uslova rada.

4.	Kontrolisanje svih projektnih parametara sistema kao i elemenata instalacije, vršenje optimizacije rada sistema, prema kriterijumu uštede energije, kao i niz drugih postupaka vezanih za rad i tekuće održavanje.

Sistem je decentralizovani sistem automatskog regulisanja i upravljanja sa programabilnim podstanicama tipa direktne digitalne regulacije i programskog logičkog upravljanja sa ugrađenim softverom standardnih programa uštede u energiji. Rad podstanica smeštenih u okviru mašinskih podstanica  je nezavisan po svim funkcijama.

Šema upravljanja sistemima grejanja, ventilacije i klimatizacije u sklopu sistema direktne digitalne regulacije izgleda ovako:

Izbor načina upravljanja sistemom, lokalno ili daljinski, se zadaje sa komandno-signalnih ormana u mašinskoj sali. Lokalno uključenje elemenata sistema ima prvenstvenu namenu probe i kontrole rada pojedinačnih elemenata. Signal izbora lokalno-daljinski je uslov daljinskog starta sistema.

Za uključenje u automatskom režimu potrebno je da postoji napon napajanja, da ne postoje uslovi za požar u delu zgrade koji pokriva ovaj sistem, da je prekidač izbora uključenja u položaju automatski i da je izvršena komanda uključenja sa centralnog sistema.

Komanda se prenosi do komandi pojedinih elemenata sistema i dovoljna je za njihovo uključenje pod uslovom da ne postoje druge blokade. Tako se uključuju cirkulacione pumpe, ventilatori i drugo.

2.7.  DIZEL AGREGAT

Za potrebe snabdevanje elektro energijom predviđen je dizel agregat u zvučnom izolovanom kućištu snage 170 kVa.  U okviru dizel centrale predviđen je odvod gasova auspuhom  od agregata do izvan objekta, i to bešavnom izolovanom cevi Ø140,0 x 4,0. Cev se od izduvnog lonca izoluje mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od  aluminijumskog lima.

Za odvod vazduha od hladnjaka dizel agregata predviđen je limeni kanal, odgovarajuća lakopokretna i fiksna žaluzina.

Na dovodu svežeg vazduha predviđena je odgovarajuća fiksna žaluzina sa žičanom mrežom i demperom sa elektromotornim pogonom. Vazduh se uzima na spoljnjoj fasadi.

U sklopu dizel agregata postoji pogonski rezervoar zapremine 165 litara koji na sebi ima ulivnu kapu. Punjenje se vrši se direktno iz kamiona-cisterne.

Za ventilaciju same prostorije dizel centrale predviđen je aksijalni ventilator ugrađen na bočnom zidu u odnosu na ulazna vrata.  Uključivanje aksijalnog ventilatora vrši se pomoću termostata.

Svi ostali potrebni podaci vide se iz proračunskog dela projekta, predmera i predračuna i grafičke dokumentacije.

TEHNIČKI OPIS

Uz Glavni projekat spoljnog toplovodnog priključka sa termičkom podstanicom

ATLETSKE DVORANE, kasarna "General Jovan Mišković", Beograd

Za objekat Atletske dvorane u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici projektovana je termička podstanica za pripremu tople vode 90/60ºC putem zasićene pare nad pritiska 4,0 bar i

toplovodni priključak od termičke podstanice u toplani Vojne akademije do toplotne podstanice u atletskoj dvorani.

Toplotni konzum objekta je prema Glavnom projektu instalacija grejanja, ventilacije i klimatizacije sa ukupnim koeficijentom jednovremenosti 0,82 iznosi : 840 700 W.

Termička podstanica se predviđa u slobodnom prostoru kod hemiske pripreme vode u toplani. Prostorija je novo projektovana, sa spoljnim metalnim ulaznim vratima dimenzije:

2,8 x 1,3 x 2,8 m. Priprema tople vode 90/60ºC vrši se putem zasićene pare nad pritiska 4,0 bar.

Ekspanzija vode u instalaciji kao i dopuna omekšanom vodom rešena je preko diktir sistema a za dopunu se koristi omekšana voda iz toplane. Na parnom vodu se vrši regulacija protoka pare prema spoljnoj temperaturi po kliznom dijagramu za toplotni režim  90/60ºC. Priključenje parnog voda se vrši na razdelniku pare u toplani na slobodnom blindiranom priključku NO100NP16. Kondenzat se posle termodinamičkog odvajača kondenzata vraća u rezervoar kondenzata u suterenu toplane slobodnim tokom.

Topla voda 90/60ºC se putem toplovoda vodi do podstanice u objektu. Trasa toplovoda   pored objekta toplane pa pored trafostanice vodi do šahta ispred toplotne podstanice  atletske dvorane. Prečnik toplovoda je 2 x ø108/PP200. Kompenzacija toplotne dilatacije se obavlja samokompenzacijom i na trasi postoje samo četiri čvrste tačke na mestu početka i kraja toplovoda i kod promene stacionaža.

Sastavni deo ovog opisa su i ostali tekstualni i grafički prilozi.

TEHNIČKI OPIS

# UZ GLAVNI PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE ZA OBJEKAT ATLETSKE DVORANE U KASARNI „GENERAL JOVAN MIŠKOVIĆ“ U BEOGRADU

Objekat će se nalaziti u kompleksu kasarne „General Jovan Mišković“ u Beogradu. Novoprojektovani objekat se povezuje na saobraćajnu i instalacionu infrastrukturu kompleksa. Kroz građevinsku parcelu, na kojoj će se nalaziti objekat sa pratećim komunikacijama, prolazi Banjički potok i njegovo izmeštanje je predmet posebnog projekta.

Projekat je urađen prema Urbanističko-tehničkim uslovima, projektnom zadatku, arhitektonsko-građevinskom projektu, važećim propisima struke i stanju na terenu.

VODOVOD

Objekat će se priključiti na vodovodnu mrežu Ø150 kompleksa u zoni Pitomačkog restorana. Priključna cev  DN140 (Ø125) se vodi do budućeg objekta trasom pored atletske staze, a zatim se formira prsten oko objekta. Ovaj prečnik cevi je usvojen zato što je kroz mrežu neophodno propustiti 15 l/sec, koliko je potrebno za istovremeni rad tri spoljna protivpožarna hidranta Ø80. Cevni prsten je ventilima podeljen na dva segmenta i na njemu su postavljena četiri nadzemna protivpožarna hidranta. Sa ovog prstena se odvaja priključak Ø65 za unutrašnji vodovod dvorane. Ispred dvorane, u odgovarajućem vodomernom šahtu (priložen detalj), postavljena su dva vodomera i to: Ø40 za unutrašnju hidrantsku mrežu i Ø25 za sanitarnu vodu. Glavni vodovodni razvod je pod plafonom prizemlja i sa njega se odvajaju veze za pojedine potrošače.

Potrebe korisnika za sanitarnom vodom su 1.82 l/sec, a proračun je urađen preko jedinica opterećenja tj. po Brix-u:

Qmax = 0.25 √∑JO = 0.25 √52 = 1.80 l/sec,

a odgovarajućim proračunom je potvrđeno i da je mreža pravilno dimenzionisana. Prema UTU pritisak u spoljnoj mreži kompleksa na mestu priključenja je 5 bara, što je dovoljno za normalno funkcionisanje sanitarne i hidrantske mreže bez postavljanja uređaja za povišenje pritiska.

Topla sanitarna voda se priprema centralno u toplotnoj podstanici, što je predmet mašinskog projekta. Ovako pripremljenom toplom vodom snabdevaju se sanitarne prostorije za sportiste, sudije, trenere, kao i sanitarne prostorije za publiku. Za sanitarne prostorije u kancelarijskom delu priprema tople vode vršiće se u električnim bojlerima, koji će se nalaziti neposredno uz mesta potrošnje. Ovo je racionalno rešenje zbog neusaglašenosti u terminima korišćenja ove dve funkcionalne celine, kao i zbog velike razločitosti u potrebama za toplom vodom. Razvod tople vode i cirkulacije se kroz objekat vodi paralelno razvodu hladne vode. Na dužim trasama glavnog razvoda tople vode i cirkulacije postavljaju se kompezacije u cilju amortizacije termičkog izduženja cevi.

Merodavna maksimalna časovna potrošnja tople vode sračunata je po obrascu:

Qth = Qtd  x  n  x  φ  (l/h)                ( po M. Radoniću)

gde je:  Qth - maksimalna časovna potrošnja tople vode na t = 60°C (l/h)

Qth - dnevna potrošnja tople vode na t = 60°C (l/dan)

n     - broj osoba

φ     - faktor istovremenosti

- gledaoci : n = 1000,  Qth = 5 l/dan

Qth = 1000 x 5 x 0.3 = 1500 l/h,

- sportisti, treneri, sudije: n = 70,  Qth = 50 l/dan

Qth = 70 x 50 x 1 = 3500 l/h,

Iz ovoga sledi da je pripremu tople sanitarne vode potrebno dimenzionisati na sumarnu vrednost u času najveće potrošnje, što iznosi 5000 l/h na t = 60°C.

U cilju sprečavanja pojavljivanja bakterije Legionele u prostorijama gde se tuširaju korisnici, obavljaće se jednom nedeljno propisana procedura, i to u vreme kad nema korisnika. Ova procedura će se sastojati u tome da se temperatura tople sanitarne vode u sistemu podigne na 70°C, a zatim se sve ispusne baterije stave u položaj za ispištanje samo tople vode i kroz njih se u trajanju od 5-6 minuta propusti ovako zagrejana voda. Sistem se nakon toga vraća u redovno stanje.

Unutrašnja hidrantska mreža je dimenzionisana na istovremeni rad dva hidranta od po 2.5 l/sec, a hidranti su raspoređeni po objektu na propisanim odstojanjima. Pojedini hidranti, koji stoje uz zidne panele, a ne mogu se na njih kačiti, montiraju se na nožice.

Novoprojektovana spoljna mreža se predviđa od polietilenskih vodovodnih cev (PE 100 "Rehau" ili sl.) , a unutrašnji razvod je od PVC cevi za sanitarnu ("Nibco" PVC-C ili sl.) i čeličnih pocinkovanih za protivpožarnu vodu. Sve cevi sanitarne vode su termoizolovane. Na mreži se predviđa dovoljan broj ventila ("Herz-kovina" ili sl.).

Na mestima gde cevi prolaze kroz dilatacije, postavljaju se fleksibilne veze.

U najnižoj tački spoljneg vodovodnog prstena postavljen je šaht za pražnjenje mreže, koje se ostvaruje preko ventila na ogranku cevi. Ispuštena voda se preko slivnika, koji je na dnu šahta, odvodi do šahta kišne kanalizacije.

Na skretanjima spoljnjeg vodovoda postavljaju se betonski anker blokovi.

#### FEKALNA KANALIZACIJA

Mrežom fekalne kanalizacije sakupljaju se otpadne vode iz svih sanitarnih pribora i preko glavnog horizontalnog razvoda gravitaciono sprovode do šahtova izvan objekta, a zatim preko mreže spoljne fekalne kanalizacije sprovode do postojećeg šahta na kolektoru Ø1000 gradske opšte kanalizacije, a sve prema UTU. Glavni razvod fekalne kanalizacije je u podu prizemlja. Na delu objekta gde su svlačionice sportista i gde je kota poda -1.80 razvod kanalizacije je u sloju poda od 41 cm, koji se nalazi iznad betonske ploče.

Razvod se ventilira preko ventilacionih vertikala i ventilacionih kapa na krovu, a duže bočne grane preko ventilacionih ventila. Na mreži su predviđeni neophodni revizioni otvori.

Mreža se izvodi od kvalitetnih PVC i PP cevi. U zemlji (i van objekta i u objektu) predviđaju se PVC cevi za spoljnu kanalizaciju ("Rehau" AWADUCT ili sl.), a za razvode u zoni sanitarnih prostorija, bilo da je u zemlji ili iznad poda, predviđaju se PP cevi za unutrašnju kanalizaciju ("Rehau" HT ili sl.).

#### DRENAŽA

Prema geotehničkom elaboratu u tlu ispod objekta se javlja podzemna voda, tipa procedne vode od padavina i njen nivo je na koti 138.43 mnm. Obzirom da je deo objekta sa svlačionicama, kome je kota poda 138.20, ugrožen ovom vodom predviđeno je drenažno rebro duž ugroženog zida u osi "I". Podzemna voda, koja ugrožava zidove duž osa "4", "13" i zid između  osa "H" i "G" ugroženog dela objekta, prihvata se vertikalnim šljunčanim tamponom, koji je uz pomenute zidove i preko horizontalnog tampona, koji je ispod objekta, sprovodi do drenažnog rebra i prihvata u drenažnu cev. Elementi drenažnog rebra prikazani su u priloženom detalju.

Drenažne cevi Ø150 sprovode drenažnu vodu do sabirnog šahta DŠ2, u kome su postavljene drenažne potapajuće pumpe (jedna radna i jedna rezervna), koje vodu prepumpavaju do priključka na kišnu vertikalu AV3. Predviđene su pumpe sa karakteristikama: H=8m i Q=1 l/sec ("Grundfos" Unilift AP12.40.04.1 ili sl.).

Predviđene su PE drenažne cevi ("Rehau" Raudril ili sl.), a potisni vod je od PVC vodovodnih cevi ("Nibco" PVC-C ili sl.). Na potisnom vodu predviđeni su odgovarajući ventili.

#### ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Atmosferske otpadne vode sa dela krova dvorane između osa "E" i "I" skupljaju se horizontalnim olucima, a zatim vertikalnim olucima (predmet arhitektonskog projekta) sprovode do ravnog krova, gde ih prihvata kišna kanalizacija. U ovaj razvod se uključuju i kišne vode sa ravnog krova, koje su prihvaćene slivnikom, i sve se sprovodie do šahta na spoljnoj kišnoj kanalizaciji.

Atmosferske otpadne vode sa dela krova dvorane između osa "E" i "A" skupljaju se horizontalnim olucima, a zatim vertikalnim olucima (predmet arhitektonskog projekta) sprovode do terena, na koji se slobodno izlivaju. Ova voda se zajedno sa vodom sa trotoara i vodom koja se slije sa kosine, koja pada od granice placa ka trotoaru, prihvata se linijskom rešetkom, ostavljenom sa te strane objekta i predmet je projekta uređenja terena. Na krajevima ove rešetke su šahtovi, koji prihvataju otpadnu vodu iz nje i uvode je u sistem spoljne atmosferske kanalizacije.

Atmosferske otpadne vode sa ravnih krova prikupljaju se slivnicima i razvodom kišne kanalizacije sprovode do šahtova na spoljnoj kanalizaciji.

Kišne otpadne vode sa saobraćajnice i platoa oko hale prikupljaju se u "bubanj" slivnike i uključuju u spoljnu kanalizaciju, koja sve prikupljene vode evakuiše do šahtova na zacevljenom potoku. Spoljna kišna kanalizacija oko objekta, saglasno lokaciji i recipijentnom šahtu, podeljena je u tri nezavisne mreže, od kojih se prva, sa količinom od 44.6 l/s, priključuje na kaskadni šaht na početku trase zacevljenog potoka, druga, sa količinom od 45.1 l/s, u revizioni šaht  na sredini zacevljenja, a treća u prelazni šaht na kraju, sa količinom od 39 l/s.

Na parkingu za posetioce predviđena je nezavisna mreža kišne kanalizacije u koju se uključuje voda sa tog parkinga sakupljena "bubanj" slivnicima. Ona se sprovodi do taložnog šahta ispred separatora ulja, a prečišćavanje se vrši u polietilenskom separatoru sa bajpasom (ACO OLEPASS P NG 10/50 ili sl.), što znači da prečišćava prvih 10 l/sec dotekle vode, a kod većih kiša propušta količine sve do 50 l/sec. Sračunata količina vode (prema merodavnoj kiši) prikupljena sa površina sa kojih se kiša skuplja u zauljenu kanalizaciju je 38 l/sec. Ovakvo tehničko rešenje je zasnovano na činjenici da početna kiša pokupi nečistoće sa saobraćajnica, dok voda koja nadalje dotiče u separator je uslovno čista, i ona se bajpasom propušta bez prečišćavanja. Nakon tretmana u separatoru ulja otpadna voda se preko izlivne glave ispušta u potok.

Mreža kišne kanalizacije, koja se vodi kroz objekat, a iznad zemlje je, izvodi se od PP cevi za unutrašnju kanalizaciju ("Rehau" HT ili sl.), a mreža u zemlji, kako u objektu tako i  izvan njega, izvodi se od kvalitetnih PVC cevi za spoljnu kanalizaciju ("Rehau" AWADUCT ili sl.). Krovni slivnicu sa elektrogrejačima ("HL" ili sl.).

Otpadne vode, koje se mogu pojaviti na podu mašinskih prostorija, prikupljaju se slivnicima i uključuju u mrežu kišne kanalizacije.

#### SANITARIJA

Sanitarija, armatura i galanterija je evropskog kvaliteta, a prema izboru investitora. Predviđaju se konzolne WC šolje od fajansa sa ugradnim vodokotlićima firme “Geberit”. Pisoari su zidni sa senzorskom antivandal armaturom. Umivaonici su od fajansa u dve verzije: zidni i ugradni. Iznad umivaonika se predviđaju stojeće antivandal baterije. Sva antivandal armatura je firme “Geberit”. Tuš kade su livene sa odgovarajućom uzidnom antivandal armaturom i nazidnom ružom.

Za potrebe lica smanjene pokretljivosti predviđa se odgovarajuća sanitarija, armatura i dodatna oprema.

#### NAPOMENA

Predmer i predračun radova je razdvojen u dva dela, i to na radove i materijal neophodan za prvu fazu gradnje, u koju spadaju betonski radovi na samom objektu i ono šta od instalacija mora da ih prati, i radove i materijal neophodan za drugu fazu gradnje, u koju spada kompletno dovršavanje objekta i terena oko njega sa pratećim instalacijama.

TEHNIČKI OPIS

UZ GLAVNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

ATLETSKA DVORANA, kasarna "General Jovan Mišković"

1.	OPŠTE

Projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka Investitora, a u skladu sa glavnim projektima arhitekture i instalacija. Radovi su podeljeni u dve faze, u skladu sa dinamikom AG radova.

U celokupnom objektu su predviđene sledeće elektroenergetske instalacije:

-instalacija unutrašnjeg osvetljenja (opšte i panično),

-instalacija utičnica i izvoda (opšte namene i za potrebe tehnoloških potrošača),

-razvod električne energije i razvodne table,

-instalacija gromobrana i uzemljenja.

2.	NAPAJANJE OBJEKTA I RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE

Merenje utrošene električne energije je predviđeno projektom trafostanice (na NN naponu). Glavni razvodni ormani GRO, GRO-D (agregata) su smešteni u prizemlju.

Kompenzacija će biti predvidjena u okviru trafo stanice, projektom rekonstrukcije trafostanice.

U razvodnim ormanima je potrebno ostaviti 20% rezervnog prostora, a rezerva je predviđena i u napojnim kablovima što se vidi iz proračuna.  Polaže se četiri napojna kabla od TS do objekta, na rastojanju od 20cm, u rov širine 100cm. Jedan kabl je za opšte potrošače, drugi kabl je potrošače koji se napajaju preko dizela i preostala dva kabla su za čiler. Pošto iz TS izlaze 4 kabla, da bi se dobila potrebna opteretivost kabla prema proračunu (20cm rastojanja), mora se od TS do mesta postizanja proračunskog rastojanja (20cm) koristiti posteljica od specijalnih mešavina prema Tehničkim preporukama ED. Pošto se jedano napajanje do KPK-3 i čilera izvodi sa dva kabla, mora se napisati upozorenje da postoji opasnost od povratnog napona.

Za sve napojne kablove i strujna kola u objektu predviđa se da budu NHXHX-Y ...  /1kV (kablovi koji nešire požar i neispuštaju otrovne gasove), odnosno za one za koje je potrebno da rade i u slučaju požara određeno vreme (sigurnosni sistemi) da budu NHXHX-Y ... FE180/E90/1kV (kablovi koji zadržavaju funkciju u požaru). Na ovaj način bi se smanjila opasnost od požara odnosno povećala bezbednost u slučaju da do požara dođe.

Napojni kablovi se polažu horizontalno na regalima u spuštenom plafonu i po vertikali kroz građevinski ostavljene otvore. Na prolazu kroz spratne ploče kablovi se provlače kroz otvore, koji se zatim zatvaraju flamastikom ili sličnim vatrootpornim materijalom.

Izvodi u glavnim razvodnim ormanima GRO i GRO-D su opremljeni visokoučinskim osiguračima, a izvodi za mašinsku i tehnološku opremu i prekidačima, pošto je kod ovih potrošača neophodna brža intervencija u slučaju neke havarije.

Svi razvodni ormani su limeni ormani sa metalnim vratima, bravom i ključem. Na svim ormanima takođe vidno napisati oznaku sistema zaštite od napona dodira kao i stepen mehaničke zaštite dat na šemama, a unutar vrata nalepiti jednopolnu šemu table. Delove razvodnih ormana napajanih sa DEA označiti crvenom dijagonalnom crtom, a delove ormana takođe napajanih sa DEA, ali i mogućnošću napajanja sa UPS-a, označiti narandžastom crtom.

U specifikaciji su upisani svi ormani koji se projektuju, osim ormana koji se isporučuju zajedno sa opremom.

3.	INSTALACIJA UNUTRAŠNJEG ELEKTRIČNOG OSVETLJENJA

Opšte električno osvetljenje rešeno je u svemu prema zahtevima autora projekta. Opšte električno osvetljenje u objektu je predviđeno pretežno fluokompakt svetiljkama, a korišćeni su i fluo,  metal halogene i inkadescentne svetiljke zavisno od namene prostorija.

Odabrana svetleća tela su usklađena sa:

- arhitektonskom dispozicijom prostorija,

- enterijerskom obradom plafona i zidova,

- namenom prostorija,

- uslovima rada i

- potrebnim zahtevima za jačinu i boju osvetljenja.

Svetiljke su brižljivo odabrane i maksimalno tipizirane. Predviđena jačina osvetljaja s obzirom na namenu objekta treba da je iznad propisima zahtevanih minimalnih vrednosti, pri čemu je posebna pažnja usmerena na borilište. Predvidjen je nivo osvetljenosti od 700lx što je dovoljno za TV prenose nacionalnog ranga i medjunarodna regionalna takmičenja. Ako bude potrebe za TV prenosom većih medjunarodnih takmičenja, moguča je primena pomočnog osvetljenja. Na taj način bilo bi moguče pokriti sva takmičenja TV prenosom uz manju investiciju i održavanje. Nivo osvetljenosti sa kojim se ovde radi je preuzet iz publikacije holandske firme Philips i knjige “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“ od prof.dr Miomir B. Kostić.

Uključenje osvetljenja na glavnim komunikacijama je daljinski preko CSNU koji će biti obrađen posebnim glavnim projektom. Uključenje ostalih svetiljki u pojedinim prostorijama je lokalno prekidačima pored ulaznih vrata, postavljenim na 1,5m od kote poda.

Predviđeno je i protivpanično osvetljenje, a svetiljke su sa ugrađenim Ni-Cd baterijama za 3h rada u pripravnom spoju. Napajanje ovih svetiljki je sa spratnih tabli.

Instalacija osvetljenja predviđena je vodovima NHXHX-Y i N2XH-Y preseka 1,5mm2 i odgovarajućeg broja žila. Instalacioni vodovi osvetljenja vode se pretežno po regalima u spuštenom plafonu, a delom pod malterom i vidno na obujmicama (tehnički prostori, i sl.).

4.	INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA

Za potrebe opštih i tehnoloških potrošača predviđen je dovoljan broj šuko utičnica i izvoda prema projektnom zadatku. Broj i raspored utikačkih kutija i izvoda predvidjen je prema nameni prostorija i u dogovoru sa autorom i projektantom enterijera. U skladu sa tehnologijom borilišta predvidjeni su izvodi i utičnice za merne i signalne uredjaje, kao i priključci za potrebe medija u obliku industrijskih utičnica. Ispod borilišta su predvidjene cevi, kroz koje se mogu provuči dodatni savitljivi kablovi za potrebe opreme ili medija.

Sa posebnih napojnih kablova i razvodnih tabli napajaju se utičnice za priključak računarske i telekomunikacione opreme. Za svako radno mesto predviđena je utičnica za računasku tehniku i za opšte potrebe. Takođe se i uzemljenje računarskih utičnica se posebno vodi i uzemljuje na GSIP.

Instalacija utičnica i izvoda predvidjena je vodovima tipa NHXHX-Y i N2XH-Y  preseka 1,5mm2 i 2,5mm2 i odgovarajućeg broja žila. Instalacija se vodi delom u spuštenom plafonu na regalima, u zidu pod malterom, vidno na obujmicama (u tehničkim prostorima) i delom u podu, vodeći računa o tome da se instalacija vodi na min. 30cm od SKS-a.

6.	INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA

Gromobranska instalacija urađena je na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, "Službeni list SRJ" br. 11/96, i jugoslovenskih standarda za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom Službenom listu tj. SRPS IEC 1024-1 , SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.803 i  SRPS N.B4.810 kao i grupe SRPS N.B4.9XX.

Ovim projektom predviđena je ugradnja gromobrana sa ranim startovanjem. Predvidjena sa dva uredjaja za rani start, koji se postavljaju na krajnje zidove hale. Odvodi do ispitnog - mernog mesta su predviđeni trakom Fe/Zn 20x3mm, a od istog do temeljnog uzemljivača predviđena je traka Fe/Zn 25x4mm. Fasadu sačinjenu od alukobonda potrebno je povezati na odvode gromobranske instalacije u cilju izjednačavanja potencijala. Takodje elemente alukobonda potrebno je povezati medjusobno, kao i bravaruju i ostale elemente na fasadi i krovu u cilju izjednačavanja potencijala.

Na osnovu proračuna izbora nivoa zaštite  (DATOG U PRILOGU) zaključujemo da posmatrani objekat treba da ima I nivo zaštite, a prema standardu SRPS IEC 1024-1.

Rastavna mesta (merni spoj) se postavljaju na visini 1,8m i moraju biti pristupačna, brojač udara groma na 2,5m. Uzemljivač je predviđen kao temeljni. U donjoj zoni temelja polaže se traka Fe/Zn 25x4mm i vari za armaturu temelja i vertikalnih stubova. Metalni stubovi se povezuju na uzemljivač varenjem ankera na armaturu temelja.

Predviđen uzemljivač tipa "A" i u potpunosti zadovoljava zahteve date tačkom 2.3.3.1. SRPS IEC 1024-1. Po završetku izvođenja gromobranske instalacije potrebno je izvršiti merenje prelaznog otpora uzemljivača a na svakom ispitnom - rastavnom  mestu gromobranskog spusnog provodnika, što će služiti kao početni podatak za održavanje sistema uzemljenja gromobranske instalacije.

Preseci i materijali upotrebljenih provodnika za izjednačenje potencijala su usklađeni sa tabelom 7 SRPS IEC 1024-1, kao i SRPS N.B2.754, jer se ne očekuju znatne struje atmosferskog pražnjenja u ovim provodnicima.

ODRŽAVANJE  GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Održavanje gromobranske instalacije mora vršiti elektromontažna služba firme ili preduzeće koje raspolaže odgovarajućom stručnom službom a u skladu sa programom održavanja. Svi nedostatci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja.

Program za održavanje gromobranske instalacije se sastoji iz A). redovnih pregleda i B). vanrednih pregleda. Redovnim pregledima se vrši vizuelni pregledi i određena ispitivanja (merenja) kao što su:

- provera svih provodnika u gromobransksoj instalaciji i komponenti sistema,

- provera pritegnutosti svih stezaljki i spojnica,

- provera električnog kontinuiteta (neprekidnosti) u gromobranskoj instalaciji,

- merenje otpora prema zemlji u sistemu uzemljenja,

- proveru da li se dejstvo gromobranske instalacije promenilo posle rekonstrukcije objekta ili njegovih instalacija - po potrebi.

- kontrola i ispitivanje provodnika za izjednačenje potencijala, spojeva ekrana i trase kablova.

Izveštaji o svim postupcima redovnog pregleda za održavanje, preduzetim merama i merama koje treba da se preduzmu predstavljaju osnovu za procenu kvaliteta gromobranske instalacije i njenih komponenata i moraju se čuvati zajedno sa projektom gromobranske instalacije.

Vanredni pregledi se vrše posle svakog udara groma (atmosferskog pražnjenja) u sistem gromobranske instalacije, posle mehaničkih oštećenja izazvanih usled tehnološkog postupka i nepredviđenim okolnostima ( npr. elementarne nepogode - oluje, potresi i dr.)

Redovni pregledi gromobranske instalacije moraju se vršiti svake 4 godine. Kontrolom gromobranske instalacije treba da se utvrdi da su svi elementi u tehnički ispravnom stanju i da obezbeđuju primenjene i određene funkcije, da nema dejstva korozije na elemente gromobranske instalacije, da su svi naknadno pridodati delovi objekta ugrađenih u štićeni prostor izjednačenjem potencijala ili "produženjem" gromobranske instalacije i dr.

Sve gromobranske instalacije moraju se kontrolisati u sledećim slučajevima:

- tokom izvođenja gromobranske instalacije za delove koji su  nepristupačni po završetku objekta (ovo se odnosi na kontrolu tokom gradnje gromobranske instalacije),

- nakon završetka kompletne gromobranske instalacije .

Interval između kontrole gromobranske instalacije određuje se na  osnovu sledećih faktora:

- vrste objekta ili zaštitne zone, pogotovu u pogledu posledica do kojih dovodi neko oštećenje,

- nivoa zaštite

- lokalnog okruženja (problemi korozije)

- primenjenih materijala za pojedine komponente instalacija

- vrste površine na koju se ugrađuju delovi gromobranske instalacije

- vrste tla, itd.

Gromobranska instalacija se kontroliše pri svakoj izmeni i popravci zaštićenog objekta i posle svakog atmosferskog pražnjenja u objekat.

Vizuelna kontrola treba da bude takva da se ustanovi:

- da li je sistem u dobrom stanju

- da li ima labavih veza i prekida u provodnicima gromobranske instalacije i spojevima

- da naveden deo sistema nije oslabljen korozijom

- da su neoštećene sve veze sa uzemljenjem

- da su svi provodnici i komponente sistema dobro prihvaćeni i zaštićeni od slučajnih  mehaničkih oštećenja

- da nisu oštećeni uređaji za zaštitu od prenapona

- da je pravilno izjednačen potencijal za svaku novu instalaciju ili konstrukciju koja je pridodata u unutrašnjosti objekta

- da su provodnici za izjednačenje potencijala i provodnici unutar objekta neoštećeni.

Kontrola i ispitivanje gromobranske instalacije uključuje vizuelne kontrole i biće kompletna ako se:

-	vrše ispitivanja kontinuiteta (neprekidnosti), naročito za one delove gromobranske instalacije koji nisu vidljivi za kontrolu i to na početku izvođenja

- vrše ispitivanja otpornosti rasprostiranja sistema za uzemljenje i  njegovih pojedinačnih uzemljivača i rezultati se upoređuju sa predhodnim ili prvobitnim  i kod razlika koje nisu prihvatljive preduzimaju se  mere za poboljšanje.

- kontrolišu i ispituju provodnici za izjednačenje potencijala, spojevi, ekrani, trase kablova i uređaji za zaštitu od prenapona.

Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije se mora držati zajedno sa projektom gromobranske instalacije i izveštajem o održavanju gromobranske instalacije.

Izvođač radova i korisnik dužni su u svemu poštovati odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ" br. 11/96) i jugoslovenskim standardima za gromobransku instalaciju.

7.	SIGURNOSNI SISTEMI

Sigurnosni sistemi i potrebno vreme njihovog rada u slučaju požara su:

- protivpanična rasveta 10-15'

- odimljavanje

Da bi se omogućio nesmetan rad sigurnosnih sistema u traženom vremenu u slučaju požara, a u skladu sa čl.109, 119. pravilnika o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ br. 53/88 i 54/88) projektom je predviđeno sledeće:

- Rad protivpanične rasvete je obezbeđen u traženom trajanju (10-15') izborom protivpožarnih svetiljki koje imaju Ni-Cd baterije za 3h i pale se osim kod nestanka napona, takodje i u slučaju kratkog spoja na napojnom kablu svetiljke.

Takođe predviđeni su ormani za odimljavanje preko prozora, kupola i ventilatora,  napajani preko IT sistema. Napajanje sigurnosnih sistema je iz DEA sa vatrootpornim kablovima NHXHX ... /1kV FE180/E90.

Predviđeno je da elektro oprema bude izvedena najmanje sa sledećim stepenom zaštite:

- kancelarije, prostorije opšte namene – IP20

- tehničke prostorije i elektro prostorije – IP43

- spolja (van objekta) – IP54

Takođe je, s obzirom na strukturu zgrade potrebno primeniti posebne mere da bi se  sprečilo širenje požara i omogućila bezbedna evakuacija u svim okolnostima, saglasno važećim propisima.

8.	ZAŠTITA

Zaštita od električnog udara u skladu sa SRPS IEC 60364-4-41ostvaruje se:

- zaštitom od direktnog dodira,

- zaštitom od indirektnog dodira,

- dopunskim izjednačenjem potencijala.

Primenjeni sistem napajanja je TN-C/S. Ovaj sistem ima kroz celi razvod od GRO odvojeni neutralni (N) i zaštitni (PE) provodnik. Jedina direktno uzemljena tačka (spojene N i PE sabirnica) je u GRO preko kutije GSIP smeštene u prostoriji sa GRO.

Zaštita od direktnog dodira je ostvarena opremom, koja konstrukcijom i zaštitnim izolovanjem, sprečava svaki dodir delova pod naponom.

Zaštita od indirektnog dodira je ostvarena automatskim isključenjem napajanja, koje u slučaju kvara na izolaciji, sprečava nastajanje napona dodira, koji veličinom ili trajanjem može predstavljati opasnost.

Za ostvarenje zaštite je predviđeno:

-primena posebnog zaštitnog provodnika koji povezuje izložene provodne delove pokretne i nepokretne opreme, napajane sa elektroinstalacije,

- niskonaponski visokoučinski osigurači tip NV,

- topljivi osigurač tipa EZ,

- automatski zaštitni prekidači (osigurači)

U svim sanitarnim čvorovima izvršeno je povezivanje metalnih delova opreme sa vodom P-Y 1x4mm2 na uzemljivačke kutije koje se vezuju na "PE" sabirnicu RT kablom N2XH-Y 1x6mm2. "PE" sabirnice su posebnim žilama ("Y") spojene na zaštitnu šinu GRO, a ova preko GSIP na temeljni uzemljivač.

Uzemljenje utičnica i izvoda za računarsku opremu se posebno vodi od ostale instalacije i odvojeno se spaja na GSIP. Takođe se i računarska mreža i njena oprema posebno uzemljuju, a to je predviđeno projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija.

9.	ZAKLJUČAK

Sve elektroenergetske instalacije su projektovane prema važećim tehničkim propisima i SRPS standardima.

Sve napred opisane instalacije predviđene su i opisane u predmeru i predračunu ovog projekta.  Sve predviđene instalacije moraju se izvesti prema datim nacrtima i šemama i prema važećim tehničkim propisima sa materijalima koji odgovaraju SRPS standardima.

TEHNIČKI OPIS

glavnog projekta elektromotornog pogona i centralnog sistema

za ATLETSKU DVORANU u 	kasarni "General Jovan Mišković", Beograd

1.	OPŠTE

Glavni projekta je urađen na osnovu projektnog zadatka Investitora, a u skladu sa podacima arhitekture i instalacija.

Objekat se sastoji od prizemlja, sprata i galerije. U donjem delu prizemlja predviđen je prostor za radionicu i za toplotnu podstanicu koja je obrađena separatom, kao i mašinske sale obrađene u ovom projektu el. motornog pogona i centralnog sistema.

2.	FUNKCIONISANJE ORMANA KLIMATIZACIJE

Razvodni ormani su tako projektovani da omogučavaju rad sistema kako je to mašinskim projektom zamišljeno. U glavnom polju razvodnog ormana, kao što se vidi na crtežu, smešten je glavni  prekidač. Uključivanjem glavnog prekidača uspostavlja se naponsko stanje u ormanu. Da bi sistemi mogli da startuju mora se ukljčiti komandna faza preko koje se napajaju kalemovi kontaktora, signalne sijalice i elementi automatike koji rade na 230V. Provera rada sijalica ostvaruje se pomoču tastera i dioda.

Za potrebe komandne faze predvidjen je trafo 400V/230V. Rele prisutnosti faza EIU21 štiti motore od dvofaznog rada.

Kontroleri i moduli se ugradjuju i povezuju u razvodne ormane RO-V1, RO-V2, RO-P, CP-O1 i CP-O2. Moduli su za komandovanje osvetljenjem i prijem informacija smešteni su u ormane CP-O1 i CP-O2. U projektu je predvidjeno ožičenje celokupne regulacione opreme u polju (senzori, pokretači, presostati termostati itd.), dok isporuka i uregulisavanje su stavke iz mašinskog projekta.

Razvodni ormani treba da budu uradjeni od dva puta dekapiranog lima, ofarbani osnovnom bojom i nitroefekt lakom sa vratima na zaključavanje. U razvodnim ormanima treba da bude smeštena oprema po uzoru na crteže razvodnih ormana. Pored ostale opreme treba da bude ugradjena i po jedna monofazna šuko utišnica. Sva oprema u razvodnim ormanima treba da bude uredno složena i obeležena kako bi znali kom potrošaču i sistemu pripadaju.

Startovanje sistema ventilacije i grejanja (RO-V1, RO-V2 i RO-P) ostvaruje se preko centralnog sistema ili ručno sa podstanice centralnog sistema. U razvodnim ormanima RO predvidjeni su automatski osigurači, kontaktori i zaštitni prekidači za motorne izvode.

Svi ormani su smešteni u tehničke prostorije u okviru objekta osim ormana RO-K. Orman RO-K služi za mašinske potrošače primara u energani. Pošto je prostor energane u ″EEx″ izvedbi, predvidjena je posebna prostorija sa vratima koja se otvaraju napolje, pa je oprema i sam RO-K u običnoj izvedbi. Napajanje ovog ormana sa ormana energane nije predmet ovog projekta, a osvetljenje u predvidjenoj prostoriji će se povezati  na na najbližu razvodnu kutiju osvetljenja.

Za svaki motorni potrošač predvidjena je komanda za startovanje, signalizacija statusa, i alarma bimetala, a za ventilatore i alarm diferencijalnog presostata.

Sistem se isključuje u slučaju pojave mraza, požara, alarma, bimetala ili diferencijalnog presostata nekog od ventilatora, alarma bimetala pumpe tople vode.

Ukoliko temperatura vazduha iza grejača padne ispod + 5°C termostat za zaštitu od   mraza isključuje ventilator za ubacivanje, što povlači za sobom isključivanje ostalih elemenata sistema, i zatvara dempere svežeg i otpadnog vazduha. Preko kontakta pomoćnog kontaktora signalizira se pojava mraza i otvara ventil tople vode i uključuje pumpa grejača.

PPK su opremljene elektromagnetom za naizmenični napon 230V, 50Hz radi daljinskog zatvaranja, dok se njihovo otvaranje vrši pomoču elektromotornog pokretača. Klapne su opremljene sigurnosnim termo elementom pomoću koga se klapna zatvara pri porastu temperature iznad 70°C, bez obzira na daljinsku komandu. Elektromagnet ili termo element otpuštaju oprugu koja zatvara klapnu.

Za signalizaciju zatvorenosti i otvorenost klapne ugrađeni su na svaku PPK krajnji prekidači. Signalizacija zatvorenosti i otvorenosti klapni se vodi na orman RO. Usvojeno je centralizovano komandovanje zatvaranja PPK, tj. pri izbijanju požara javljači požara detektuju požar. To se automatski registruje u PPC, sa koje se signal preko RO ormana pretvara u komandu za zatvaranje klapni. Zatvaraju se PPK na kanalima za ubacivanje i izvlačenje vazduha u PP zidovima, koji ograničavaju ugroženi sektor. U tom sektoru su i klapne koje su na granici dva sektora tj. izmedju mašinske podstanice i ostalog prostora.

Za probu rada PPK predviđen je prekidač kojim se daje impuls elektromagnetu i tada opruga zatvara klapnu. Svaka PPK povezana je sa pripadajućim ormanom sa kablom tipa NHXHX - 7x1,5mm2.

Na vratima ormana postoje signalne sijalice, koje daju informaciju o stanju klapni koje se napajaju sa ormana. Svaka signalna sijalica ima natpisnu pločicu na kojoj se vidi pripadnost određenoj PPK.

Instalacija PPK izvodi se u mašinskim salama po regalima za KVG kablove a van mašinskih sala kao pojedinačni kablovi po zidu i plafonu.

Napajanje, upravljanje i signalizacija PPK vrši se sa razvodnog ormana RO (deo za PPK) smeštenog u okviru mašinske sale. Vodi se poseban kabl  za napajanje klapni sa ormana RTK da bi se obezbedila mogučnost i drukčijeg napajanja. Oprema za PPK smeštena je u poseban deo ili polje ormana, odvojeno od ostale opreme.

Za zaštitu od opasnog napona dodira usvojeno je automatsko isključenje napajanja sa posebnim zaštitnim vodom, i tu je ista situacija kao i za dizel napajanje.

3.	OPIS SISTEMA ZA MERENJE, REGULACIJU I UPRAVLJANJE

Projektant se opredelio za primenu distribuiranog mikroprocesorskog sistema za realizaciju zahteva merenja, regulacije i upravljanja:

-sistemima grejanja i ventilacije

-klimatizacijom

-protivpožarnim klapnama

-sistemom unutrašnjeg osvetljenja

i centralnog nadzora svih ovih sistema zbog nekoliko razloga:

-Tehnološka raznovrsnost i prostorni razmeštaj pojedinih celina

-Brojni zahtevi koje treba da realizuje oprema za merenje, regulaciju, upravljanje i centralni nadzor

Prilikom usvajanja koncepcije distribuiranog mokroprocesorskog sistema za merenje, regulaciju, upravljanje i centralni nadzor projektant se opredelio za tehničko-ekonomsko najcelishodnije rešenje:

-Za realizaciju svih upravljačkih zahteva, obradu odredjenog broja mernih signala i realizaciju regulacionih kola i obavljanje logičkih funkcija koriste se programabilni digitalni kontroleri.

-Za realizaciju nadzornih i upravljačkih zahteva koriste se PC računar.

4.	CENTRALNI NADZOR I UPRAVLJANJE

Osnovna namena centralnog nadzornog upravljačkog sistema (u daljem tekstu CENUS) je da se na jednostavan i efikasan način na ekranu računara dobije uvid u trenutni status rada svih termotehničkih sistema na objektu, da se na jednostavan način u slučaju potrebe interveniše i utiče na rad ovih sistema, kao i da se zabeleži i pregleda istorijat rada sistema.

Dispečerski centar se nalazi u prizemlju objekta, u prostoriji br. 40.

U dispečerskom centru nalazi se operatorska radna stanica koja je posrednik između sistema i operatera. Operatorsku radnu stanicu čini jedan PC računar sa pratećim hardverom i programima za centralni siistem.

Mada program centralnog nadzora nema specifičnih zahteva za računarskim resursima, radi optimalnih uslova rada sistema i operatera, za podršku rada CENUS, potrebna je sledeća konfiguracija PC računara i prateće opreme:

* PC računar PENTIUM 2,5GHz

* HDD 320 GB

* CD DVD RW

* 1 GB Ram memorija

* 21'' LCD monitor

* tastatura, miš

* WINDOWS operativni sistem

* štampač A4, matrični (9 pina)

* uređaj za bezprekidno napajanje UPS1000

Operatorska radna stanica u dispečerskom centru, žičanom vezom povezana je sa elektronskim regulatorima koji vrše lokalnu regulaciju, čime je obezbeđen prenos podataka u oba smera: od sistema ka operateru i obrnuto (način povezivanja, tip kablova i ostali podaci o povezivanju dati su u opisu komunikacione mreže). Veza se ostvaruje preko posebnog komunikacionog interfejsa koji konvertuje signale RS232 / RS485, i koji može biti realizovan kao interna kartica računara ili eksterni uređaj.

Operater prati na ekranu računara "on-line" (uživo) sve merene vrednosti u sistemu, očitava sve projektne parametre, statuse svih električnih pogona, i po potrebi može promeniti izabrane parametre i izdati bezuslovne daljinske komande izabranim električnim pogonima u sistemu. Grafička vizuelna predstava sistema značajno doprinosi lakom razumevanju prikazanih podataka i rada celog sistema. Pogodnim sistemom bojenja lako se razlikuju informacije o elementima koji su u normalnom radnom režimu i koji nisu.

Posebna pažnja posvećuje se registrovanju alarmnih pojava u sistemu i njihovom arhiviranju i štampanju odgovarajućih poruka na štampaču.

Program CENUS-3000 (centralni nadzorni upravljački sistem) je PC aplikacija, predviđena za rad u 32-bitnom MS WINDOWS-u. (verzije Windows XP ili novije). Na ekranu monitora vide se detaljni grafički prikazi sistema, prikazi svih izmerenih vrednosti u sistemu prikazani grafički uz element na koji se odnose. Omogućen je pregled parametara sistema, kao i njihova daljinska izmena. Takođe, operater sistema centralnog nadzora ima uvid u stanja svih električnih pogona, kao i mogućnost izdavanja bezuslovnih komandi svim električnim pogonima (uključenja, isključenja, otvaranja i zatvaranja ventila i ostale).

Pojava alarmnih događaja se trenutno objavljuje na ekranu uz nedvosmisleno lociranje elementa, i istovremeno beleži u datoteci alarma uz vreme pojave alarma, a po želji korisnika i na štampaču. Prestanak alarmne situacije se takođe beleži. Poruke ostaju arhivirane u datoteci alarma, tako da se mogu i kasnije prelistavati i štampati.

Izabrani parametri sistema beleže se na disk računara, tako da se kasnije, za izabrani vremenski period, mogu pregledati tabelarno ili grafički. Iste podatke je moguće dobiti i odštampane na papiru.

5.	MIKROPROCESORSKI REGULATORI I KOMUNIKACIONA MREŽA

Mikroprocesorski regulatori su osnovni uređaji za regulaciju rada termotehničkih instalacija i drugih tehnoloških sistema, i deteljno su hardverski i funkcionalno opisani u prethodnim poglavljima.

Sa stanovišta centralnog nadzornog upravljačkog sistema može se reći da rad u mreži predstavlja nadgradnju i viši kvalitet njihovog rada. U slučaju da je mreža aktivna, mikroprocesorski regulatori po ugrađenom programskom komunikacionom protokolu šalju računaru sve podatke o sistemu i izvršavaju sve dobijene naloge od računara (odnosno operatera).

Svi mikroprocesorski regulatori moraju biti opremljeni komunikacionim priključkom za RS 485 interfejs. Priključenje se vrši preko priklju;nih klema na regulatorima.

Komunikacioni protokol je zaštićen od grešaka na komunikaciji i prilagođen potrebama ovakvih sistema. Mikroprocesorski regulatori šalju podatke na upit od strane računara na osnovu svojih jedinstvenih komunikacionih adresa. Pri radu u mreži, na mikroprocesorskim jedinicama moguće je listanje merenih vrednosti i zadatih parametara. Onemogućena je promena radnih parametara, što je inače normalno omogućeno pri radu u lokalu. Daljinski izmenjeni parametri upisuju se u trajnu memoriju jedinice i ostaju aktuelni i posle rada mreže.

Na prednjem panelu mikroprocesorskog regulatora nalaze se, između ostalog i LED indikatori koji svetljenjem indikuju status rada elemanata regulatora i status komunikacije.

Komunikacija centralnog sistema (tj. računara i mikroprocesorskih jedinica) zasniva se na standardnom RS 485 komunikacionom interfejsu, radi direktnog povezivanja većeg broja stanica, na različitim rastojanjima. Veza je direktna, dvoparična, "bus" tipa.

Priključak za RS 485 se na PC računaru obezbeđuje konvertovanjem standardnog priključka za RS 232. Za konverziju se koristi interna PC kartica. Priključak na lokalnom regulatoru treba da je već obezbeđen na standardnom 9-pinskom konektoru na kućištu uređaja.

Veza RS485 interfejsa se sastoji od dva aktivna provodnika, označena sa A i B na strani predajnika, tj A' i B' na strani prijemnika, i zajedničke mase. Zavisno od potreba i primene, mogu se koristiti dvožična ili četvorožična veza mreže.

Status signala se definiše naponskom razlikom između linija A i B, odnosno A' i B', tako da je u velikoj meri imuna na električne smetnje. Linija C (C') je mrežna masa radi izjednačavanja potencijala masa pojedinačnih uređaja.

Za komunikaciju treba predvideti neki od standardnih signalnih kablova. Za centralni sistem objekta preporučuje se korišćenje kabla JH(St)H 2x2x0,8. Ovo je kabl u kome se nalaze dve nezavisne upredene parice, debljine provodnika 0,8mm, i sa zaštitnim širmom.

Mikroprocesorski regulatori se na komunikacionu mrežu povezuju paralelno, prema datoj blok šemi povezivanja.

6.	SIGURNOSNI SISTEMI

Sigurnosni sistemi i potrebno vreme njihovog rada u slučaju požara su:

- protivpanična rasveta 10-15'

- odimljavanje

Da bi se omogućio nesmetan rad sigurnosnih sistema u traženom vremenu u slučaju požara, a u skladu sa čl.109, 119. pravilnika o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ br. 53/88 i 54/88) projektom je predviđeno sledeće:

- Rad protivpanične rasvete je obezbeđen (projekat elektroenergetskih instalacija) u traženom trajanju (10-15') izborom protivpožarnih svetiljki koje imaju Ni-Cd baterije za 3h i pale se osim kod nestanka napona, takodje i u slučaju kratkog spoja na napojnom kablu svetiljke.

Takođe predviđeni su ormani (RO-OD, RO-VP1 i RO-VP2) za odimljavanje preko prozora, kupola i ventilatora,  napajani preko IT sistema ili UPS-a. Napajanje sigurnosnih sistema je iz DEA sa vatrootpornim kablovima NHXHX ... /1kV FE180/E90. U ovom projektu predvidjen je orman RO-IT sa trafoom za ostvarenje IT sistema napajanja. Za prozore i kupole (lanterne) predvidjeni su UPS-ovi, koji služe za sigurno dejstvo pokretača kako prilikom požara za otvaranje, tako i pri pojavi nevremena za sigurno zatvaranje.

Orman za ventilatore odimljavanja napaja se sa ormana RO-IT. IT sistem spojen je sa zemljom preko impedanse Z=1000Ω. Za pomoćna strujna kola u ormanu koja se štite (uključuju) jednopolno, mora se pri radu u ormanu, isključiti prethodni osigurač tj. obe faze, što obezbedjuje potpuno galvansko odvajanje. Za strujna kola van ormanu, kad se vrši intervencija, mora se isključiti orman tj. sve faze, što obezbedjuje potpuno galvansko odvajanje i bezbedan rad.

Predviđeno je da elektro oprema bude izvedena najmanje sa sledećim stepenom zaštite:

- kancelarije, prostorije opšte namene – IP20

- tehničke prostorije i elektro prostorije – IP43

- spolja (van objekta) – IP54

Takođe je, s obzirom na strukturu zgrade potrebno primeniti posebne mere da bi se  sprečilo širenje požara i omogućila bezbedna evakuacija u svim okolnostima, saglasno važećim propisima.

7.	KABLOVI I VEZE

Za ostvarivanje električnih veza izmedju merno-regulacionih uredjaja u postrojenju (senzori, merni pretvarači, regulacioni ventili) i merno regulacionih uredjaj na kontrolno-mernoj tabli predvidjeni su odgovarajući kablovi.

Ostvarene kablovske veze dele se u dve osnovne grupe:

Kablovi i veze malog napona do 50V, i kablovi i veze višeg napona 230V, 50Hz. U prvu grupu spadaju svi napojni, merni i signalni kablovi, au drugu grupu komandni kablovi za upravljanjem osvetljenjem.

Za prvu grupu su usvojeni ekranizovani (širmovani) kablovi, sa potrebnim brojem radnih i rezervnih žila, prečnika 0,8mm.

Za drugu grupu kablova su usvojeni energetski kablovi, preseka 1,5mm2, sa potrebnim brojem radnih i rezervnih žila i obaveznom žuto-zelenom žilom.

Od tačaka u pogonu kablovi se vode prvo u zaštitnim cevima po opremi, konstrukciji, i gde je to moguće, po zidovima na obujmicama. Gde je moguće kablovi se polažu po regalima, sve do komandne prostorije.

Predvidjeno je da se vodjenje kablova koncentriše uglavnom na regale koji se vode po mašinskoj sali i po hali izmedju rešetkastih nosača. U spuštenom plafonu kablovi se takodje vode po ragalima a zatim do potrošača ispod maltera ili po zidu.

Kablovi malog napona se ne smeju voditi zajedno sa kablovima višeg napona (230V). Kada moraju da se vode paralelno, onda njihovo medjusobno rastojanje mora biti najmanje 300mm ako su van regala.

Ukrštanje kablova malog i višeg napona se izvodi po uglom od 90  pri čemu nije potrebno zaštitno rastojanje.

Širmovi kablova malog napona se uzemljuju i to samo na jednom kraju kabla.

8.	MERE ZAŠTITE

Projektom su predvidjene mere zaštite od opasnosti koje se mogu pojaviti u ovom postrojenju, a to su:

-opasnost od visokog pritiska i temperature

-opasnost od slučajnog dodira delova pod naponom

-opasnost od prevelikog napona dodira

-opšte opasnosti

Zaštita od električnog udara ostvarena je primenom:

-	zaštite od direktnog dodira,

-	zaštite od indirektnog dodira,

-	dopunskim izjednačenjem potencijala,

definisano standardom SRPS IEC 60364-4-41.

U objektu se primenjuje sistem napajanja TN-C-S. Kao sistem zaštite od opasnog napona dodira u celom objektu je primenjeno automatsko isključenje napajanja sa posebnim zaštitnim provodnikom. Zaštitni provodnik u kablu je žuto-zelene boje. U razvodnim ormanima su sve zaštitne zile povezane na zaštitnu sabirnicu koja je kasnije povezana na šinu za izjednačavanje potencijala.

Za potrošače koji se napajaju sa ormana ″Hovala″ predvidjeni su kablovi po preporuci isporučioca opreme uz neke izmene. Svi preseci 1,5mm2 su zamenjeni sa 2,5mm2 zbog velikih dužina I opasnosti od prevelikog napona dodira. Kad se isporuči konkretni orman ″Hovala″ označen sa RO-HV, mora se izvršiti provera napona od opasnog napona dodira krajnjih potrošača na osnovu ugradjenih zaštitnih uredjaja u orman.

U cilju izjednačavanja potencijala svih većih metalnih masa, koje ne pripadaju el. uredjajima (klima komore, kanali, cevi, regali) povezati trakom Fe Zn-25x4 mm sa sabirnim šinama za izjednačavanje potencijala. Ove šine će se nalaziti u ormariću pored razvodnih ormana. šine za izjednačavanje potencijala su povezane sa sabirnim zemljovodima. Sva izolovana mesta na cevovodima i kanalima treba premostiti bakarnom pletenicom Cu 16 mm2, radi postizanja dobre galvanske veze svih metalnih masa.

Kompletna el. instalacija pre puštanja u rad treba da bude ispitana, a po puštanju u rad uočeni nedostatci treba da budu otklonjeni. Takodje sva instalacija treba da bude izvedena prema važečim SRPS propisima za ovu vrstu instalacija.

Predvidjene mere su opisane u poglavlju Tehnički uslovi i Prilog o zaštiti na radu i zaštiti prirodne sredine.

TEHNIČKI OPIS

uz glavni projekat telekomunikacionih I signalnih instalacija u objektu Atletske dvorane

u kasarni "General Jovan Mišković,  Beograd

0.	Opšte

U ovom objektu predviđeni su sledeći telekomunikacioni i signalni sistemi:

- telefonski sistem,

-	struktuirani kablovski sistem - SKS (instalacije telefona i računara),

-	sistem  distribuciju RTV programa,

-	sistem za dojavu požara,

-	sistem ozvučavanja,

-	sistem protivprovalne alarmne signalizacije ,

-	sistem video kontrole.

-	sistem elektronike za takmičenje

Projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka investitora, arhitektonsko-građevinskog rešenja, projekta zaštite objekta od požara kao i rešenja datim u ostalim fazama  projekta, a u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

1.	TELEFONSKI SISTEM

1a	Priključak objekta na tt  mrežu

Projektom je predviđeno da se objekat prikljući na postojeću vojnu telefonsku centralu u kompleksu na kome se gradi ovaj objekat,  a shodno zahtevu Uprave za infrastrukturu Ministarstva odbrane Republike Srbije.

U neposrednoj blizini mesta izgradnje objekta položen je kabl vojne tt mreže tipa TK10 150x4x0,6mm u postojećoj kablovskoj kanalizaciji. Obzirom da na predmetnom kablu postoji dovoljna rezerva u kapacitetu, to su ovim projektom predviđeni sledeći radovi: -

- polaganje zaštitnih PVC cevi privodne tt kanalizacije kapaciteta 2 x  Ø 100/110 mm i jedne PE cevi Ø 40mm od postojećeg tt okna (u neposrednoj blizini mesta izgradnje objekta) do mesta montaže izvodnog telefonskog ormana u objektu. Po polaganju cevi iste se zatvaraju na oba kraja gumenim čepovima. Pri polaganju privodnih cevi  potrebno je voditi računa o uglu savijanja cevi; poluprečnik krivine treba da iznosi r > 2,3m kako bi se obezbedilo nesmetano polaganje privodnog kabla kroz privodnu cev. Mesto savijanja cevi se nesme zatvoriti dok nadzorni organ ne konstatuje da je krivina propisno izvedena.

- montaža izvodnog limenog tt ormana tipa ITO-LIII, dimenzija 590x640x125mm i to na projektom predviđenom mestu, u prostoriji za prodaju karata, na 1,5m od kote poda. Orman se oprema  rastavnim regletama sa konektorskim elementima (za završetak privodnog kabla) kapaciteta 10x(10x2) i spojnim regletama sa konektorskim elementima  za završetak instalacije u objektu kapaciteta 10x(10x2). Izvodni tt orman se uzemljuje polaganjem voda tipa NHXHX 1x16mm2 do šine za izjednačenje potencijala u RT elektroenergetskih instalacija.

- polaganje privodnog kabla tipa TK59 50x4x0,6 GM od postojećeg tt okna, kroz predviđenu PVC cev Ø100/110 mm privodne tt kanalizacije do izvodnog ormana u objektu. U izvodnom ormanu kabl se završava na rastavnim regletama. U kablovskom oknu ostaviće se rezerva kabla u dužini 3m kako bi se omogućilo povezivanje istog  na postojeći tt kabl kao i obeležavanje kabla (tip, kapacitet, objekat na koji se odnosi),

- izrada termoskupljajuće račvaste  kablovske spojnice Raychem (tipa Xaga 500) na kablu tipa TK10 150x4x0,6mm u postojećem kablovskom tt oknu.

Cevi privodne tt kanalizacije položiće se u za to pripremljen kablovski rov i to na nabijenoj podlozi od peska debljine 10 cm. Po izvršenom polaganju izvešće se nasipanje peska do formiranja zaštitnog sloja od 10 cm iznad cevi. Cevi do polaganja kabla moraju biti zaptivene kako voda ne bi ulazila u kablovsko okno. Polaganje kabla u privodnu tt kanalizaciju izvešće se nakon provere prohodnosti iste.

Prilikom izvođenja radova na izgradnji objekta posebnu  pažnju treba  obratiti na postojeće tt kapacitete kako ne bi došlo do oštećenja istih.

Izvođenje gore navedenih radova poveriće se izvođačkoj organizaciji registrovanoj i specijalizovanoj za ovu vrstu radova. Radovi po ovom tehničkom rešenju izvešće se prema tehničkim uslovima i crtežima koji su sastavni deo ovog projekta, a u skladu sa propisima ZJPTT (“Upustvom o građenju mesnih mreža”, “Upustva o izradi telefonske instalacije i uvoda” i drugih). kao i vojnim propisima.

Po završetku radova na izgradnji privodne tt kanalizacije i polaganju tt kabla, izvršiće se kvalitetni i tehnički prijem radova. U predračunu radova ovog projekta predviđene su sve stavke i vrste radova koji su potrebni da bi se radovi odvijali normalno. Projektom je predviđena izrada tehničke dokumentacije izvedenog objekta  i snimanje trase kabla.

1b.	Telefonska instalacija u objektu

Za obezbeđenje govornih komunikacija kako unutar objekta, tako i sa učesnicima van objekta, projektom je predviđeno da se lokalni i javni telefonski saobraćaj  odvija preko vojne telefonske centrale  locirane u drugom objektu istog kompleksa .

Instalacija telefona u objektu predviđena je u sklopu struktuiranog kablovskog sistema datog sledećom tačkom. Za mogućnost realizacije telefonskog saobraćaja projektom je predviđeno da se od izvodnog ormana do glavne koncentracije struktuiranog kablovskog sistema (BD), locirane u istoj prostoriji u kojoj se postavlja izvodni orman, polože dva kabla tipa JH(St)H 50 x 2 x 0,6mm u instalacionim cevima u zidu pod malterom. Predviđeni kablovi se u okviru izvodnog ormana završavaju na predviđenim spojnim regletama, a u okviru ormana glavne koncentracije (BD) na dva telefonska „Voice“ priključna panela kapaciteta 50xRJ45.

Od glavne koncentracije (BD) do lokalne koncentracije struktuiranog kablovskog sistema (FD)  predviđeno je polaganje telefonskog razvodnog kabla tipa JH(St)H 30 x 2 x 0,6mm; u ormanu (FD) predviđeni kabl se završava na „voice“ priključnom panelu kapaciteta 50xRJ45.

2.	INSTALACIJA STRUKTUIRANOG KABLOVSKOG SISTEMA - SKS

Struktuirani kablovski sistem - SKS predstavlja osnovu za izgradnju informacionog sistema objekta, koji  treba da bude formiran na bazi savremenog pristupa u telekomunikacionim tehnologijama. U skladu sa tim informacioni sistem treba realizovati na principima struktuiranih kablovskih sistema definisanih standardima: ISO/IEC 11801 i EN 50173, kao i preporuka datih od strane vodećih proizvođača opreme u ovoj oblasti. Na ovaj način omogućava se integracija telefonskog i računarskog sistema kroz jedinstvenu kablovsku mrežu u jedinstven telekomunikacioni sistem.

Kompletna oprema treba da bude takvog nivoa da omogući pouzdan i neometan prenos različitih tipova signala sa brzinama 100 Mbps i većim na frekvenciji do 250 MHz (kategorija 6).

Struktuirani kablovski sistem u objektu je predviđen u dva hijerarhijska nivoa: glavnom (backbone) i horizontalnom kablovskom razvodu. Glavni kablovski razvod, odnosno ostvarivanje veze između dve koncentracije,  predviđen je sa optičkim kablom od 8 vlakana dia. 50/125µm (za realizaciju prenosa do 10G) i ekranizovanim višeparičnim instalacionim kablom cat. 3, tipa JH(St)H 30x2x0,6mm (za mogućnost ostvarivanja analogno/digitalnog telefonskog saobraćaja). Horizontalni kablovski razvod predviđen je kvalitetnim F/UTP četvoroparičnim kablovima (4x2x0,52mm cat. 6) testiranim za propusni opseg od min. 1Gbps.

Projektom je predviđena realizacija glavne koncentracije (BD) u prostoriji za prodaju karata (prost. br.48) i lokalne koncentracije (FD) u prostoriji portira (prost. br. 40). Predviđene koncentracije locirane su u okviru 19“ ormana: isti su pozicionirani tako da rastojanja između utičnica i ormana koncentracija (BD; FD)  ne prelaze dužinu od 90m. Kapaciteti ormana su određeni tako da pored smeštanja pasivne opreme (optički priključni panel, telefonski „voice“ priključni panel, priključni „patch“paneli sa 24xRJ45 konektora cat.6; ranžirni panel); ostaje dovoljno prostora za montažu aktivne i prateće opreme (osvetljenje ormana; napojni panel sa energetskim utičnicama, ploča sa ventilatorom; termostat  itd.). U okviru ovih ormana smestiće se  i  aktivna oprema sistema video kontrole (PoE switch, video server, UPS), a koji će se ugraditi u sledećoj fazi izgradnje objekta;

Ormani se uzemljuju na zaštitni sistem uzemljenja sa kablom tipa NHXHX –Y 1x16mm2.

Projektom je predviđeno da svako radno mesto u kancelarijama i drugim radnim prostorijama bude opremljeno minimalno sa dva konektora tipa RJ45 cat.6 (jedan za priključenje telefona i jedno za priključenje računara). Radno mesta sekretarice, direktora, tehničke režije, obezbeđenja i sl. opremiće se sa četiri RJ45 konektora (za priključenje računara, lokalne tel. linije, direktne tel. linije priključenje fax-a i dodatnog mrežnog uređaja-štampača i sl.

Realizacija bežičnog LAN-a (prenosa podataka, opciono i glasa i drugih multimedijalnih sadržaja), omogućena je postavljanjem kablovskih izvoda za priključenje AP WiFi uređaja; isti su raspoređeni tako da se optimalno pokrivaju unutrašnji prostori.

Aktivna mrežna oprema, PC konfiguracije, serveri, telefoni i dr. oprema nisu predmet  projekta; iste nabavlja korisnik, shodno svojim potrebama.

Celokupan kablovski razvod unutrašnje SKS instalacije predviđen je delom kroz instalacione cevi bez halogena („halogen-free“) vidno po zidu, delom u PNK regalima u prostoru komunikacija, delom kroz PVC cevi položene u zidu pod malterom. Svi predviđeni kablovi su sa izolacijom bez halogenih elemenata – ne šire požar i ne stvaraju toksične gasove.

3.	SISTEM ZA  DISTRIBUCIJU RTV PROGRAMA

Projektom je predviđena realizacija instalacije za distribuciju RTV signala emitovanog od strane kablovskog provajdera – KDS-a do korisnika u objektu. Projektom predviđeni sistem omogućava dvosmernu komunikaciju i to u direktnom smeru u opsegu 85-862MHz i povratnom smeru u opsegu 5-65MHz; na ovaj način pored emitovanja radio i televiziskih programa KDS operatera, obezbeđuje se i realizacija drugih servisa koji sve više zahtevaju veći propusni opseg povratnog smera. U skladu sa tim na ovaj način obezbeđena je infrastruktura za realizaciju internet servisa.

Ovom fazom izgradnje objekta predviđaju se samo radovi za mogućnost priključenja objekta na spoljnu KDS mrežu; kao i izvođenje instalacije u objektu; priključak ovog objekta na KDS nije predviđen ovim projektom (isti će se izvršiti prema uslovima KDS operatera). U prostoriji prodaje karata (prostorija br. 48), a u kojoj se postavlja i uvodni telefonski orman i orman glavne koncentracije SKS-a, predviđena je montaža uvodnog ormana KDS-a u koji će se montirati distributivni pojaćavač. Za mogućnost uvoda podzemno položenog kabla predviđeno je polaganje uvodne PVC cevi, od ormana KDS-a do postojećeg TK kablovskog okna.

Posle obrade i pojačanja signala na ovom pojačavaču TV signal se vodi na drugi distribucioni pojačavač lociran u prostoriji portira (prostorija br.40). Distributivni pojačavači nisu predviđeni ovim projektom; isti će se postaviti kada se objekat priključi na KDS mrežu. Pojačavači koji će se montirati  u predviđene ormane moraju biti predviđeni za rad u direktnom smeru u opsegu 85-862MHz i u povratnom smeru od 5-65MHz, sa atenuatorom od 0-20dB u oba smera, kablovskim ekvilajzerom od 0-13dB                                                                                                    i sistemskim ekvilajzerom od 0-6dB u direktnom smeru, kao i pojačanjem od 37dB u direktnom i 17dB u povratnom smeru, sa max. izlaznim nivoom od 114dBµV (slični tipu REF 5383  proizvod "Televes"). Za napajanje pojačavača u okviru ormana, projektom elektroenergetskih instalacija su predviđeni  posebni el.energetski priključci sa mreže 230V/50Hz (na posebnom strujnom kolu sa osiguračem). Ormane sa distributivnim pojačavačima  obavezno treba uzemljiti na šinu za izjednačavanje potencijala u okviru el.energetske table.

Distrubuciona mreža – finalna distribucija je tipa zvezda.  U TV ormanima  predviđena je montaža potrebnih  razdelnika, koji služe za granjanje distributivne mreže u objektu. RA-TV priključnice predviđene su u svim kancelarijama, sali za sastanke, konferencijskoj sali, tehničkoj sobi za potrebe konferencijske sale, prostorijama dežurnih službi, ormanima koncentracije SKS-a, holu za publiku, teretani, prostoriji medicinskog punkta,  prostoru za TV komentatore, prostoru za službu merenja vremenena; ukupno 24 priključnice. Na svakoj priključnici je postignut željeni i propisani nivo TV signala. U sklopu projekta priložen je i proračun nivoa signala na RA-TV priključnicama za dva frekvenciska nivoa, nižem od 85 MHz i višem od 862MHz.

Od navedenih pojačavača odnosno razdelnika u TV ormanima, do razdelnika predviđenim u komunikacijama (u prostoru spuštenog plafona),  predviđeno je polaganje  koaksijalnih kablova tipa RG11-HF. Razvod instalacije za distribuciju RA i TV programa od razdelnika do TV priključnica predviđena je  kablovima tipa RG6-HF (bez halogena).

Kompletan razvod  je u kablovskim regalima predviđenim u prostoru spuštenog plafona u komunikacijama odnosno u instalacionim cevima u zidu pod malterom (u prostorijama).

4.	SISTEM  ZA DOJAVU  POŽARA

4.1	Opšte

Sistem za dojavu požara je deo integralnog sistema zaštite od požara  čija je namena rano otkrivanje pojave požara u njegovoj najranijoj fazi, odgovarajuća dojava alarmnih stanja i lokalizacija mesta nastanka požara; time se u znatnoj meri smanjuje opasnost od požara za posetioce, zaposlenog osoblja, sam objekat kao i njegov sadržaj; ista je urađena uz poštovanje Projekta  o zaštiti od požara i važećih protivpožarnih propisa.

Projektovan je savremeni adresabilni sistem dojave požara. Svi elementi ove instalacije, predviđeni ovim projektom, su proizvod firme "SIEMENS" (sistem "SINTESOTM" ), isti se mogu zameniti opremom sličnih karakteristika drugog proizvođača.

Projektom je predviđen sistem potpune zaštite objekta; automatskom dojavom požara obuhvaćene su sve prostorije objekta osim mokrih čvorova. Sistemom dojave požara obuhvaćen je i prostor spuštenog plafona u komunikacijama i većim prostorijama, a  u kojima se polažu elektroenergetski kablovi.

Instalacija za dojavu  požara u ovom objektu se sastoji od:

- individualno adresabilnih automatskih detektora požara,

- linijskih IC detektora dima ("Light Beam" detektor),

- individualno adresabilnih ručnih javljača požara,

- centralnog uređaja (CDP) sa operativnom konzolom,

- elemenata za signalizaciju (sirene, paralelni indikatori delovanja javljača, telefonski           dojavljivač),

- potrebne el. instalacije.

Predviđeni sistem obezbeđuje informaciju na centrali sa svakog detektora i javljača požara sa individualnom adresom. Svaka prostorija na ovaj način ima sopstvenu adresu (zonu) na centrali što omogućava brzo definisanje mesta izbijanja požara.

4.2	Detektori požara

Tip detektora u pojedinim prostorima određen je na osnovu očekivanih ranih manifestacija požara, požarnog opterećenja, gabarita prostora koji se štiti i mogućih ometajućih uticaja. Pri izbijanju požara dolazi do pojave dima, povišenja temperature, kao i pojave karakterističnih infracrvenih i ultraljubičastih zračenja. U zavisnosti koji je od ovih propratnih efekata izražen, odabran je određen tip detektora.

U ovom objektu može se očekivati brz razvoj požara. Na početku požara, pre otvorenog plamena javio bi se dim i zato je kao osnovni detektor signalizacije požara predviđen  automatski adresabilni optički detektor dima koji reaguje na vidljive svetle i tamne dimove.

Termodiferencijalni/ termomaksimalni detektori reaguju na gradijent porasta, odnosno fiksnu temperaturu i primenjuju se na mestima gde se očekuje brz porast temperature ili se zbog pojave ometajućih uticaja ne mogu primeniti detektori koji reaguju na dimne čestice; isti su predviđeni u prostorijama  čajne kuhinje i bara.

Svaki detektor ima dva nivoa detekcije požara (upozorenje i alarm), a sa centralnog uređaja se može dodatno definisati osetljivost detektora u skladu sa zahtevima uslova rada. Svaki detektor automatski koriguje svoju osetljivost tako da u slučaju zaprljanosti, prag pobude se pomera u cilju očuvanja programiranih karakteristika reagovanja. Svi detektori, kao i uostalom svi elementi sistema su neprekidno nadzirani i bilo kakvo pogoršanje karakteristika se prenosi dežurnom licu putem zvučnog upozorenja i potrebnog tekstualnog ispisa.

Svi automatski detektori i ručni javljači sadrže izolacione elemente (prekidače) koji omogućavaju pouzdanost u radu sistema jer  u slučaju prekida linije centralni uređaj signalizira mesto prekida i sa elementima do prekida komunicira sa jedne strane linije, a sa elementima iza prekida komunicira iz suprotnog smera; na taj način se obezbeđuje puna funkcionalnost i u slučaju prekida linije. Takođe u slučaju kratkog spoja na liniji u prvom levom i prvom desnom detektoru (elementu) se zatvore specijalni izolacioni prekidači, tako da se deo linije sa kratkim spojem izoluje od ostalog dela sistema, greška se signalizira na operativnoj konzoli i tekstualnom tablou, a sistem nastavlja sa normalnim radom.

Za zaštitu prostora atletske dvorane predviđena je dvostruka zaštita što je uslovljeno dimenzijama i konstrukcijom poprečne noseće konstrukcije krova objekta; prostor same dvorane (do noseće krovne konstrukcije) štiti se sa pet linijskih IC detektora dima ("Light Beam" detektori); prostor iznad linijskih detektora do krovne konstrukcije štiti se automatskim adresabilnim optičkim dimnim detektorima. Linijski IC detektor dima se sastoji od predajnika sa detektorskom jedinicom i reflektora postavljenog na suprotnom zidu datog prostora. Predajnik emituje usnopljeni infracrveni zrak do ogledala. Prodor dima kroz nadzirani prostor uslovljava reagovanje detektora koji se prosleđuje centralnom uređaju kao signal alarma. Prilikom montaže ovog detektora potrebno je voditi računa da se postigne optička vidljivost između predajnika i ogledala.

Svi automatski detektori, opremljeni su sa sopstvenom LED diodom koja signalizira da je isti aktiviran. Automatski javljači se ugrađuju u odgovarajuća  podnožja.

Ručni  javljači požara predviđeni su na uočljivim i pristupačnim mestima, u komunikacijama i u blizini svih izlaza iz objekta.

Paralelni indikatori aktiviranja javljača predviđeni su samo za skrivene detektore za detekciju dima u prostoru spuštenog plafona.

4.3.	Centralna jedinica sistema dojave požara

Centralna jedinica sistema požarne signalizacije (CDP)  je mikroprocesorski kontrolisani uređaj slična tipu SINTESO FC2040-AA i predviđena je u prostoriji portira  (prostorija br. 2) u kojoj je obezbeđeno dežurstvo svih 24 časa. Centralna jedinica se montira na zid, na visini 1,6m od poda i napaja se mrežnim naponom 230V, 50Hz iz razvodnog ormana sa posebnog strujnog kruga. Predviđeni sistem zasnovan je  na komunikaciji centralnog uređaja sa  standardnim i inteligentnim javljačima požara kao i drugim elementima preko 4 petlje kapaciteta max. 504 adrese.Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 8x40 karaktera za prikaz tekstualnih informacija u mirnom stanju i instrukcija operatoru u alarmnom stanju uz korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju. Opciono, centrala poseduje mogućnost mrežnog povezivanja sa drugim centralama i PP terminalima. Predviđen je potreban broj programibilnih relejnih izlaza za upravljanje tehničkim sistemima u slučaju požara, U okviru kućišta centrale ugrađena je napojna jedinica (24V/150W) za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min. u stanju alarma. Centrala je ugrađena u standardno kućište. Pored centralnog uređaja smešteno je kućište sa dodatnim aku baterijama za rezervno napajanje sistema dojave požara.

Centrala prikuplja i obrađuje sve prispele informacije u neprekidnoj dvosmernoj komunikaciji između svih perifernih elemenata i centralne jedinice i obezbeđuje izvršne upravljačke funkcije po unapred definisanom programu. Zatvorena petlja se  neprekidno elektronski kontroliše u pogledu ispravnosti rada. Centralna jedinica vrši stalno arhiviranje-memorisanje svih događaja u sistemu.

Centrala ima mogućnost rada u dva režima : režim dan i režim noć. Za vreme režima "DAN", koji se programira da bude u toku radnog vremena, alarmi se tretiraju na dva načina i to: kao alarmi automatskih i kao alarmi ručnih javljača požara. U režimu "NOĆ" svi alarmi se tretiraju kao alarmi ručnih javljača, odnosno centrala ignoriše sva vremenska čekanja.

Upravljanja radom drugih sistema, a koji su u funkciji protivpožarne zaštite objekta ostvaruju se posredstvom relejnih  izlaza u obliku beznaponskih kontakata, U cilju ostvarivanja izvršnih funkcija formirane su linije za upravljanje u slučaju požara koje aktivira centralni uređaj.

Dojavna centrala obezbeđuje :

- prijem i registraciju signala o nastanku požara,

- signalizaciju isključenja iz rada jednog ili više javljača

- signalizaciju kvara na izvoru napajanja

- kontrolu radne sposobnosti sistema,

- protokolisanje svih promena u radu instalacije za dojavu požara

- automatsko isključenje ventilacije i klimatizacije,

- zatvaranje PP klapni

- aktiviranje uređaja  za odimljavanje

- aktiviranje zvučnog alarma (alarmnih sirena),

- prosleđivanje signala alarma na unapred definisano mesto preko telefonskih linija,

Projektom je predviđeno polaganje odgovarajućih kablova od centralne jedinice dojave požara do tabli elektromotornog pogona, preko kojih se obavljaju definisane izvršne funkcije; samo aktiviranje  obrađeno su projektom elektromotornog pogona;

4.4	Instalacija

Čitav objekat  je pokriven sa tri adresibilne "bas" linije (petlje). Na jedan detektorski "bas" se može vezati do 126 adresabilnih elemenata sa individualnom adresom. Na "bas" (dvožična veza) vezuju se automatski detektori, linijski detektori dima i ručni javljači. Programiranjem centralnog uređaja vrši se zoniranje (grupisanje) detektora shodno potrebama.

Kompletna instalacija za povezivanje elemenata sistema automatske detekcije i dojave požara u adresabilne petlje:  predviđena je sa "halogen-free" kablovima koji ne potpomažu gorenje, ne šire požar i ne stvaraju toksične gasove. Instalacija je predviđena sa kablovima sa elektrostatičkom zaštitom, tipa JH(St)H 2 x 2 x 0,8mm.

Instalacija za povezivanje alarmnih sirena u objektu predviđena je kablovima sličnih tipu NHXHX 2 x 1,5mm2 FE180/E30 koji su i dodatno protivpožarno zaštićeni; predviđeni tip kabla  zadržava funkcionalnost u toku požara u trajanju od 30min.

Od relea do razvodnih tabli elektromotornog pogona  preko kojih se obavljaju definisane izvršne funkcije, ovim projektom je predviđeno polaganje kablova tipa NHXHX 3 x 1,5mm2 FE 180/E90; predviđeni vod je i dodatno zaštićen čime je obezbeđena njihova funkcionalnost u toku požara u trajanju od 90 min.

Predviđeni vodovi se polažu delom na predviđenim neperforiranim kablovskim regalima, delom u instalacionim cevima bez halogena (“halogen-free”) na obujmicama vidno po zidu u prostoru spuštenog plafona, a delom u PVC instalacionim cevima i to u zidu pod malterom.

4.5	Alarmni plan

Da bi se u punoj meri iskoristile prednosti sistema za ranu detekciju požara i započelo gašenje požara u njegovim početnim fazama kada se požar može ugasiti priručnim sredstvima, potrebno je čoveka uključiti u postupak alarmiranja; shodno tome  centralna jedinica sa operativnom konzolom je smeštena u prostoriju sa stalnim dežurstvom kako bi dežurno lice brzo reagovalo u skladu sa prirodom poruke koju prima od sistema signalizacije požara.

Organizacija alarma u objekta je sledeća:

Proradom automatskog javljača javlja se "interni alarm" na operativnoj konzoli (zvučni i svetlosni) radi upozorenja dežurnom licu. U slučaju da dežurno lice nije prisutno, po isteku unapred programiranog vremena (oko 30 sec.) koje se naziva i "vreme prisutnosti", dolazi do opšteg alarma u objektu.

U normalnoj situaciji dežurno lice je prisutno i pritiskom na jedan taster ("provera") isključuje zvučni interni alarm, potvrđuje da je primio informaciju od sistema za signalizaciju požara i startuje drugo programabilno vreme "vreme izviđanja". Vreme izviđanja zavisi od veličine objekta i u ovom slučaju iznosi 5 min. Dežurni na operativnoj konzoli u prostoriji obezbeđenja očitava tačnu lokaciju detektora koji je alarmirao, odlazi na lice mesta, nalazi detektor koji je aktivirao alarm i u slučaju požara pritiskom na najbliži ručni javljač aktivira opšti alarm, a zatim pristupa gašenju požara u skladu sa unapred utvrđenim operativnim planom. U slučaju da je automatski detektor reagovao na neke ometajuće uticaje (jaka zaprašenje, vodena para i sl.) ili se radi o požaru manjih dimenzija, dežurno lice gasi požar i vraća se do operativne konzole, poništava  "interni alarm" tako da ne dolazi do opšteg alarma i izvršnih komandi i sistem normalno nastavlja da radi.

Ako po isteku "vremena izviđanja" centrala nije resetovana, uključuje se opšti alarm. Aktiviranjem ručnog javljača požara, odmah se aktivira opšti (pogonski) alarm.

U slučaju opšteg (pogonskog) alarma (aktiviranje ručnog javljača ili po isteku "vremena izviđanja") sa centrale se šalje komanda za: isključenje ventilacije i klimatizacije,   zatvaranje svih predviđenih protivpožarnih klapni u objektu, aktiviranje uređaja  za odimljavanje, aktiviranje zvučnog alarma pomoću alarmnih sirena  kao i aktiviranje telefonskog dojavljivača kojim se vrši prosleđivanje signala alarma na unapred definisana mesta.Na sledećoj slici je dat diagram alarmiranja.

5.	SISTEM OZVUČAVANJA

Ozvučenje prostora sportske dvorane treba da obezbedi osnovnu informacionu podršku za vreme sportskih takmičenja koje će se održavati u dvorani, obaveštenja o toku sportske manifestacije, razna obaveštenja za publiku i sportiste, emitovanje reklamnog programa, reprodukciju muzike, kao i za specifične programe kod ceremonija otvaranja i zatvaranja sportskih takmičenja, proglašenja pobednika takmičenja i sl.

Za potrebe ozvučavanja dvorane,  u ovoj fazi izgradnje objekta (II faza),  audio oprema će se iznajmljivati. Firme koje se bave iznajmljivanjem audio opreme obezbeđuju  sve potrebne elemente (pojačavače, zvučničke sisteme, bežične mikrofone itd.)  kao i kompletno ožičenje sistema odnosno sve kablovske veze.

Za potrebe funkcionisanja sistema ozvučavanja, a na zahtev potencijalnih firmi koje se bave iznajmljivanjem opreme, projektom je predviđena samo neophodna instalacija za prenos  modulacije i to od mesta tehničke režije (za potrebe ove faze izgradnje - prostorija br.23) do mesta postavljanja lokalnih ormana sa audio opremom u samoj dvorani (tri mesta). Od ove prostorije do mesta postavljanja audio opreme u dvorani projektom je predviđeno  polaganje dva kabla za prenos modulacije tipa (2LI2Y 0,5mm2)(St)DY-HF i to delom u instalacionim cevima delom u kablovskim regalima u prostoru spuštenog plafona. Predviđeni kablovi se na na krajevima završavaju na XLR konektorima potrebnog tipa.  Shodno tome u prostoriji režije i u dvorani montiraće se priključne ploče sa dva odnosno  četiri XLR konektora

6.	SISTEM PROTIVPROVALNE ALARMNE SIGNALIZACIJE

Projektom je predviđen protivprovalni alarmni sistem za obezbeđenje prostora od nedozvoljenog pristupa i provale. Projektovan je savremen sistem sa mikroprocesorski upravljanom centralom. Svi elementi ove instalacije su proizvod firme "PARADOX"- Kanada; ista se može zameniti opremom sličnih karakteristika drugog proizvođača

Sistem se sastoji od centralnog ure]aja (PPC), tipa “DIGIPLEX EVO 192 - MultiBus”,  BUS modula tipa APR3-ZX4 i ZX8, komandno-kontrolnih terminala (LCD tastatura-šifratora), senzora čiji je tip određen shodno načinu zaštite, alarmnih sirena i automatskog telefonskog pozivnika. Projektom su predviđeni sledećI tipovi senzora:

- dualni IC+MW detektor tipa 525D za digitalnu detekciju pokreta sa mikrotalasnim i infracrvenim senzorima, sa automatskom temperaturnom kompenzacijom, sa metalnim ekranom za elektromagnetnu zaštitu, dometa 14x14m, ugla zračenja 90o (samo kada reaguju oba senzora javlja se alarm),

- dualni IC detektor tipa DG467 za digitalnu detekciju pokreta, za plafonsku montažu, ugla zračenja 360 o  (dometa 7m pri visini 2,4m; 11m pri visini montaže od 3,7m)

- dualni analogni IC detektor kretanja, tipa 460,  za zaštitu vrata,  uskog ugla zračenja (0o - 10o ), sa automatskom temperaturnom kompenzacijom, sa metalnim ekranom za elektromagnetnu zaštitu,

- IC barijera za spoljašnju montažu, tipa NEWTON-100, dimenzija 340x75mm, proizvod "CIAS" (Italija); ista je predviđena za zaštitu pristupa prozorima predviđenim u dvorani (sa strane kompleksa)

- magnetni kontakat za kontrolu otvaranja vrata,

- alarmni taster za poziv dežurnog lica (predviđeni u sanitarnim čvorovima za invalide, kod lifta za invalide (u hali), kod radnog mesta u prostoriji za prodaju karata

Za alarmiranje objekta u slučaju provale  predviđeni su sledeći elementi:

- alarmna sirena za unutrašnju montažu sa baterijom, akustičke snage 110 dB/1m.

- alarmna sirena sa svetlosnom signalizacijom (stroboskop), u kućištu za spoljnu montažu, 128 dB/1m, sa besprekidnim napajanjem (ugrađenom akumulatorskom baterijom) i samozaštitom.

- uredjaj za automatsko telefonsko pozivanje za slučaj alarma (4 poziva u trajanju od15s ili 2 poziva od 30s),

Centralna jedinica protivprovalne alarmne signalizacije je  mikroprocesorki upravljana, tipa “DIGIPLEX EVO 192 - MultiBus”, u metalnoj kutiji sa mogućnošću priključenja 96 zona, ( 8 particija), sa izvršnim programabilnim modulom tipa APR-PGM4, napojnim modulom, sa  mogućnošću memorisanja 2048 poslednjih alarmnih situacija, upravljanja i programiranja pomoću digitalnih kontrolnih terminala, zvučno-optičkom signalizacijom u više nivoa, mogućnošću potpunog ili delimičnog aktiviranja/ deaktiviranja elemenata sistema, naponom napajanja 230Vac i besprekidnim napajanjem (ugrađenom AKU- baterijom 12V/7Ah). Centralni uređaj je lociran u prostoriji portira sa prijemnim pultom (prostorija br. 2).

Upravljanje radom protivprovalnog alarmnog sistema obavlja se preko digitalnih komandno-kontrolnih LCD tastatura sličnih tipu K656;  isti se montiraju na 1,5m od poda u prostorijama portira (prost. br. 2, 18 i 40) . Na LCD displeju ispisuje se sistemsko vreme, status zona, particije i sistema u celini, greške u sistemu, trenutnu aktivnost i manipulaciju korisnika. Komandno kontrolne tastature  su priključene na centralnu jedinicu preko “bus” kabla koji povezuje i alarmne koncentratore.

Za priključenje alarmnih linija u objektu predviđena je montaža tri alarmna koncentratora - ekspanziona BUS modula, tipa APR3-ZX4 i APR3-ZX8. Adresabilni koncentratori (AC/1, AC/2, AC/3) se sastoje od aku-baterije, napojne jedinice i potrebnim ekspanzionim modulima smeštenim u metalna kućišta; isti su predviđeni u sledećim prostorima:

- za prodaju karata (prost. br. 48),

- hodniku sa prostorom za zagrevanje (20) i to u prostoru spuštenog plafona,

- portira  (40)

Adresabilni koncentratori (AC/1, AC/2, AC/3) se “bus” kablom tipa JH(St)H 3x2x0,8mm priključuju na centralnu jedinicu.

Od centralne jedinice i adresabilnih koncentratora do svih detektora i alarmnih sirena predviđeno je polaganje vodova tipa JH(St)H 3 x 2 x 0,6mm delom u instalacionim cevima, delom na predviđenim kablovskim regalima u prostoru spuštenog plafona.

U slučaju pokušaja nedozvoljenog upada u prostoriju oglašavaju se sve predviđene alarmne sirene, a pomoću predviđenog uređaja za automatsko telefonsko pozivanje upućuje se alarmna govorna poruka na unapred programirane tel. brojeve.

7.	SISTEM VIDEO NADZORA

Projektom je predviđena mogućnost realizacije savremenog mrežnog - IP baziranog sistema video nadzora koji se sastoji od: IP kolor megapikselnih  video kamera, PoE svičeva, video servera i radnih stanica-PC-ja opremljenih odgovarajućim softverom. Ovom fazom izgradnje predviđeno je samo polaganje potrebnih kablova ovog sistema; sledećom fazom izgradnje objekta izvešće se nabavka i montaža potrebne aktivne opreme.

Projektom predviđeni sistem obezbeđuje daljinski video nadzor kako unutrašnjih prostora (prostor sportske dvorane, ulaze u objekat, pristup svlačionicama, kancelarijama, pojedinim prostorijama), tako i spoljašnjeg prostora oko objekta (perimetar objekta). Video kamere  se priključuju na odgovarajuće PoE switch-eve koji će se montirati u okviru 19“ ormana struktuiranog kablovskog sistema: BD (u prostoriji prodaje karata) i FD (portir).Na predviđene „switch“- eve  priključuju se sve predviđene video kamere. U okviru glavnog ormana  (BD) predviđen je prostor za smeštaj video (Rack mount) servera   opremljenog programskim paketom sa mogućnošću snimanja, pregleda i obrade video signala.

Projektom je ukupno predviđena montaža 21 video kamere: 10 fiksnih IP day/night kolor  megapixel kamera za nadzor spoljašnjeg prostora kao i 11 IP kolor kamera u „dome“ kućištima, sa ugrađenim vari-focal objektivom. Tačan tip video kamera potrebnih karakteristika definisaće se prilikom nabavke istih(II faza izgradnje objekta).

Radne stanice sistema video nadzora su računari opremljeni video monitorom 22 inča i sa potrebnim softverom za nadgledanje sistema; iste omogućavaju operaterima neprekidno posmatranje živih slika sa video kamera kao i snimljenih prikaza; isti će se postaviti kod dežurnog osoblja (portiri).

Kompletna instalacija za priključak video kamera predviđena je  odgovarajućim "halogen-free" kablovima tipa S/FTP (4 x 2 x 0,56mm). koji ne potpomažu gorenje, ne šire požar i ne stvaraju toksične gasove. Povezivanje „swich“-eva na server predviđeno je delom projekta struktuiranog kablovskog sistema.  Za potrebe napajanja video kamera za spoljnu montažu predviđeno je polaganje kabla tipa NHXHX 3x1.5mm2.

Kablovi se najvećim delom polažu u zajednički sistem PNK regala, a manjim delom u instalacione HF cevi.

8.	SISTEM  ELEKTRONIKE  ZA TAKMIČENJE

Za  funkcionisanje elektronske opreme koja se koristi u toku takmičenja; „photo finish“ kamera, mobilnih semafora kao i druge opreme, projektom je predviđeno izvođenje podnog instalacionog kanalnog razvoda, a za mogućnost polaganja potrebnih vodova u okviru dvorane. Projektom predviđeni razvod koristiće se i za polaganje  kablova za potrebe TV prenosa.

Predviđeni razvod sastoji se od podnih priključnih kutija sa poklopcem (predviđenih građevinskim delom projekta) unutrašnjih dimenzija 500x300x250mm  (PK/3 – PK/7), odnosno 500x500x250mm (PK/1; PK/2).  Projektom je predviđeno polaganje potrebnog broja kablovskih PVC cevi promera 100mm  između navedenih podnih priključnih kutija. Takođe, od podnih priključnih kutija PK/3 i PK/4 do hodnika sa prostorom za zagrevanje (prost. br. 28) predviđeno je polaganje po dve PVC cevi promera 100mm; na taj način omogućena je alternativna trasa polaganja kablova za potrebe kako sistema  elektronike za takmičenje tako i za potrebe ostalih sistema (TV prenosa, audio sistema i dr.).  U hodniku, u prostoru spuštenog plafona, predviđeni su kablovski regali za horizontalno polaganje kablova koji se polažu od dvorane do mesta koncentracija pojedinih sistema predviđenih u objektu.

Koncentraciju instalacije sistema elektronike za takmičenje predviđa se u posebnoj prostoriji za praćenje rezultata i obradu podataka u okviru same dvorane (na galeriji). Od ove prostorije do posebnih distributivnih elemenata sistema za takmičenje (postavljaju se u PK3 – PK7) izvešće se polaganje posebnog „bus“ kabla (sa 12-žila); sistemski kabl se isporučuje sa opremom i polaganje istog nije predmet projekta.  Od navedenog prostora do PK/1 kabl se polaže u „halogen free“ kanalici postavljenoj vidno po zidu.

U navedenoj prostoriji za praćenje rezultata smešta se i oprema „photo finsh“ sistema. Ukupno se predviđa postavljanje 4 kamere; iste se postavljaju u liniji cilja kako kružne staze tako i staze na 50/60m. Za mogućnost priključenja „photo finish“ kamera predviđeno je polaganje po dva S/FTP kabla do svake lokacije  postavljanja kamera kako u samoj dvorani tako i na krovnoj konstrukciji. Kablovi se na oba kraja  završavaju sa RJ45 konektorima: u okviru prostorije za praćenje rezultata na panelu sa osam konektora tipa RJ45 cat.6, slično  tipu  327 64 proizvod "Legrand", a u dvorani na priključnim kutijama  koje se postavljaju u navedene podne kutije (PK/3 i PK/7).  Kablovi za priključak video kamera koje se postavljaju na krovnu konstrukciju se završavaju muškim konektorom tipa RJ45 cat.6 screen. U samoj dvorani kamere se postavljaju na stalku i iste se priključuju na RJ 45 konektore predviđene u podnim kutijama. Za potrebe energetskog napajanja kamera projektom je predviđeno i polaganje napojnog kabla tipa NHXHX 3x1,5mm2 i to od razvodne table elektroenergetskih instalacija locirane u prostoriji za praćenje rezultata i obradu podataka do podnih priključnih kutija  PK3 i PK6  kao i kamera na krovnoj	   konstrukciji.

PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

1.

INVESTITOR:				Ministarstvo odbrane  Republike Srbije

MESTO GRADNJE:			Kasarna "General Jovan Mišković", Beograd

OBJEKAT:				atLETSKA DVORANA

VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

PROJEKTNA 			CENTROPROJEKT DOO

ORGANIZACIJA:			za proizvodnju, promet i usluge Beograd

2. OPŠTI DEO

Glavni projekat zaštite od požara urađen je na osnovu obaveze propisane članom 31 Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik R. Srbije" br. 111/2009),  a u potpunostii u skladu sa svim tehničkim propisima, pravilnicima  i standardima, navedenim u izjavi projektanta, datoj kao prilog uz ovaj projekat u delu opšta dokumentacija.

Projekat obuhvata integralni prikaz svih mera zaštite od požara, predviđenih investiciono-tehničkom dokumentacijom, uz napomenu da isti daje poseban kvalitet investiciono-tehničkoj dokumentaciji zbog toga što zbog jasnih prikaza granica protivpožarnih i dimnih sektora, omogućava korisnicima dokumentacije i organima inspekcijskih službi lakši uvid u pravilnost postavljanja protivpožarnih vrata, protivpožarnih klapni, automatskih i ručnih javljača požara, svetiljki protivpanične rasvete, sistema odimljavanja, detekcije eksploziivnih gasova i para i tome slično.

Mobilna oprema za gašenje požara  obrađena i predviđena detaljno u projektu pa  će se isto koristiti prilikom izrade plana zaštite od požara ili prilikom izrade  operativne karte  gašenja požara za ovaj objekat.

U tekstu koji sledi, detaljno su po oblastima projektovanja prikazane sve mere zaštite od požara, predviđene investiciono-tehničkom dokumentacijom.

3. ELEMENTI KOJI OPREDELJUJU KONCEPCIJU ZAŠTITE OD POŽARA

Llokacija

Kompleks Atletske dvorane nalazi se u Beogradu, na Banjici, u okviru teritorije kasarne "General Jovan Mišković". Nalazi se neposredno uz jedan od tri ulaza u područje kasarne, ima direktan prilaz iz saobraćajnice Bulevar oslobodjenja.

Atletska dvorana se nalazi sa leve južne strane pristupnog puta. Objekat je sa tri strane popločan tako da omogućuje pristup vatrogasnih vozila sa tri strana, a kolsko-pešačka saobraćajnica se završava asfaltiranom saobraćajnicom širine 3.5m sa okretnicom uz zadnju fasadu objekta. Ispred objekta je manji parking za zaposlene u administraciji kapaciteta 14 mesta. Sa desne severne strane pristupnog puta nalazi se parking prostor za posetioce kapaciteta 144 parking mesta.

Pristupne saobraćajnice i platoi poseduju karakteristike koje zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice, i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara (“Službeni list SRJ” br.8/95):

- nosivost kolovoza saobraćajnica od 10 tona osovinskog pritiska,

- najmanja širina saobraćajnica za jednosmerno kretanje vozila 3,5 metra, a za dvosmerno 6 metara,

- visinska prohodnost 4,5 metra,

- unutrašnji radijus krivine 7 metara, spoljašnji 10,5 metara,

- maksimalni uspon 6%.

Objekat je samostalan, a sastoji se iz dvorane sa gledalištem za 1000 gledalaca, pratećim prostorijama i delom za administraciju sa salom za konferencije i mašinskom prostorijom za ventilacionu opremu. Magacini i ostale tehničke prostorije su na suprotnoj strani hale u odnosu na administrativni deo. Od tehničkih prostorija predviđena je trafo stanica za potrebe dvorane, elektro prostorija, toplotna podstanica i mašinska prostorija za ventilacionu opremu.

Objekat se sastoji od prizemlja i galerije sa gledalištem. U delu prizemlja na nižem nivou nalaze se prostorije za sportiste i sudije.

Gašenje eventualnih požara vršiće   jedinica u sklopu kasarne i Vojne akademije koja se nalazi na rastojanju od pola kilometra. Za dolazak na lice mesta lokalnoj vatrogasnoj jedinici je potrebno oko 5 minuta. Kao ispomoć je profesionalna Vatrogasna brigada iz Beograda (VS Voždovac uz Autoput), kojoj je za dolazak na lice mesta potrebno oko 11 minuta prema proračunu u nastavku.

Obzirom na udaljenost profesionalne vatrogasne jedinice od 4 km i brzinu kretanja vatrogasnog vozila koja iznosi oko 50-80km/h, vreme čekanja na dolazak vatrogasaca približno se može izračunati na sledeći način:

-	vreme za poziv			2 min

-	vreme pripreme za polazak	1 min

-	vreme kretanja vozila oko		5 min

-	vreme zastoja oko		 	3 min

u k u p n o		         	         11 min

Ovo vreme garantuje sigurnu i blagovremenu intervenciju s obzirom na linijsku brzinu širenja fronta plamena koja se može očekivati u prostorijama objekta.

Namena objekta i funkcionalno rešenje

Atletska dvorana sa pripadajućim administrativno-sportskim sadržajima je objekat spratnosti P, ukupne bruto površine 7202.70m², gabarita po osama 114.25x62.00m. Objekat je funkcionalno prilagođen potrebama budućih korisnika - Vojne akademije i Atletskog saveza Srbije.

Objekat se sastoji iz nekoliko funkcionalnih celina kako je već rečeno:

Atletska dvorana

Dvorana je kapaciteta  1000 gledalaca

Atletska staza je fiksna, sa četiri ovalne trake, projektovana po standardima za staze unutar dvorane dužine 200m.

Predvidjena su  dva magacinska prostora: za opremu i rekvizite, i za elektronsku opremu i  ekonomat. Njima se pristupa sa zadnje strane objekta.

Glavni ulaz za posetioce je lociran sa severne glavne fasade objekta i nezavisan je u odnosu na službene ulaze za sportiste i administraciju. Uz ulaz su predviđene prostorija za prodaju karata, garderoba i bar. Tribinama se pristupa kroz dugački hol preko dva stepeništa. Naspram stepeništa su dva evakuaciona izlaza za publiku.

Sanitarni čvorovi za posetioce su predviđeni spod tribina sa pristupom iz hola za publiku, kao i prostorija za pribor za čišćenje i pomoćna prostorija.

Administracija

Administrativni blok ima zaseban ulaz sa portirnicom sa severne glavne fasade objekta. Oko ulaznog hola i hodnika smešteno je 5 kancelarija, radno mesto za sekretaricu, sala za sastanke i konferencijska sala kapaciteta 100 mesta. Iz hola je moguć pristup direktno u dvoranu. Uz hodnik pored hola se nalaze i pomoćne prostorije - muški i ženski toalet i čajna kuhinja, i mašinska sala.

Sportisti

Za sportiste je takođe predviđen zaseban ulaz sa portirnicom sa severne glavne fasade objekta. Oko ulaznog hola smeštene su dve kancelarije za sudije i trenere. Na hol se nastavlja hodnik uz koji su dve svlačionice za sportiste sa posebnim potrebama, tehnička prostorija slabe struje, prostorija za pribor za čišćenje i toalet za posetioce sa posebnim potrebama. Iz ovog hodnika postoji izlaz u dvoranu, on se u nastavku spušta ispod tribina na kotu -1.80. U podtribinskom delu hodnik služi i za zagrevanje sportista a duž njega se nalaze se nalaze 2 svlačionice za sudije/trenere, 2 svlačionice za atletičare muškarce i žene. Po sredini podtribinskog hodnika za zagrevanje je izlaz u dvoranu za atletičare, sudije i trenere. Na njegovom kraju je evakuacioni izlaz, koji je istovremeno ekonomski ulaz sa portirom. Uz honik su smeštene i dve elektro sobe.

Tehnički blok

Sa zadnje južne strane objekta, pored magacinskih prostora predviđene su tehničke prostorije za dizel agregat, elektro sobu, toplotnu postanicu i mašinsku salu.

Komunikacija osoba sa posebnim potrebama

Sportisti sa posebnim potrebama imaju zasebnu mušku i žensku svlačionicu sa njima prilagođenim toaletom i prostorom za tuširanje. Ulaz, svlačionica i izlazak na teren su na koti ±0.00.

Posetioci sa posebnim potrebama nakon ulaznog dela za publiku upućuju se u hodnik uz garderobu i koriste isti ulaz u dvoranu kao i sportisti sa posebnim potrebama. Oni se penju na nivo tribina na koti +1.20 pomoću podizne platforme.

Detaljna specifikacija svih prostorija kao i njihova površina data je u grafičkoj dokumentaciji.

Visina objekta

Najviša tačka objekta na kojoj se skupljaju ljudi u odnosu na kotu na kojoj je moguć pristup vatrogasnim vozilima  iznosi  4.5 m, čime je objekat svrstan u kategoriju niskih objekata.

Broj ljudi

Maksimalan broj ljudi koji se u jednom trenutku mogu naći u celom objektu je oko 1100 od čega su 1000 gledaoci, 50 takmičara i sudija  a ostalo su zaposleni u administraciji.

Specifično požarno opterećenje

Specifično požarno opterećenje nije računato, već je iz EURO ALARMA, usvojeno kao nisko i iznosi 754 MJ/m2.

Kategorija tehnološkog procesa

Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, je K3, a usvojena je na osnovu člana 14 Pravilnika o tehničkim normativima za hidransku mrežu za gašenje požara (“Službeni list SFRJ”, br.30/91).

Mogućnost evakuacije

Mogućnosti evakuacije u slučaju hitnosti, koja se utvrđuje na osnovu SRPS N.B2.730, je je BD3.

Kategorije i stepen opasnosti materija prema požaru

Kategorija i stepen opasnosti materija prema požaru, koja se utvrđuje prema SRPS Z.C0.012, nije određivana obzirom da u objektu nije predviđena ugradnja materijala opasnih po zdravlje.

Ugrađeni materijali koji će biti primenjeni, pri eventualnom gorenju neće oslobađati toksične gasove, štoće biti potvrđeno odgovarajućim atestima, izdatim od proizvođač.

Stepen otpornosti prema požaru

Stepen otpornosti prema požaru za ovu vrstu tehnologije iznosi IV.

4. ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKE MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Građevinska konstrukcija i građevinski materijali

Minimalni stepen otpornosti na požar elemenata konstrukcije objekata u satima prema SRPS U.J1.240 (stepen otpornosti prema požaru elemenata/konstrukcija objekta - IV (VO-veća).

Određen je na osnovu SRPS U.J1.240. tačka 4.4., uzimajući u obzir da je maksimalno vreme evakuacije ljudi 10 min, a vreme početka intervencije vatrogasne jedinice 15 min.

Za stepen otpornosti na požar IV (VO) obezbeđena je minimalna otpornost na požar konstruktivnih elemenata objekta u časovima:

- nosivi zidovi					1,5

- nosivi stubovi					1,5

- nosive grede					1,0

- međuspratna konstrukcija			1,0

- nenosivi pregradni zidovi				0,5

- krovna konstrukcija				0,5

- krovni pokrivač					0,75

- fasadni zidovi					1,0

- konstrukcija evakuacionog puta			1,0

- zid na granici požarnih sektora		2,0

- međuspratna konstrukcija

na granici požarnih sektora			1,5

što je u građevinskom projektu i ispoštovano.

Konstrukcija dvorane /između osa A i I, 2a i 14/  je čelična, sa primarnim nosačima -  čeličnim ramovima raspona 54.80m na odstojanju od 7.50m; čeličnim fasadnim stubovima u kalkanskim zidovima i na polovini rastojanja glavnih nosača, čeličnim rožnjačama koje nose krovni pokrivač i elementima za ukrućenje. Krov je kos, dvovodan, nagiba 5º.

Svi elementi čelične konstrukcije štite se vatrootpornim ekspandirajućim premazima da zadovolje potrebnu vatrootpornost 0,5 h.

Aneksi dvorane: prednji sportsko-administrativni, zadnji tehnički blok i podužni hol za publiku su izvedeni u skeletnoj armirano-betonskoj konstrukciji sa betonskim stubovima i vencima. Nad njima je ravan neprohodan krov. Tavanica administrativno-sportskog dela je armirano-betonska ploča d=20cm sa kapitelima 300x300/40cm. Tavanica tehničkog bloka je armirano-betonska ploča d=22cm sa gredama 30/50cm. Tavanica nad holom za publiku je armirano-betonska ploča d=15cm.

Tribine su armirano-betonske izvedene u skeletnom sistemu sa betonskim stubovima i gredama, delom montažne betonske korube, delom ploče livene na licu mesta d=15 i 20cm.

Fundiranje je na armirano-betonskim temeljima samcima sa veznim gredama, i na trakastim temeljima. Dubina fundiranja je na koti -1.60, osim tehničkog i administrativnog aneksa gde je dubina fundiranja -1.00m. Podtribinski deo koji je ukopan ima temelje na dubini -2.67.

Glavni gabarit dvorane sa hodnikom za publiku /između osa A i J, 2a i 14a/ dilatiran je od tehničkog i administrativnog aneksa u osama 2-2a i 14-14a.

Čelična konstrukcija dvorane dilatirana je od armirano-betonske podne i tribinske konstrukcije.

Pod podtribinskih sadržaja na koti -1.80 nalazi se u visini nivoa podzemne vode na lokaciji. Radi efikasne zaštite od podzemne vode predviđena je drenaža oko ovog dela objekta.

Građevinskim projektom su predviđeni armirano betonske temeljne ploče, noseći zidovi su od armiranog betona, zidovi liftovskog šahta i stepeništa su od armiranog betona, dok su pregradni zidovi od pune opeke debljine 12 cm i blokova debljine 20 cm.

Međuspratna konstrukcija je puna armirano betonska ploča.

Spušteni plafoni su od gipsanih ploča.

Glavni noseći elementi krovne konstrukcije su od čelika koji će biti zaštićen vatrootpornim premazom sa odgovarajućim atestom do 0,5h, kao što je već rečeno.

Sekundarni krovni niosači su od laminarnog drveta koji su tako dimenzionisani da obezbeđuju potrebnu otpornost na požar.

Krovni pokrivač je od čeličnog lima sa ispunom od tvrde mineralne vune koja je termički izolator.

a) Unutrašnji zidovi

Unutrašnji zidovi su betonski d=20cm, od opekarskog bloka 20cm, i pune opeke d=12cm i d=7cm, ili protivpožarni gipskartonski na metalnoj podkonstrukciji.

b) Završna obrada podova, plafona i zidova

Predviđena je  završna obrada podova, plafona i zidova u zavisnosti od namena prostorija.

Podovi su većinom na tlu, postavljaju u sloju od 7cm preko podne armirano-betonske ploče, hidroizolacije, podložne ploče i sloja šljunka, uz dodatak sloja lakog betona u delu podtribinskog prostora.

Završna obrada poda u holovima i hodnicima je protivklizna granitna keramika; u kancelarijama,  konferencijskoj sali i teretani je linoleum; u pomoćnim i tehničkim prostorijama su protivklizne keramičke pločice, u magacinima epoksidni premaz. Pod u dvorani koji pokriva atletsku stazu sa borilištima i zaštitni prostor, kao i pod hodnika ispod tribina koji služi za zagrevanje sportista ima za završnu obradu sintetički sportski pod koji zadovoljava standarde Svetske atletske federacije, minimalne debljine 13mm.

Trbine su sastavljene od armirano-betonskih prefabrikovanih elemenata i ploča koje se liju na licu mesta. Stepeništa za pristup tribinama su obložena granitnom keramikom.

Slojevi podova označeni su u osnovama i prikazani u grafičkom prilogu Detalji podova i zidova.

Plafoni u tehničkim hodnicima i prostorijama su malterisani produžnim malterom, gletovani i bojeni; u holovima, hodniku, kancelarijama i teretani je spušteni raster plafon od ploča od mineralnih vlakana na metalnoj podkonstrukciji; u pomoćnim prostorijama i holu za publiku je aluminijumski trakasti spušteni plafon.

Zidovi se malterišu produžnim malterom, gletuju i boje. Zidovi toaleta i tuševa se oblažu keramičkim pločicama do visine spuštenog plafona. Zidovi svlačionica i medicinskog punkta se oblažu pločicama oko umivaonika do visine spuštenog plafona, kao i zid bara uz kuhinjske elemente.

c) Spoljna obrada

Fasada: Za završnu obradu fasade dvorane i podužnog hola za publiku predviđaju se laki, prefabrikovani zidni paneli sa termo ispunom, debljine d= 10cm i 6cm.

Administrativni aneks i tehnički blok na zadnjoj fasadi obloženi su fasadom tipa demit (mineralna vuna d=10cm, rabic mrežica, glet masa, podloga i fasadni akrilni malter 1cm).

Krov: Krov dvorane je kos, dvovodni, nagiba 5º. Pokriva se lakim prefabrikovanim krovnim panelom sa termo ispunom debljine d=12cm.

Predviđaju se sve neophodne mere hidro i termo zaštite. Zidni i krovni prefabrikovani paneli moraju obezbediti vatrootpornost prema Glavnom projektu zaštite od požara. Pre ugradnje, izvođač od proizvođača  panela mora pribaviti atest o kvalitetu i vatrootpornosti panela izdatih od nadležnih institucija, i prikazati ga prilikom tehničkog prijema.

d) Stolarija i bravarija

- Unutrašnja stolarija

Unutrašnja vrata na kancelarijama, salama, svlačionicama, toaletima su puna drvena, duplošperovana, bojena lak bojom.

- Unutrašnja bravarija

Zastakljene pregrade ulaznih vetrobrana i portirnica, vrata između holova i hodnika, kao i pregrade u sanitarnim čvorovima izrađuju se od eloksiranog aluminijuma.

U tehničkim prostorijama, magacinima i na granicama požarnih sektora gde postoje zahtevi za posebnu požarnu otpornost vrata, postavljaju se vatrootporna metalna vrata.

- Spoljašnja aluminijumska bravarija

Spoljašnja bravarija je od profila od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom od termoizolujućeg stakla d=6+12+4 ili  eloksiranog aluminijumskog lima i mineralne

5. PODELA OBJEKTA NA POŽARNE I DIMNE SEKTORE

Objekat je podeljen na požarne segmente tako da dvorana sa gledalištem, ulaznim holom i prostorije za sportiste i sudije predstavljaju prvi požarni segment.

Deo sa administracijom je drugi požarni segment.

Ttehnički blok i tehničke prostorije sa magacinima su treći požarni segment sa više požarnih zona.

Unutar navedenih požarnih segmenata pojedine prostorije ili grupa prostorija, zbog svoje namene, u skladu sa tehničkim propisima su odvojene u posebne požarne zone zidovima otpornim na požar 120 i 90 minuta i samozatvarajućim vratima otpornim na požar 90, odnosno 60 minuta, minimalno.

Prvi segment u svom sklopu ima dve požarne zone - dvoranu sa gledalištem kao prvu zonu i prostorije za sportiste sa hodnikom  za zagrevanje i ulaznim holm kao drugu zonu.

Drugi segment u svom sklopu ima izdvojenu mašinsku salu, prostorija broj 10 kao posebnu požarnu zonu.

Treći segment - tehnički blok i magacini imaju sledeće požarne zone:

- prostorija broj 41, magacin sportske opreme,

- prostorija broj 42, magacin elektronske opreme i ekonoma,

- prostorija broj 43, mašinska sala,

- prostorija broj 44, toplotna podstanica,

- prostorija broj 45, elektro soba i

- prostorija broj 46, dizel agregat.

Pregradni zidovi koji predstavljaju protivpožarne zidove idu od jedne do druge međuspratne konstrukcije presecajući spuštene plafone.

Protivpožarna i protivdimna vrata snabdevena su uređajem za samozatvaranje.

U okviru prvog segmenta postoje dva dimna sektora i to dvoranu sa gledalištem i prostorije za sportiste sa hodnikom za zagrevanje.

6. EVAKUACIJA

Osnovni elemenat koji određuje efikasnu evakuaciju iz objekta je vreme za koje se ona može izvršiti. Na osnovu maksimalno dopuštenog vremena evakuacije i broja ljudi koji se mogu naći u objektu u momentu izbijanja požara, određene su širine  i broj stepeništa, prolaza i vrata.

Za evakuaciju u slučaju potrebe koriste se dva armirano betonska stepeništa i horizontalni prolazi u okviru tribina za posetioce. Širina stepenišnog trakta iznosi  2x1,5 metara. Najviša visina stepenika iznosi 18 cm, a najmanja širina gazišta iznosi 28 cm. Maksimalni nagib stepeništa je 45º.

Sportisti i sudije se evakuišu direktno iz dvorane napolje kroz dvoja vrata na fasadi naspramnoj tribinama koja vode u slobodan prostor, širine 1.6 metara i kroz vrata na strani ka administrativnom delu, širine 1,6 metara.

Objekat ima dovoljan broj izlaza, pristupačni su i vode direktno u slobodan prostor. Jedinica širine izlaza iznosi 60 cm na 100 ljudi.

Kako je predviđena veća širina izlaza nego što je ova, minimalna, to će evakuacijaljudi biti brza i efikasna.

Mogućnosti evakuacije u slučaju hitnosti, koja se utvrđuje na osnovu SRPS N.B2.730, je BD3.

Obeležavanje evakuacionih puteva u objektu i u hodnicima jasno je označeno kao smer evakuacije. Svi izlazi iz objekta, kao iprilazni putevi izlazima, označeni su uočljivim znakovima. Znakovi za usmeravanje kretanja ljudi nalaze se na svetljkama protivpanične rasvete i oznakama IZLAZ obeleženi su izlazi iz objekta.

Rastojanja na putevima za evakuaciju od vrata najudaljenije prostorije  do  izlaska  direktno napolje  iz  objekta,  odnosno  do  izlaska na stepenišni prostor nije veći od 30 metara (maksimalno 18 metara).

Broj evakuacionih puteva, širina stepenišnog trakta, širina vrata i dužina evakuacionih puteva je određena na bazi broja ljudi koji će boraviti u pojedinim prostorijama objekta.

Zidovi, plafoni i podovi na putevima za evakuaciju su  od negorivog materijala.

Zidovi hodnika se ne oblažu gorivim materijalom.

Stepenišni prostor nije obložen gorivim materijalom.

Sva vrata na putevima za evakuaciju se otvaraju u smeru evakuacije i na glavnim vratima evakuacije postoje mehanički fiksatori otvorenog položaja i ista su sa panik bravom.

7. INSTALACIJE

U objektu se predvidjaju sledeće instalacije:

A. Instalacije  grejanja, ventilacije i klimatizacije,

B. Instalacije  vodovoda i kanalizacije,

C. Elektroenergetske instalacije i

D. Telekomunikacione i signalne instalacije.

- INSTALACIJE  GREJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

Ovim projektom predviđene su sledeće termotehničke instalacije:

- instalacija centralnog grejanja

- instalacija ventilacije i klimatizacije,

- instalacija za udaljenje dima,

- toplotna i rashladna  podstanica i

- dizel agregat

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA

Instalacija radijatorskog grejanja je predviđena za prostorije koje se ne klimatizuju, kao što su: tehničke prostorije, magacini, toaleti i svlačionice. Isprojektovan je dvocevni sistem radijatorskog grejanja sa temperaturskim režimom 80/60ºC i prinudnom cirkulacijom vode. Za grejna tela usvojeni su aluminijumski člankasti radijatori tip "Global". Horizontalna cevna mreža vodi se iz toplotne podstanice u spuštenom plafonu prizemlja.

INSTALACIJA VENTILATOR KONVEKTORA

Za održavanje projektovane temperature u prostorijama, koje se klimatizuju, predviđeni su ventilator konvektori, kojima se pokrivaju dobici toplote leti i gubici toplote zimi. Ventilator konvektori su namenjeni za dvocevni sistem sa temperaturskim režimom leti 7/12 ºC i zimi 50/45ºC. Svi ventilator konvektori su parapetni osim u ulaznom holu za publiku gde su predviđeni kasetni. Horizontalna cevna mreža vodi se iz toplotne podstanice u spuštenom plafonu prizemlja. Cevna mreža za odvođenje kondenzata predviđena je od cevi "Climatherm" proizvodnje "Aquatherm".

INSTALACIJA KROVNIH KLIMA KOMORA HOVAL

Za održavanje projektovane temperature u sali sa gledalištem, predviđeni su krovne klima komore proizvodnje "Hoval". Ovim krovnim klima komorama pokrivaju se dobici toplote leti i gubici toplote zimi, kao i dovođenje potrebne količine svežeg vazduha za ventilaciju dvorane. Klima komore rade u dvocevnom sistemu sa temperaturskim režimom leti 7/12ºC i zimi 60/49ºC. Predviđeno je 8 krovnih klima komora i to:

- 4 krovne komore tip LKW-9C koje rade sa svežim vazduhom. One u svom sastavu imaju pločasti rekuperator toplote kojima se postiže veliki stepen povraćaja toplote i

- 4  komore tip DKV-9C, koje rade isključivo sa opticajnim vazduhom

Horizontalna cevna mreža vodi se iz toplotne podstanice. Nakon izlaska iz toplotne podstanice cevna mreža skače do čeličnih greda u sali, a zatim se horizontalna cevna mreža vodi ispod čeličnih greda u usponu ka krovnim komorama.

Cevna mreža za odvođenje kondenzata predviđena je od cevi "Climatherm" proizvodnje "Aquatherm". Kondenzat od 4 krovne komore tip LKW-9C, koje rade sa svežim vazduhom, pumpama za kondenzat se prebacuje na krov. Kondenzat od 4 krovne komore tip DKV-9C vodi se do najbližih vertikala kišne kanalizacije.

INSTALACIJA VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE I ODVOĐENJE DIMA

U objektu su predviđeni sledeći sistemi klimatizacije i ventilacije:

- sistem K-1/V-1	administracija,

- sistem K-2/V-2	konferencijska sala

- sistem K-3	hol za publiku

- sistem K-4	svlačionice, teretana,

- sistem V1.1	za izvlačenje iz toaleta za administraciju,

- sistem V3	za izvlačenje iz garderobe i bara za publiku,

- sistem V3.1	za izvlačenje iz toaleta za publiku,

- sistem V4	za izvlačenje iz svlačionica

- sistem V4.1	za izvlačenje iz teretane

- sistem V4.2	za izvlačenje iz medicinskog punkta.

Sistemi za izvalčenje V1.1, V3, V3.1, V4, V4.1 I V4.2

Ovi sistemi su namenjeni za izvlačenje vazduha iz gore nabrojanih prostora.

Sistemi se sastoje od krovnih ventilatora, kanala za odvođenje vazduha i distributivnih elemenata za izvlačenje vazduha.

Split sistem

Za prostoriju slabe struje br. 23, u kojoj je smeštena oprema sa velikom disipacijom toplote,  isprojektovan je mono split sistem klimatizacije.

Usvojen je split sistem proizvodnje firme "Toshiba" tip RAV-SM562KRT-E, digital inverter, koja ima mogućnost da hladi na niskim temperaturama. Unutrašnja jedinica je zidnog tipa. Spoljna jedinica se nalazi na krovu iznad prostorije.

Vazdušne zavese

Da bi se sprečio upad spoljneg vazduha na ulazima za publiku predviđene su 3 vazdušne zavese sa električnim grejačem. Usvojene su zavese tip COR-9-1500N, proizvodnje Soler&Palau. Elektrogrejač je dvostepen i ima snagu 4.5/9 kW.

Prirodno odimljavanje

Na fasadama, ispod krova objekta, kao i na krovu objekta isprojektovani su prozori koji mogu da se otvaraju preko elektromotornih pogona. Ti prozori imaju dvostruku namenu. Koriste se za prirodnu ventilaciju galerije i odvorane odviđenja viška toplote koja se skuplja ispod krova objekta (free cooling). Kada dođe do požara, ovi prozori se koriste za prirodno odimljavanje sale.

Prinudno odimljavanje

Za hodnik sa prostorom za zagrevanje, (prostorija br. 28), koji se nalazi ispod tribina predviđeni su sistemi za prinudno odimljavanje. Predviđena su dva sistema. Izvlačenje dima se vrši krovnim ventilatorima i kanalima od crnog lima debljine 2,5 mm koji su požarno izolovani. Količina dima određena je prema SNiP normama.

Snabdevanje toplotnom i rashladnom energijom

Snadevanje toplotnom energijom vrši se iz kotlarnice koja se nalazi u krugu kasarne.Topla voda temperature 90/60ºC, nakon ulaska u podstanicu, vodi se do razdelnika tople vode sa kojeg polaze sledeće grane:

- grana I    - za radijatorsko grejanje   ...........................   	  34 537 W

- grana II   - za grejače klima komora  …..........…..….... 	181 100 W

- grana III  - za pripremu sanitarne tople vode   …..…... 	158 000 W

- grana IV  - za ventilator konvektore    ……………..…...  	  73 000 W

- grana V   - za krovne klima komore   ………………….  	394 000 W

Ukupno           		840 700 W

Priprema sanitarne tople vode vrši se preko dva vertikalna bojlera zapremine po 1,5 m3. Regulacija temperature sanitarne tople vode na stalnu vrednost od 60ºC, vrši se preko trokrakog regulacionog ventila.

Nosilac rashladne energije je hladna voda temperatue 7/12oC. Ovaj fluid se priprema u vazduhom hlađenoj rashladnoj mašini tip: 30RB 462, proizvod "Carrier". Rashladna mašina se nalazi na krovu iznad podstanice.

Sa razdelnika hladne vode polaze sledeće grane:

- grana I    - za ventilator konvektore ........................... 	102 400 W

- grana II   - za krovne klima komore Hoval ................. 	282 200 W

- grana III  - za hladnjake u komorama ........................   	  59 000 W

Ukupno           		443 600 W

Dizel agregat

Za potrebe snabdevanje elektro energijom predviđen je dizel agregat u zvučnom izolovanom kućištu snage 170 kVa.  U okviru dizel centrale predviđen je odvod gasova auspuhom  od agregata do izvan objekta, i to bešavnom izolovanom cevi Ø140,0 x 4,0. Cev se od izduvnog lonca izoluje mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od  aluminijumskog lima. Za odvod vazduha od hladnjaka dizel agregata predviđen je limeni kanal, odgovarajuća lakopokretna i fiksna žaluzina. Na dovodu svežeg vazduha predviđena je odgovarajuća fiksna žaluzina sa žičanom mrežom i demperom sa elektromotornim pogonom. Vazduh se uzima na spoljnjoj fasadi. U sklopu dizel agregata postoji pogonski rezervoar zapremine 165 litara koji na sebi ima ulivnu kapu. Punjenje se vrši se direktno iz kamiona-cisterne. Za ventilaciju same prostorije dizel centrale predviđen je aksijalni ventilator ugrađen na bočnom zidu u odnosu na ulazna vrata.  Uključivanje aksijalnog ventilatora vrši se pomoću termostata.

B. INSTALACIJE  VODOVODA I KANALIZACIJE,

Objekat se povezuje na saobraćajnu i instalacionu infrastrukturu kompleksa. Kroz građevinsku parcelu, na kojoj će se nalaziti objekat sa pratećim komunikacijama, prolazi Banjički potok i njegovo izmeštanje je predmet posebnog projekta.

Vodovod

Objekat će se priključiti na vodovodnu mrežu Ø150 kompleksa u zoni Pitomačkog restorana. Priključna cev  DN140 (Ø125) se vodi do budućeg objekta trasom pored atletske staze, a zatim se formira prsten oko objekta. Ovaj prečnik cevi je usvojen zato što je kroz mrežu neophodno propustiti 15 l/sec, koliko je potrebno za istovremeni rad tri spoljna protivpožarna hidranta Ø80. Cevni prsten je ventilima podeljen na dva segmenta i na njemu su postavljena četiri nadzemna protivpožarna hidranta. Sa ovog prstena se odvaja priključak Ø65 za unutrašnji vodovod dvorane. Prema UTU pritisak u spoljnoj mreži kompleksa na mestu priključenja je 5 bara, što je dovoljno za normalno funkcionisanje sanitarne i hidrantske mreže bez postavljanja uređaja za povišenje pritiska. Topla sanitarna voda se priprema centralno u toplotnoj podstanici, što je predmet mašinskog projekta. Ovako pripremljenom toplom vodom snabdevaju se sanitarne prostorije za sportiste, sudije, trenere, kao i sanitarne prostorije za publiku. Za sanitarne prostorije u kancelarijskom delu priprema tople vode vršiće se u električnim bojlerima, koji će se nalaziti neposredno uz mesta potrošnje. Unutrašnja hidrantska mreža je dimenzionisana na istovremeni rad dva hidranta od po 2.5 l/sec, a hidranti su raspoređeni po objektu na propisanim odstojanjima. Pojedini hidranti, koji stoje uz zidne panele, a ne mogu se na njih kačiti, montiraju se na nožice. Novoprojektovana spoljna mreža se predviđa od polietilenskih vodovodnih cev (PE 100 "Rehau" ili sl.) , a unutrašnji razvod je od PVC cevi za sanitarnu ("Nibco" PVC-C ili sl.) i čeličnih pocinkovanih za protivpožarnu vodu. Sve cevi sanitarne vode su termoizolovane.

Fekalna kanalizacija

Mrežom fekalne kanalizacije sakupljaju se otpadne vode iz svih sanitarnih pribora i preko glavnog horizontalnog razvoda gravitaciono sprovode do šahtova izvan objekta, a zatim preko mreže spoljne fekalne kanalizacije sprovode do postojećeg šahta na kolektoru Ø1000 gradske opšte kanalizacije, a sve prema UTU. Glavni razvod fekalne kanalizacije je u podu prizemlja. Razvod se ventilira preko ventilacionih vertikala i ventilacionih kapa na krovu, a duže bočne grane preko ventilacionih ventila. Na mreži su predviđeni neophodni revizioni otvori. Mreža se izvodi od kvalitetnih PVC i PP cevi. U zemlji (i van objekta i u objektu) predviđaju se PVC cevi za spoljnu kanalizaciju ("Rehau" AWADUCT ili sl.), a za razvode u zoni sanitarnih prostorija, bilo da je u zemlji ili iznad poda, predviđaju se PP cevi za unutrašnju kanalizaciju ("Rehau" HT ili sl.).

Drenaža

Prema geotehničkom elaboratu u tlu ispod objekta se javlja podzemna voda, tipa procedne vode od padavina i njen nivo je na koti 138.43 mnm. Obzirom da je deo objekta sa svlačionicama, kome je kota poda 138.20, ugrožen ovom vodom predviđeno je drenažno rebro duž ugroženog zida u osi "I". Podzemna voda, koja ugrožava zidove duž osa "4", "13" i zid između  osa "H" i "G" ugroženog dela objekta, prihvata se vertikalnim šljunčanim tamponom, koji je uz pomenute zidove i preko horizontalnog tampona, koji je ispod objekta, sprovodi do drenažnog rebra i prihvata u drenažnu cev. Elementi drenažnog rebra prikazani su u priloženom detalju.

Drenažne cevi Ø150 sprovode drenažnu vodu do sabirnog šahta DŠ2, u kome su postavljene drenažne potapajuće pumpe (jedna radna i jedna rezervna), koje vodu prepumpavaju do priključka na kišnu vertikalu AV3. Predviđene su pumpe sa karakteristikama: H=8m i Q=1 l/sec ("Grundfos" Unilift AP12.40.04.1 ili sl.).

Predviđene su PE drenažne cevi ("Rehau" Raudril ili sl.), a potisni vod je od PVC vodovodnih cevi ("Nibco" PVC-C ili sl.). Na potisnom vodu predviđeni su odgovarajući ventili.

Atmosferska kanalizacija

Atmosferske otpadne vode sa dela krova dvorane između osa "E" i "I" skupljaju se horizontalnim olucima, a zatim vertikalnim olucima (predmet arhitektonskog projekta) sprovode do ravnog krova, gde ih prihvata kišna kanalizacija. U ovaj razvod se uključuju i kišne vode sa ravnog krova, koje su prihvaćene slivnikom, i sve se sprovodie do šahta na spoljnoj kišnoj kanalizaciji. Atmosferske otpadne vode sa dela krova dvorane između osa "E" i "A" skupljaju se horizontalnim olucima, a zatim vertikalnim olucima (predmet arhitektonskog projekta) sprovode do terena, na koji se slobodno izlivaju. Ova voda se zajedno sa vodom sa trotoara i vodom koja se slije sa kosine, koja pada od granice placa ka trotoaru, prihvata se linijskom rešetkom, ostavljenom sa te strane objekta i predmet je projekta uređenja terena. Na krajevima ove rešetke su šahtovi, koji prihvataju otpadnu vodu iz nje i uvode je u sistem spoljne atmosferske kanalizacije.

Atmosferske otpadne vode sa ravnih krova prikupljaju se slivnicima i razvodom kišne kanalizacije sprovode do šahtova na spoljnoj kanalizaciji. Kišne otpadne vode sa saobraćajnice i platoa oko hale prikupljaju se u "bubanj" slivnike i uključuju u spoljnu kanalizaciju, koja sve prikupljene vode evakuiše do šahtova na zacevljenom potoku. Spoljna kišna kanalizacija oko objekta, saglasno lokaciji i recipijentnom šahtu, podeljena je u tri nezavisne mreže, od kojih se prva, sa količinom od 44.6 l/s, priključuje na kaskadni šaht na početku trase zacevljenog potoka, druga, sa količinom od 45.1 l/s, u revizioni šaht  na sredini zacevljenja, a treća u prelazni šaht na kraju, sa količinom od 39 l/s. Na parkingu za posetioce predviđena je nezavisna mreža kišne kanalizacije u koju se uključuje voda sa tog parkinga sakupljena "bubanj" slivnicima. Ona se sprovodi do taložnog šahta ispred separatora ulja, a prečišćavanje se vrši u polietilenskom separatoru sa bajpasom (ACO OLEPASS P NG 10/50 ili sl.), što znači da prečišćava prvih 10 l/sec dotekle vode, a kod većih kiša propušta količine sve do 50 l/sec. Sračunata količina vode (prema merodavnoj kiši) prikupljena sa površina sa kojih se kiša skuplja u zauljenu kanalizaciju je 38 l/sec. Ovakvo tehničko rešenje je zasnovano na činjenici da početna kiša pokupi nečistoće sa saobraćajnica, dok voda koja nadalje dotiče u separator je uslovno čista, i ona se bajpasom propušta bez prečišćavanja. Nakon tretmana u separatoru ulja otpadna voda se preko izlivne glave ispušta u potok.

Mreža kišne kanalizacije, koja se vodi kroz objekat, a iznad zemlje je, izvodi se od PP cevi za unutrašnju kanalizaciju ("Rehau" HT ili sl.), a mreža u zemlji, kako u objektu tako i  izvan njega, izvodi se od kvalitetnih PVC cevi za spoljnu kanalizaciju ("Rehau" AWADUCT ili sl.). Krovni slivnicu sa elektrogrejačima ("HL" ili sl.). Otpadne vode, koje se mogu pojaviti na podu mašinskih prostorija, prikupljaju se slivnicima i uključuju u mrežu kišne kanalizacije.

Sanitarija

Sanitarija, armatura i galanterija je evropskog kvaliteta, a prema izboru investitora. Predviđaju se konzolne WC šolje od fajansa sa ugradnim vodokotlićima firme “Geberit”. Pisoari su zidni sa senzorskom antivandal armaturom. Umivaonici su od fajansa u dve verzije: zidni i ugradni. Iznad umivaonika se predviđaju stojeće antivandal baterije. Sva antivandal armatura je firme “Geberit”. Tuš kade su livene sa odgovarajućom uzidnom antivandal armaturom i nazidnom ružom.

Za potrebe lica smanjene pokretljivosti predviđa se odgovarajuća sanitarija, armatura i dodatna oprema.

C. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Opšte

U celokupnom objektu su predviđene sledeće elektroenergetske instalacije:

-instalacija unutrašnjeg osvetljenja (opšte i panično),

-instalacija utičnica i izvoda (opšte namene i za potrebe tehnoloških potrošača),

-razvod električne energije i razvodne table,

-instalacija gromobrana i uzemljenja.

Napajanje objekta i razvod električne energije

Merenje utrošene električne energije je predviđeno projektom trafostanice (na NN naponu). Glavni razvodni ormani GRO, GRO-D (agregata) su smešteni u prizemlju.

Kompenzacija će biti predvidjena u okviru trafo stanice, projektom rekonstrukcije trafostanice. U razvodnim ormanima je potrebno ostaviti 20% rezervnog prostora, a rezerva je predviđena i u napojnim kablovima što se vidi iz proračuna.  Polaže se četiri napojna kabla od TS do objekta, na rastojanju od 20cm, u rov širine 100cm. Jedan kabl je za opšte potrošače, drugi kabl je potrošače koji se napajaju preko dizela i preostala dva kabla su za čiler. Pošto iz TS izlaze 4 kabla, da bi se dobila potrebna opteretivost kabla prema proračunu (20cm rastojanja), mora se od TS do mesta postizanja proračunskog rastojanja (20cm) koristiti posteljica od specijalnih mešavina prema Tehničkim preporukama ED. Pošto se jedano napajanje do KPK-3 i čilera izvodi sa dva kabla, mora se napisati upozorenje da postoji opasnost od povratnog napona.

Za sve napojne kablove i strujna kola u objektu predviđa se da budu NHXHX-Y ...  /1kV (kablovi koji nešire požar i neispuštaju otrovne gasove), odnosno za one za koje je potrebno da rade i u slučaju požara određeno vreme (sigurnosni sistemi) da budu NHXHX-Y ... FE180/E90/1kV (kablovi koji zadržavaju funkciju u požaru). Na ovaj način bi se smanjila opasnost od požara odnosno povećala bezbednost u slučaju da do požara dođe. Napojni kablovi se polažu horizontalno na regalima u spuštenom plafonu i po vertikali kroz građevinski ostavljene otvore. Na prolazu kroz spratne ploče kablovi se provlače kroz otvore, koji se zatim zatvaraju flamastikom ili sličnim vatrootpornim materijalom. Za napajanje utičnica za kompljutere, kao i aktivne opreme za računarsku mrežu i druge telekomunikacione uređaje (obezbeđenje, televizija, dojava požara, sl.) predviđene su posebni delovi razvodnih tabli (ormana) za mogućnost napajanja preko UPS-a. Sami UPS-evi nisu predviđeni. 	Svi razvodni ormani su limeni ormani sa metalnim vratima, bravom i ključem. Na svim ormanima takođe vidno napisati oznaku sistema zaštite od napona dodira kao i stepen mehaničke zaštite dat na šemama, a unutar vrata nalepiti jednopolnu šemu table. Delove razvodnih ormana napajanih sa DEA označiti crvenom dijagonalnom crtom, a delove ormana takođe napajanih sa DEA, ali i mogućnošću napajanja sa UPS-a, označiti narandžastom crtom.

U specifikaciji su upisani svi ormani koji se projektuju, osim ormana koji se isporučuju zajedno sa opremom.

Instalacija unutrašnjeg električnog osvetljenja

Opšte električno osvetljenje rešeno je u svemu prema zahtevima autora projekta. Opšte električno osvetljenje u objektu je predviđeno pretežno fluokompakt svetiljkama, a korišćeni su i fluo,  metal halogene i inkadescentne svetiljke zavisno od namene prostorija.

Odabrana svetleća tela su usklađena sa:

- arhitektonskom dispozicijom prostorija,

- enterijerskom obradom plafona i zidova,

- namenom prostorija,

- uslovima rada i

- potrebnim zahtevima za jačinu i boju osvetljenja.

Svetiljke su brižljivo odabrane i maksimalno tipizirane. Predviđena jačina osvetljaja s obzirom na namenu objekta treba da je iznad propisima zahtevanih minimalnih vrednosti, pri čemu je posebna pažnja usmerena na borilište.

Uključenje osvetljenja na glavnim komunikacijama je daljinski preko CSNU koji će biti obrađen posebnim glavnim projektom. Uključenje ostalih svetiljki u pojedinim prostorijama je lokalno prekidačima pored ulaznih vrata, postavljenim na 1,5m od kote poda. Predviđeno je i protivpanično osvetljenje, a svetiljke su sa ugrađenim Ni-Cd baterijama za 3h rada u pripravnom spoju. Napajanje ovih svetiljki je sa spratnih tabli.

Instalacija osvetljenja predviđena je vodovima NHXHX-Y i N2XH-Y preseka 1,5mm2 i odgovarajućeg broja žila. Instalacioni vodovi osvetljenja vode se pretežno po regalima u spuštenom plafonu, a delom pod malterom i vidno na obujmicama (tehnički pros., i sl.).

Instalacija utičnica i izvoda

Za potrebe opštih i tehnoloških potrošača predviđen je dovoljan broj šuko utičnica i izvoda prema projektnom zadatku. Broj i raspored utikačkih kutija i izvoda predvidjen je prema nameni prostorija i u dogovoru sa autorom i projektantom enterijera. U skladu sa tehnologijom borilišta predvidjeni su izvodi i utičnice za merne i signalne uredjaje, kao i priključci za potrebe medija.

Sa posebnih napojnih kablova i razvodnih tabli napajaju se utičnice za priključak računarske i telekomunikacione opreme. Za svako radno mesto predviđena je utičnica za računasku tehniku i za opšte potrebe. Takođe se i uzemljenje računarskih utičnica se posebno vodi i uzemljuje na GSIP.

Instalacija utičnica i izvoda predvidjena je vodovima tipa NHXHX-Y i N2XH-Y  preseka 1,5mm2 i 2,5mm2 i odgovarajućeg broja žila. Instalacija se vodi delom u spuštenom plafonu na regalima, u zidu pod malterom, vidno na obujmicama (u tehničkim prostorima) i delom u podu, vodeći računa o tome da se instalacija vodi na min. 30cm od SKS-a.

Instalacija gromobrana i uzemljenja

Gromobranska instalacija urađena je na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, "Službeni list SRJ" br. 11/96, i jugoslovenskih standarda za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom Službenom listu tj. SRPS IEC 1024-1 , SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.803 i  SRPS N.B4.810 kao i grupe SRPS N.B4.9XX.

Ovim projektom predviđena je ugradnja gromobrana sa ranim startovanjem. Predvidjena sa dva uredjaja za rani start, koji se postavljaju na krajnje zidove hale. Odvodi do ispitnog - mernog mesta su predviđeni trakom Fe/Zn 20x3mm, a od istog do temeljnog uzemljivača predviđena je traka Fe/Zn 25x4mm. Fasadu sačinjenu od alukobonda potrebno je povezati na odvode gromobranske instalacije u cilju izjednačavanja potencijala. Takodje elemente alukobonda potrebno je povezati medjusobno, kao i bravaruju i ostale elemente na fasadi i krovu u cilju izjednačavanja potencijala. Na osnovu proračuna izbora nivoa zaštite  (DATOG U PRILOGU) zaključujemo da posmatrani objekat treba da ima i nivo zaštite, a prema standardu SRPS IEC 1024-1. Rastavna mesta (merni spoj) se postavljaju na visini 1,8m i moraju biti pristupačna, brojač udara groma na 2,5m. Uzemljivač je predviđen kao temeljni. U donjoj zoni temelja polaže se traka Fe/Zn 25x4mm i vari za armaturu temelja i vertikalnih stubova. Metalni stubovi se povezuju na uzemljivač varenjem ankera na armaturu temelja. Predviđen uzemljivač tipa "A" i u potpunosti zadovoljava zahteve date tačkom 2.3.3.1. SRPS IEC 1024-1. Po završetku izvođenja gromobranske instalacije potrebno je izvršiti merenje prelaznog otpora uzemljivača a na svakom ispitnom - rastavnom  mestu gromobranskog spusnog provodnika, što će služiti kao početni podatak za održavanje sistema uzemljenja gromobranske instalacije. Preseci i materijali upotrebljenih provodnika za izjednačenje potencijala su usklađeni sa tabelom 7 SRPS IEC 1024-1, kao i SRPS N.B2.754, jer se ne očekuju znatne struje atmosferskog pražnjenja u ovim provodnicima.

Održavanje  gromobranske instalacije

Održavanje gromobranske instalacije mora vršiti elektromontažna služba firme ili preduzeće koje raspolaže odgovarajućom stručnom službom a u skladu sa programom održavanja. Svi nedostatci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja.

Program za održavanje gromobranske instalacije se sastoji iz A). redovnih pregleda i B). vanrednih pregleda. Redovnim pregledima se vrši vizuelni pregledi i određena ispitivanja (merenja) kao što su:

- provera svih provodnika u gromobransksoj instalaciji i komponenti sistema,

- provera pritegnutosti svih stezaljki i spojnica,

- provera električnog kontinuiteta (neprekidnosti) u gromobranskoj instalaciji,

- merenje otpora prema zemlji u sistemu uzemljenja,

-proveru da li se dejstvo gromobranske instalacije promenilo posle rekonstrukcije objekta ili njegovih instalacija - po potrebi.

- kontrola i ispitivanje provodnika za izjednačenje potencijala, spojeva ekrana i trase kablova.

Izveštaji o svim postupcima redovnog pregleda za održavanje, preduzetim merama i merama koje treba da se preduzmu predstavljaju osnovu za procenu kvaliteta gromobranske instalacije i njenih komponenata i moraju se čuvati zajedno sa projektom gromobranske instalacije. 	Vanredni pregledi se vrše posle svakog udara groma (atmosferskog pražnjenja) u sistem gromobranske instalacije, posle mehaničkih oštećenja izazvanih usled tehnološkog postupka i nepredviđenim okolnostima ( npr. elementarne nepogode - oluje, potresi i dr.). Redovni pregledi gromobranske instalacije moraju se vršiti svake 4 godine. Kontrolom gromobranske instalacije treba da se utvrdi da su svi elementi u tehnički ispravnom stanju i da obezbeđuju primenjene i određene funkcije, da nema dejstva korozije na elemente gromobranske instalacije, da su svi naknadno pridodati delovi objekta ugrađenih u štićeni prostor izjednačenjem potencijala ili "produženjem" gromobranske instalacije i dr.  Sve gromobranske instalacije moraju se kontrolisati u sledećim slučajevima:

- tokom izvođenja gromobranske instalacije za delove koji su  nepristupačni po završetku objekta (ovo se odnosi na kontrolu tokom gradnje gromobranske instalacije),

- nakon završetka kompletne gromobranske instalacije .

Interval između kontrole gromobranske instalacije određuje se na  osnovu sledećih faktora:

- vrste objekta ili zaštitne zone, pogotovu u pogledu posledica do kojih dovodi neko

oštećenje,

- nivoa zaštite

- lokalnog okruženja (problemi korozije)

- primenjenih materijala za pojedine komponente instalacija

- vrste površine na koju se ugrađuju delovi gromobranske instalacije

- vrste tla, itd.

Gromobranska instalacija se kontroliše pri svakoj izmeni i popravci zaštićenog objekta i posle svakog atmosferskog pražnjenja u objekat.

Vizuelna kontrola treba da bude takva da se ustanovi:

- da li je sistem u dobrom stanju

- da li ima labavih veza i prekida u provodnicima gromobranske instalacije i spojevima

- da naveden deo sistema nije oslabljen korozijom

- da su neoštećene sve veze sa uzemljenjem

- da su svi provodnici i komponente sistema dobro prihvaćeni i zaštićeni od slučajnih  mehaničkih oštećenja

- da nisu oštećeni uređaji za zaštitu od prenapona

- da je pravilno izjednačen potencijal za svaku novu instalaciju ili konstrukciju koja je pridodata u unutrašnjosti objekta

- da su provodnici za izjednačenje potencijala i provodnici unutar objekta neoštećeni.

Kontrola i ispitivanje gromobranske instalacije uključuje vizuelne kontrole i biće kompletna ako se:

- vrše ispitivanja kontinuiteta (neprekidnosti), naročito za one delove gromobranske instalacije koji nisu vidljivi za kontrolu i to na početku izvođenja

- vrše ispitivanja otpornosti rasprostiranja sistema za uzemljenje i  njegovih pojedinačnih uzemljivača i rezultati se upoređuju sa predhodnim ili prvobitnim  i kod razlika koje nisu prihvatljive preduzimaju se  mere za poboljšanje.

- kontrolišu i ispituju provodnici za izjednačenje potencijala, spojevi, ekrani, trase kablova i uređaji za zaštitu od prenapona.

Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije se mora držati zajedno sa projektom gromobranske instalacije i izveštajem o održavanju gromobranske instalacije.

Izvođač radova i korisnik dužni su u svemu poštovati odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ" br. 11/96) i jugoslovenskim standardima za gromobransku instalaciju.

Sigurnosni sistemi

Sigurnosni sistemi i potrebno vreme njihovog rada u slučaju požara su:

- protivpanična rasveta 10-15'

- odimljavanje

Da bi se omogućio nesmetan rad sigurnosnih sistema u traženom vremenu u slučaju požara, a u skladu sa čl.109, 119. pravilnika o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ br. 53/88 i 54/88) projektom je predviđeno sledeće:

- Rad protivpanične rasvete je obezbeđen u traženom trajanju (10-15') izborom protivpožarnih svetiljki koje imaju Ni-Cd baterije za 3h i pale se osim kod nestanka napona, takodje i u slučaju kratkog spoja na napojnom kablu svetiljke.

Takođe predviđeni su ormani za odimljavanje preko prozora, kupola i ventilatora,  napajani preko IT sistema. Napajanje sigurnosnih sistema je iz DEA sa vatrootpornim kablovima NHXHX ... /1kV FE180/E90.

Predviđeno je da elektro oprema bude izvedena najmanje sa sledećim stepenom zaštite:

kancelarije, prostorije opšte namene – IP20

tehničke prostorije i elektro prostorije – IP43

spolja (van objekta) – IP54

Takođe je, s obzirom na strukturu zgrade potrebno primeniti posebne mere da bi se  sprečilo širenje požara i omogućila bezbedna evakuacija u svim okolnostima, saglasno važećim propisima.

Zaštita

Zaštita od električnog udara u skladu sa SRPS IEC 60364-4-41ostvaruje se:

- zaštitom od direktnog dodira,

- zaštitom od indirektnog dodira,

- dopunskim izjednačenjem potencijala.

Primenjeni sistem napajanja je TN-C/S. Ovaj sistem ima kroz celi razvod od GRO odvojeni neutralni (N) i zaštitni (PE) provodnik. Jedina direktno uzemljena tačka (spojene N i PE sabirnica) je u GRO preko kutije GSIP smeštene u prostoriji sa GRO.

Zaštita od direktnog dodira je ostvarena opremom, koja konstrukcijom i zaštitnim izolovanjem, sprečava svaki dodir delova pod naponom.

Zaštita od indirektnog dodira je ostvarena automatskim isključenjem napajanja, koje u slučaju kvara na izolaciji, sprečava nastajanje napona dodira, koji veličinom ili trajanjem može predstavljati opasnost.

Za ostvarenje zaštite je predviđeno:

-primena posebnog zaštitnog provodnika koji povezuje izložene provodne delove pokretne i nepokretne opreme, napajane sa elektroinstalacije,

- niskonaponski visokoučinski osigurači tip NV,

- topljivi osigurač tipa EZ,

- automatski zaštitni prekidači (osigurači)

U svim sanitarnim čvorovima izvršeno je povezivanje metalnih delova opreme sa vodom P-Y 1x4mm2 na uzemljivačke kutije koje se vezuju na "PE" sabirnicu RT kablom N2XH-Y 1x6mm2. "PE" sabirnice su posebnim žilama ("Y") spojene na zaštitnu šinu GRO, a ova preko GSIP na temeljni uzemljivač.

Uzemljenje utičnica i izvoda za računarsku opremu se posebno vodi od ostale instalacije i odvojeno se spaja na GSIP. Takođe se i računarska mreža i njena oprema posebno uzemljuju, a to je predviđeno projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija.

Dizel-električni agregat

Kao rezervni izvor napajanja predviđa se ugradnja dizel-električnog agregata u posebnoj prostoriji u tehničkom bloku. Snaga uređaja 165 kVA isti se isporučuje komplet sa upravljačkim ormanom sa ugrađenim elementima energetskih krugova generatora i automatikom.

Zaključak

Sve elektroenergetske instalacije su projektovane prema važećim tehničkim propisima i SRPS standardima.

Sve napred opisane instalacije predviđene su i opisane u predmeru i predračunu ovog projekta.  Sve predviđene instalacije moraju se izvesti prema datim nacrtima i šemama i prema važećim tehničkim propisima sa materijalima koji odgovaraju SRPS standardima.

D. TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SISTEM  ZA DOJAVU  POŽARA

Opšte

Sistem za dojavu požara je deo integralnog sistema zaštite od požara  čija je namena rano otkrivanje pojave požara u njegovoj najranijoj fazi, odgovarajuća dojava alarmnih stanja i lokalizacija mesta nastanka požara; time se u znatnoj meri smanjuje opasnost od požara za posetioce, zaposlenog osoblja, sam objekat kao i njegov sadržaj; ista je urađena uz poštovanje Projekta  o zaštiti od požara i važećih protivpožarnih propisa.

Projektovan je savremeni adresabilni sistem dojave požara. Svi elementi ove instalacije, predviđeni ovim projektom, su proizvod firme "SIEMENS" (sistem "SINTESOTM" )’ isti se mogu zameniti opremom sličnih karakteristika drugog proizvođača

Projektom je predviđen sistem potpune zaštite objekta; automatskom dojavom požara obuhvačene su sve prostorije objekta osim mokrih čvorova. Sistemom dojave požara obuhvačen je i prostor spuštenog plafona u komunikacijama i većim prostorijama, a  u kojima se polažu elektroenergetski kablovi.

Instalacija za dojavu  požara u ovom objektu se sastoji od:

- individualno adresabilnih automatskih detektora požara,

- linijskih IC detektora dima ("Light Beam" detektor),

- individualno adresabilnih ručnih javljača požara,

- centralnog uređaja (CDP) sa operativnom konzolom,

- potrebne el. instalacije i

- elemenata za signalizaciju (sirene, paralelni indikatori delovanja javljača).

Predviđeni sistem obezbeđuje informaciju na centrali sa svakog detektora i javljača požara sa individualnom adresom. Svaka prostorija na ovaj način ima sopstvenu adresu (zonu) na centrali što omogućava brzo definisanje mesta izbijanja požara.

Detektori požara

Tip detektora u pojedinim prostorima određen je na osnovu očekivanih ranih manifestacija požara, požarnog opterećenja, gabarita prostora koji se štiti i mogućih ometajućih uticaja. Pri izbijanju požara dolazi do pojave dima, povišenja temperature, kao i pojave karakterističnih infracrvenih i ultraljubičastih zračenja. U zavisnosti koji je od ovih propratnih efekata izražen, odabran je određen tip detektora.

U ovom objektu može se očekivati brz razvoj požara. Na početku požara, pre otvorenog plamena javio bi se dim i zato je kao osnovni detektor signalizacije požara predviđen  automatski adresabilni optički detektor dima koji reaguje na vidljive svetle i tamne dimove.

Termodiferencijalni/ termomaksimalni detektori reaguju na gradijent porasta, odnosno fiksnu temperaturu i primenjuju se na mestima gde se očekuje brz porast temperature ili se zbog pojave ometajućih uticaja ne mogu primeniti detektori koji reaguju na dimne čestice; isti su predviđeni u prostorijama  čajne kuhinje i bara.

Svaki detektor ima dva nivoa detekcije požara (upozorenje i alarm), a sa centralnog uređaja se može dodatno definisati osetljivost detektora u skladu sa zahtevima uslova rada. Svaki detektor automatski koriguje svoju osetljivost tako da u slučaju zaprljanosti, prag pobude se pomera u cilju očuvanja programiranih karakteristika reagovanja. Svi detektori, kao uostalom i svi elementi sistema, su neprekidno nadzirani i bilo kakvo pogoršanje karakteristika se prenosi dežurnom licu putem zvučnog upozorenja i potrebnog tekstualnog ispisa.

Svi automatski detektori i ručni javljači sadrže izolacione elemente (prekidače) koji omogućavaju pouzdanost u radu sistema jer  u slučaju prekida linije centralni uređaj signalizira mesto prekida i sa elementima do prekida komunicira sa jedne strane linije, a sa elementima iza prekida komunicira iz suprotnog smera; na taj način se obezbeđuje puna funkcionalnost i u slučaju prekida linije. Takođe u slučaju kratkog spoja na liniju u prvom levom i prvom desnom detektoru (elementu) se zatvore specijalni izolacioni prekidači, tako da se deo linije sa kratkim spojem izoluje od ostalog dela sistema, greška se signalizira na operativnoj konzoli i tekstualnom tablou, a sistem nastavlja sa normalnim radom.

Za zaštitu prostora atletske dvorane predviđena je dvostruka zaštita što je uslovljeno dimenzijama i konstrukcijom poprečne noseće konstrukcije krova objekta; prostor same dvorane (do noseće krovne konstrukcije) štiti se sa pet linijskih IC detektora dima ("Light Beam" detektori); prostor iznad linijskih detektora do krovne konstrukcije štiti se automatskim adresabilnim optičkim dimnim detektorima. Linijski IC detektor dima se sastoji od predajnika sa detektorskom jedinicom i reflektora postavljenog na suprotnom zidu datog prostora. Predajnik emituje usnopljeni infracrveni zrak do ogledala. Prodor dima kroz nadzirani prostor uslovljava reagovanje detektora koji se prosleđuje centralnom uređaju kao signal alarma. Prilikom montaže ovog detektora potrebno je voditi računa da se postigne optička vidljivost između predajnika i ogledala.

Svi automatski detektori, opremljeni su sa sopstvenom LED diodom koja signalizira da je isti aktiviran. Automatski javljači se ugrađuju u odgovarajuća  podnožja.

Ručni  javljači požara predviđeni su na uočljivim i pristupačnim mestima, u komunikacijama i u blizini svih izlaza iz objekta.

Paralelni indikatori aktiviranja javljača predviđeni su samo za skrivene detektore za detekciju dima u prostoru spuštenog plafona.

Centralna jedinica sistema dojave požara

Centralna jedinica sistema požarne signalizacije (CDP)  je mikroprocesorski kontrolisani uređaj slična tipu SINTESO FC2040-AA i predviđena je u prostoriji portira  (prostorija br. 2) u kojoj je obezbeđeno dežurstvo svih 24 časa. Centralna jedinica se montira na zid, na visini 1,6m od poda i napaja se mrežnim naponom 220V, 50Hz iz razvodnog ormana sa posebnog strujnog kruga. Predviđeni sistem zasnovan je  na komunikaciji centralnog uređaja sa  standardnim i inteligentnim javljačima požara kao i drugim elementima preko 4 petlje kapaciteta max 504 adrese.Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 8x40 karaktera za prikaz tekstualnih  informacija u mirnom stanju i instrukcija operatoru u alarmnom stanju uz korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju. Opciono, centrala poseduje mogućnost mrežnog povezivanja sa drugim centralama i PP terminalima. Predviđen je potreban broj programibilnih relejnih izlaza za upravljanje tehničkim sistemima u slučaju požara, U okviru kućišta centrale ugrađena je napojna jedinica (24V/150W) za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min. u stanju alarma. Centrala je ugrađena u standardno kućište. Pored centralnog uređaja smešteno je kućište sa dodatnim aku baterijama za rezervno napajanje sistema dojave požara.

Centrala prikuplja i obrađuje sve prispele informacije u neprekidnoj dvosmernoj komunikaciji između svih perifernih elemenata i centralne jedinice i obezbeđuje izvršne upravljačke funkcije po unapred definisanom programu. Zatvorena petlja se  neprekidno elektronski kontroliše u pogledu ispravnosti rada. Centralna jedinica vrši stalno arhiviranje-memorisanje svih događaja u sistemu.

Centrala ima mogućnost rada u dva režima : režim dan i režim noć. Za vreme režima "DAN", koji se programira da bude u toku radnog vremena, alarmi se tretiraju na dva načina i to: alarmi automatskih i alarmi ručnih javljača požara. U režimu "NOĆ" svi alarmi se tretiraju kao alarmi ručnih javljača, odnosno centrala ignoriše sva vremenska čekanja.

Upravljanja radom drugih sistema, a koji su u funkciji protivpožarne zaštite objekta ostvaruju se posredstvom relejnih  izlaza u obliku beznaponskih kontakata, U cilju ostvarivanja izvršnih funkcija formirane su linije za upravljanje u slučaju požara koje aktivira centralni uređaj.

Dojavna centrala obezbeđuje :

- prijem i registraciju signala o nastanku požara,

- signalizaciju isključenja iz rada jednog ili više javljača

- signalizaciju kvara na izvoru napajanja

- kontrolu radne sposobnosti sistema,

- protokolisanje svih promena u radu instalacije za dojavu požara

- automatsko isključenje ventilacije i klimatizacije,

- zatvaranje PP klapni

- aktiviranje uređaja  za odimljavanje

- aktiviranje zvučnog alarma (alarmnih sirena),

- prosleđivanje signala alarma na unapred definisano mesto preko telefonskih linija,

Projektom je predviđeno polaganje odgovarajućih kablova od centralne jedinice dojave požara do tabli elektromotornog pogona, preko kojih se obavljaju definisane izvršne funkcije; samo aktiviranje  obrađeno su projektom elektromotornog pogona;

Alarmni plan

Da bi se u punoj meri iskoristile prednosti sistema za ranu detekciju požara i započelo gašenje požara u njegovim početnim fazama kada se požar može ugasiti priručnim sredstvima, potrebno je čoveka uključiti u postupak alarmiranja; shodno tome  centralna jedinica sa operativnom konzolom je smeštena u prostoriju sa stalnim dežurstvom kako bi dežurno lice brzo reagovalo u skladu sa prirodom poruke koju prima od sistema signalizacije požara.

Organizacija alarma u objekta je sledeća:

Proradom automatskog javljača javlja se "interni alarm" na operativnoj konzoli (zvučni i svetlosni) radi upozorenja dežurnom licu. U slučaju da dežurno lice nije prisutno, po isteku unapred programiranog vremena (oko 30 sec.) koje se naziva i "vreme prisutnosti", dolazi do opšteg alarma u objektu.

U normalnoj situaciji dežurno lice je prisutno i pritiskom na jedan taster ("provera") isključuje zvučni interni alarm, potvrđuje da je primio informaciju od sistema za signalizaciju požara i startuje drugo programabilno vreme "vreme izviđanja". Vreme izviđanja zavisi od veličine objekta i u ovom slučaju iznosi 5 min. Dežurni na operativnoj konzoli u prostoriji obezbeđenja očitava tačnu lokaciju detektora koji je alarmirao, odlazi na lice mesta, nalazi detektor koji je aktivirao alarm i u slučaju požara pritiskom na najbliži ručni javljač aktivira opšti alarm, a zatim pristupa gašenju požara u skladu sa unapred utvrđenim operativnim planom. U slučaju da je automatski detektor reagovao na neke ometajuće uticaje (jaka zaprašenje, vodena para i sl.) ili se radi o požaru manjih dimenzija, dežurno lice gasi požar i vraća se do operativne konzole, poništava  "interni alarm" tako da ne dolazi do opšteg alarma i izvršnih komandi i sistem normalno nastavlja da radi.

Ako po isteku "vremena izviđanja" centrala nije resetovana, uključuje se opšti alarm. Aktiviranjem ručnog javljača požara, odmah se aktivira opšti (pogonski) alarm.

U slučaju opšteg (pogonskog) alarma (aktiviranje ručnog javljača ili po isteku "vremena izviđanja") sa centrale se šalje komanda za: isključenje ventilacije i klimatizacije,   zatvaranje svih predviđenih protivpožarnih klapni u objektu, aktiviranje uređaja  za odimljavanje, aktiviranje zvučnog alarma pomoću alarmnih sirena  kao i aktiviranje telefonskog dojavljivača kojim se vrši prosleđivanje signala alarma na unapred definisana mesta.

Na sledećoj slici je dat diagram alarmiranja.

Instalacija

Čitav objekat aneksa je pokriven sa četiri adresibilne "bas" linije (petlje). Na jedan detektorski "bas" se može vezati do 126 adresabilnih elemenata sa individualnom adresom. Na "bas" (dvožična veza) vezuju se automatski detektori, linijski detektori dima.i ručni javljači. Programiranjem centralnog uređaja vrši se zoniranje (grupisanje) detektora shodno potrebama.

Kompletna instalacija za povezivanje elemenata sistema automatske detekcije i dojave požara u adresabilne petlje:  predviđena je sa "halogen-free" kablovima koji ne potpomažu gorenje, ne šire požar i ne stvaraju toksične gasove. Instalacija je predviđena sa kablovima sa elektrostatičkom zaštitom, tipa J-H(St)H 2 x 2 x 0,8mm..

Instalacija za povezivanje alarmnih sirena objektu predviđena je kablovima sličnih tipu NHXHX 2 x 1,5mm2 FE180/E30 koji su i dodatno protivpožarno zaštićeni; predviđeni tip kabla  zadržava funkcionalnost u toku požara u trajanju od 30min.

Od relea do razvodnih tabli elektromotornog pogona  preko kojih se obavljaju definisane izvršne funkcije, ovim projektom je predviđeno polaganje kablova tipa NHXHX 3 x 1,5mm2 FE 180/E90; predviđeni vod je  i dodatno zaštićen čime je obezbeđena njihova funkcionalnost u toku požara u trajanju od 90 min.

Predviđeni vodovi se polažu delom na predviđenim neperforiranim kablovskim regalima, delom u instalacionim cevima bez halogena (“halogen-free”) na obujmicama vidno po zidu u prostoru spuštenog plafona, a delom u PVC instalacionim cevima i to u zidu pod malterom.

8. MOBILNA PROTIVPOŽARNA OPREMA

Mobilna oprema za gašenje požara predstavlja osnovnu standardizovanu vatrogasnu opremu. Pod mobilnom protivpožarnom opremom se podrazumevaju ručni i prevozni aparati za gašenje požara.

U cilju sprovođenja zaštite od požara, na osnovu odgovarajućih kriterijuma, određena su sredstva za gašenje, tip, kapacitet i broj protivpožarnih aparata i planski predstavljen njihov raspored u objektu sportske dvorane.

Prilikom određivanja sredstava za gašenje, tipa, kapaciteta i broja protivpožarnih aparata, uzeti su u obzir sledeći kriterijumi:

- procena ugroženosti od požara,

- namena objekta i pojedinih prostorija,

- korišćenje gorivih i opasnih materija, njihovo skladištenje, transport i manipulacija,

- požarno opterećenje objekta i prostorija,

- moguće klase požara,

- ostali uslovi koji utiču na mogućnost pojave i širenja požara.

Moguće klase požara i  izbor sredstava za gašenje

Na osnovu procene ugroženosti od požara i fizičko-hemijskih osobina materija koje se koriste u ovom objektu, može se konstatovati da su moguće klase požara A i pojava požara na uređajima i instalacijama pod električnim naponom (elektromotori, transformatori, razvodna postrojenja i sl.)

Klasifikacija mogućih vrsta požara izvršena je prema standardu “Klasifikacija  požara prema vrsti zapaljivih materija” SRPS ISO 3941 (“Službeni list SRJ” br.5/94).

### K l a s a  A

U ovu klasu spadaju požari koji obuhvataju čvrste materije, često organske prirode, pri čijem gorenju se normalno formira žar.

Za gašenje požara klase A, kao sredstvo za gašenje, se koristi voda sa i bez dodataka, a izuzetno pena ili prah.

Za gašenje požara na uređajima i instalacijama pod električnim naponom (elektromotori, transformatori, razvodna postrojenja i sl.) kao sredstvo za gašenje koristi se ugljen-dioksid, halon i prah.

Izbor vatrogasnih aparata

Na osnovu procene o mogućim klasama požara i izbora odgovarajućih sredstava za gašenje tih klasa požara, u objektu su postavnjeni ručni i prevozni aparati za gašenje požara i to:

- aparati za gašenje suvim prahom, oznake "S",

- aparati za gašenje ugljendioksidom, oznake "CO2",

Iz  grupe  aparata za gašenje  suvim prahom, postavljeni su ručni aparati kapaciteta S-9 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80).

Iz grupe aparata za gašenje ugljendioksidom, postavljeni su ručni aparati kapaciteta CO2-5 koji su usaglašeni sa standardom JUS Z.C2.040 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80).

Određivanje broja vatrogasnih aparata

Broj vatrogasnih aparata određen je nas osnovu požarnog opterećenja, a prema datoj tabeli:

| Površina | POŽARNO OPTEREĆENJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekta (m2) | NISKO do 1 GJ/m2 | SREDNJE od 1 do 2 GJ/m2 | VISOKO Iznad 2 GJ/m2 |
| 50 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | 2 | 2 | 3 |
| 150 | 2 | 3 | 3 |
| 200 | 3 | 3 | 4 |
| 300 | 3 | 3 | 5 |
| 400 | 3 | 4 | 6 |
| 500 | 3 | 4 | 7 |
| 750 | 4 | 6 | 9 |
| 1000 | 5 | 7 | 12 |
| 2000 | 6 | 9 | 17 |
| 3000 | 7 | 12 | 22 |
| 4000 | 10 | 17 | 32 |
| 5000 | 12 | 22 | 42 |
| 6000 | 15 | 27 | 52 |
| 7000 | 17 | 32 | 62 |
| 8000 | 20 | 37 | 72 |
| 9000 | 22 | 42 | 82 |
| 10000 | 27 | 52 | 102 |

Kao jedinični, usvojeni su aparati S-9 i CO2-5.

Uputstvo za postavljanje aparata

Aparati za gašenje se raspoređuju i postavljaju u blizini mesta mogućeg izbijanja požara, uvek na uočljivom i pristupačnom mestu. Svi ručni aparati se postavljaju na zid, u visini od 1 do 1,5 m do vraha aparata izuzev aparata tipa CO2.

Međusobna udaljenost aparata za gašenje požara ne sme biti veća od 20 m.

Održavanje aparata koji se nalaze na korišćenju

Održavanje aparata koji se nalaze na korišćenju, svrstava se i vrši u tri kategorije radova: pregled ispravnosti, servisno održavanje i kontrolno ispitivanje.

Pregled ispravnosti aparata za gašenje koji se nalaze na korišćenju, obavlja se periodično svakih 12 meseci po isteku garantnog roka.

Servisno održavanje sadrži radnje ponovnog punjenja, nakon upotrebe odnosno izmene istrošenih ili oštećenih delova utvrđenih pregledom ispravnosti.

Kontrolno ispitivanje sadrzi proveru mehaničkih osobina aparata u svrhu sigurnosti delovanja.

Kontrolno ispitivanje se vrši u skladu sa odredbama standarda JUS Z.C2.022 tačka 2.2 i standarda pojedinih vrsta aparata za gašenje.

Vremenski rok između dva kontrolna ispitivanja ne sme biti duži od 5 godina za sve vrste aparata. Aparati za gašenje požara ugljendioksidom ispituju se prema Pravilniku o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ("Službeni list SFRJ" broj 25/81).

Izvršeni pregled ispravnosti i servisno održavanje upisuje se u kontrolni list.

Pozitivni rezultat kontrolnog ispitivanja potrebno je vizuelno označiti na aparatu, nalepnicom.

Nalepnica sadrži podatke:

- kontrolno ispitano i

- kvartal i godinu izvršenog ispitivanja.

Raspored aparata za gašenje požara

Postavljanje aparata u objektu izvršeno je prema rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.

Ukupan broj aparata:

- aparati za gašenje suvim prahom, oznake S-9 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80) 																28 komada

- aparati za gašenje ugljendioksidom, oznake CO2-5 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.040 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80)	         													            15 komada

- aparati za gašenje suvim prahom, oznake S-50 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80) 					  											   1 komad

- metalni sanduk sa peskom 0,25 m3 i lopata sa pijukom

1 komplet.

Sanduk sa peskom, lopatom i pijukom

Pesak je vrlo dobro sredstvo za gašenje raznih vrsta požara klase  B i D. Naročito je efikasan pri gašenju raznih metala i njihovih legura, kao što su natrijum, kalijum, elektron, magnezijum, aluminijum idr.

Takođe, uspešno gasi zapaljene prolivene tečnosti naftinih dervata i to na ravnim ili malo nagnutim površinama. Efekat gašenja peskom je ugušujući, a to znači da moramo dobro prekriti površine  koje gasimo, kako bi sprečili pristup kiseoniku iz vazduha.

Pesak za gašenje treba ranije pripremiti i postaviti na mesta koja su po požarnom opterećenju i stepenu rizika ugrožena, i to u prikladnim metalnim sanducima sa dovoljnim brojem lopata ili posudama  (drvene-metalne) za brzo prenošenje i upotrebu na mestu požara.

Treba znati da je suv i sitan pesak najefikasniji i da u zimskom  periodu moramo zaštititi od vlage zbog smrzavanja.

TEHNIČKI  OPIS

Uz Glavni projekat niskogradnje

Glavni projekat niskogradnje rađen je na osnovu projektnog zadatka, tehnoloških zahteva investitora, uvida u već izgrađene objekte i izvedenu infrastrukturu na lokaciji i Idejnog projekta.

1. LOKACIJA

Atletska dvorana se nalazi u okviru kasarne „General Jovan Mišković u Beogradu. Ukupna površina parcele je 21870m2. Teren je u padu ka postojećem Banjičkom potoku, koji se nalazi na zapadnoj strani parcele. Na lokaciji se gradi atletska dvorana, parkinzi za posetioce i zaposlene, kao i kolsko pešačke površine oko dvorane, koje ujedno služe za prolaz i intervenciju vatrogasnog vozila.

2. SITUACIONO REŠENJE

Projektom niskogradnje predviđeni su sledeći sadržaji:

-površinski parking za posetioce na severnoj strani parcele sa ukupno 143 parking mesta (od toga 5% za lica sa posebnim potrebama – 7 parking mesta).  Pristup parkingu je ostvaren sa postojeće saobraćajnice.

-parking za zaposlene koji se nalazi ispred glavnog ulaza u dvoranu sa severo istočne strane. Projektovano je ukupno 14 parking mesta za zaposlene.

-kolsko pešačke površine oko atletske dvorane

U odnosu na požarnu zaštitu prilaz objektu je  povoljan, kako vatrogasnim vozilima, tako i za potrebne zahvate vatrogasne jedinice u eventualnoj intervenciji. Za intervenciju na objektu predviđena je saobraćajnica potrebnih dimenzija za jednosmerno kretanje vatrogasnog vozila širine  min.3,5m i nosivosti (13kN osovinskog opterećenja). Radujisi krivina su od 8m do 14m.

Teren na kome je predviđena izgradnja sportske hale sa pratećim sadržajima u morfološkom pogledu predstavlja zaravnjeni deo jaruge Banjičkog potoka. Teren čine nasuto tlo debljine da 1,3m, deluvijalne prašinaste gline debljine do 1,0m, deluvijalno proluvijalne prašinaste gline debljine do 5,7m i laporovite gline na dubini 7,7m. Izmeren je nivo podzemne vode na dubini 1,8m. Takođe, delom terena planiranom za izgradnju protiče Banjički potok, za koji je u okviri projekta vodovoda i kanalizacije predviđena regulacija.

Predviđeno je fazno izvođenje.

Faza I – izgradnja objekta – atletske dvorane.  U ovoj fazi će biti izvedeno i zacevljenje Banjičkog potoka, kao i postavljanje svih cevovoda i instalacija koje su predviđene.

Faza II- završetak atletske dvorane, izgradnja celokupnog parkinga za posetioce i završnih obrada kolskih i pešačkih površina oko atletske dvorane.

3.	NIVELACIONO REŠENJE I ODVODNJAVANJE

Nivelaciono rešenje je uslovljeno nagibom postojeće saobraćajnice i kotama ulaza u objekat. Na parkingu za posetioce podužni i poprečni nagibi saobraćajnica i parkinga su projektovani tako da prate prirodni pad postojećeg terena. Podužni nagibi saobraćajnica S1, S2, S3, S4 i S5 su od 1,3 do 12% (uklapanje sa postojećom saobraćajnicom).  Projektovan je poprečni nagib od 2,5%, kojim se atmosferska voda sprovodi do slivnika, a zatim u zatvoren sistem kišne kanalizacije.

Parking za zaposlene je u sklopu platoa ispred atletske dvorane. Podužni i poprečni nagibi saobraćajnice S6 i parkinga uz nju, su uslovljeni kotom priključka na postojeću saobraćajnicu u uklapanjem u nivelaciju platoa ispred dvorane. Podužni nagib je 2,8%, a poprečni nagibi su od 0,4% do 2,5%.  Za odvođenje atmosferske vode sa parkinga, projektovan je jedan slivnik.

Kolsko pešačka površina oko dvorane definisana je osovinom S7, koja ima promenljive podužne i poprečne nagibe kojima se voda odvodi do slivnika. Sa istočne srane dvorane projektovan je betonski kanal promenljive dubinekojim se sem vode sa trotoara oko hale prikuplja i očekivana voda sa kosine. Za oivičenje saobraćajnica predviđeni su betonski ivičnjaci 18/24 u izdignutom i oborenom položaju, na parkinzima, kao i baštenski ivičnjaci  12/18, za oivičenje kolsko pešačkih povrčina. Na prilazima pešačkom prelazu i na parkingu pored parking mesta za lica sa posebnim potrebama, primenjuju se ivičnjaci u oborenom položaju sa nadvišenjem koje ne prelazi 3cm.

4.	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Kolovozna konstrukcija parkinga za posetioce i zaposlene, kao i kružnog toka za PP vozilo je asfaltna i ima sledeće slojeve:

- Asfalt beton AB11s					4,0cm

- BNS22sA						7,0cm

- Drobljeni agregat 0-31,5mm				20,0cm

- Šljunkovito peskoviti tampon			25,0cm

Ukupno:	 							56,0cm

Na kolsko pešačkoj površini je projektovana sledeća konstrukcija:

- Betonske ploče					8,0cm

- Međusloj od peska					5,0cm

- Drobljeni agregat 0-31,5mm				15,0cm

- Šljunkovito peskoviti tampon			20,0cm

Ukupno:	 							48,0cm

Dokumentacija je izrađena saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji Službeni glasnik RS br. 72/09. i ostalim zakonskim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke.

DIMENZIONISANJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

Na saobraćajnicama sa parking prostorom za posetioce i saobraćajnici za PP vozilo– predviđen je  fleksibilni tip kolovozne konstrukcije.

Dimenzionisanje se vrši prema sledećim parametrima:

-lako saobraćajno opterećenje Tu=5.5x105

-CBR  4,5

-projektni period 20 godina

-Indeks upotrebljivosti 2,5

Predpostavljene kolovozne konstrukcije imaju sledeće AACH strukturne koeficijente:

Asvalt beton							0,42

BNS								0,33

Drobljeni kameni materijal         0-31.5 mm		0,14

Šljunkovito peskoviti materijal				0.07

Iz nomograma za ekvivalentno saoraćajno opterećenje Tu= 5.5x105 i CBR =4,5% dobija se:

-ukupna debljina asvaltnih slojeva Da=9,8 cm

-ukupna debljina slojeva od nevezanog materijala se usvaja 45 cm

Potrebna jačina strukture

Su =9,8 x 0,38 + 42 x 0,11 = 8,34

Predpostavljena kolovozna konstrukcija:

-asvalt beton AB						4 cm

-bitumešavina drobljenog agregata BNS 		7 cm

-drobljeni kameni agregat       0-31,5 mm		20 cm

-šljunkovito peskoviti materijal				25 cm

Jačina strukture predpostavljene kolovozne konstrukcije:

Su’ = 4 x 0,42 + 7 x 0,33 +20 x 0,14 + 25 x 0,07 = 8,54

Su < Su’  =8,34 < 8,54

Predpostavljena kolovozna konstrukcija ima jačinu strukture veću od minimalno potrebne te ista zadovoljava u pogledu nosivosti i usvaja se kao konačna

T E H N I Č K I     I Z V E Š T A J

uz  Glavni projekat saobraćajne opreme i signalizacije

parkinga i pristupnih saobraćajnica za atletsku dvoranu

u kasarni „General Jovan Mišković“ u Beogradu

Ovim delom projekta obrađena je horizontalna i vertikalna saobraćajna oprema i signalizacija parkinga i saobraćajnica za potrebe atletske dvorane u kasarni „General Jovan Mišković“ u Beogradu.

Za izradu projekta saobraćajne signalizacije korišćen je georeferencirani katastarsko – topografski plan i građevinska osnova iz glavnog građevinskog projekta u razmeri 1:500.

Projektna dokumentacija je usklađena sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Sl. glasnik R. Srbije br. 72/2009, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sl. glasnik R. Srbije br. 41/2009, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, Sl. glasnik br. 26/2010. godine kao i sa odgovarajućim SRPS standardima iz oblasti niskogradnje.

Predmet projekta su parkiralište i protivpožarna saobraćajnica. Parkiralište  čine dva odvojena parkinga.  Manji parking ima 14 parking mesta rezervisanih za zaposlene u atletskoj dvorani. Dvosmerni pristup ovom parkingu je ostvaren sa postojeće dvosmerne, interne saobraćajnice. Veći parking ima 143 parking mesta od kojih je 7 parking mesta (≈5% PM) prilagođeno i rezervisano za osobe sa posebnim potrebama. Pristup ovom parkingu ostvaren preko interne saobraćajnica dvosmernim priključkom, dok je režim saobraćaja na samom parkingu jednosmeran, čime je omogućeno beskonfliktno odvijanje saobraćaja. Brzina na velikom parkingu ograničena je na 30km/h. Sva projektovana parking mesta su dimenzija 2,4x5,0m, dok su parking mesta rezervisana za osobe sa posebnim potrebama dimenzija 3,5x5,0m, što je u skladu sa važećim pravilnikom i odgovarajućim standardima iz ove oblati. Na postojećoj internoj saobraćajnici projektovan je pešački prelaz širine 4,0m koji je adekvatno obeležen horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, čime je obezbeđena veza pešaka između parkinga i platoa ispred atletske dvorane.

Protivpožarna saobraćajnica je širine 3,5m sa odgovarajućom okretnicom na kraju. Pristup ovoj saobraćajnici obezbeđen je vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.

Prioritet na svim novonastalim raskrsnicama regulisan je saobraćajnim znakom II-2.

Saobraćajna signalizacija je definisana na osnovu građevinskog rešenja tako da omogući bezbedno odvijanje saobraćaja. U toku izrade projekta  ostvarena je saradnja sa projektantima drugih sastavnih delova projekta u cilju usaglašavanja projektnih rešenja.

Primenjena je standardna vertikalna signalizacija veličine, oblika i boje prema standardima SRPS Z. S2.300 – SRPS Z. S2.321 i usaglašena je sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji. Lice znaka sa svim simbolima, slovima i brojevima mora biti izvedeno od retroreflektujućeg materijala, klase II. Saobraćajni znakovi se izrađuju prema detaljnim crtežima u SRPS-u, a prema važećem Pravilniku o saobraćajnim znakovima. Postavljaju se tako da njihova ravan može da odstupa 3-5o u polje, od normale na osu ulice. Detalj postavljanja saobraćajnih znakova dat je u prilogu.

Mesta montaže saobraćajnih znakova prikazana su u situaciji i vezana za elemente ili stacionažu projektovane saobraćajnice.

Horizontalna signalizacija je projektovana, u skladu sa standardima SRPS U. S4.  221 – SRPS U. S4. 234, sa sledećim elementima:

- isprekidana linija rastera punih i praznih polja 3,0m - 3,0m; širine 0,10m (bela boja);

- kratka isprekidana linija sa rasterom punih i praznih polja 1,0m - 1,0m; širine 0,10m i 0,12m (bela boja);

- neisprekidana uzdužna razdelna linija širine 0,10m i 0,12m (bela boja);

- puna (neisprekidana) linija zaustavljanja širine 0,5m;

Prilikom izvođenja horizontalne signalizacije izvođač je  dužan da koristi postojanu boju sa retroreflektujućom staklenom perlom, koja obezbeđuje dobru vidljivost horizontalne signalizacije pri lošim vremenskim uslovima i noću.

Ukupna vrednost opreme i radova na postavljanju saobraćajne opreme i signalizacije iznosi 318.270,00 dinara.

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI

ZA POSTAVLjANjE SAOBRAĆAJNE OPREME

Elementi saobraćajne opreme, obuhvaćeni ovim tehničkim uslovima su dati po sledećim stavkama:

1. OPŠTI USLOVI

2. ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

3. ELEMENTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

### 1.  OPŠTI USLOVI

- Tehnički uslovi za izradu, nabavku i postavljanje pojedinih elemenata signalizacije, objašnjeni su kroz pojedine pozicije ovih radova u predmeru radova odnosno u okviru ovih tehničkih uslova.

- Naručivanje elemenata signalizacije vrši se na osnovu predmera radova.

- Izrada pojedinih elemenata saobraćajne i druge opreme vrši se na osnovu srpskih standarda, prema nacrtima proizvođača i detaljnih crteža u projektu.

- Postavljanje pojedinih elemenata saobraćajne i druge opreme vrši se na osnovu situacionih planova, poprečnih profila i drugih crteža u projektu, kao i na osnovu Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. glasnik br. 26/2010. godine) i drugih odgovarajućih srpskih standarda.

### 2.  ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

- Standardni saobraćajni znakovi

Veličine 1: trougaoni 120 cm, okrugli 90 cm, pravougli 90 sa 135 cm, kvadratni 90 cm, dopunske table 90 sa 35 cm;

Veličine 2: trougaoni 90 cm, okrugli 60 cm, kvadratni 60 sa 60 cm, kvadratni 60 cm, dopunske table 60 sa 25 cm; (ova veličina je predviđena projektom)

Veličine 3: trougaoni 60 cm, okrugli 40 cm, pravougli 40 sa 60 cm, kvadratni 40 cm,  dopunske table 40 sa 15 cm.

- Standardni znakovi se u svemu izrađuju prema detaljnim crtežima u srpskim  standardima, pod nazivom, šifrom i sa izgledom prema  Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. glasnik br. 26/2010. godine), odnosno SRPS Z.S2. od br. 301 do 309.

- Standardni znakovi se izrađuju od materijala i na način propisanim u SRPS Z.S2.300 (Tehnički uslovi  opšti zahtevi za izradu i ispitivanje).

- Postavljeni znakovi moraju biti obezbeđeni od zaokretanja i smicanja.

- Znaci se postavljaju tako da njihova ravan odstupa od horizontale za 30-50 u polje od normale na osu posmatrane saobraćajnice ili neke druge saobraćajne površine.

- Položaj znaka u poprečnom profilu opisan je u okviru tehničkog izveštaja ili je određen na posebnom grafičkom prilogu (situaciji) u okviru projekta. Ukoliko se tokom izvođenja radova na nekoj mikrolokaciji ustanovi potreba za promenom položaja znaka ona se mora posebno evidentirati u projektnoj dokumentaciji (projekat izvedenog stanja)

- Proizvođač mora garantovati nepromenljiv kvalitet znaka najmanje na dve godine.

- U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je i isporuka i doprema do mesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.

- Proizvođač je dužan da na poleđini znaka ispiše šifru znaka po Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. glasnik br. 26/2010. godine), sa sadržajem (brojčanim ili natpisnim) u zagradi; ukoliko se znak stavlja u neprovidni omot, obaveza važi i za omot.

- Nosači saobraćajnih znakova

- Stubni cevni i rešetkasti nosači izrađuju se od čelične vučene cevi jednoličnog preseka i debljine, zavisno od broja i vrste znaka koji se postavljaju na nosač, što je naznačeno u specifikacijama nosača u predmeru projekta.

- Rešetkasti nosači i nosači specijalne konstrukcije projektuju se i izvode posebno, prema znaku koji nose, a po osnovnim merama datim u projektu.

- Nosači moraju biti proračunati i prema dejstvu vetra u zoni u kojoj se nalazi saobraćajnica na kojoj se znak postavlja.

- Nosači moraju biti zaštićeni od korozije zaštitnom bojom od veštačkih smola ili plastificiranjem, bez bojenja, ali u tamnosivom tonu, nosači mogu biti i pocinkovani.

- Sa gornje strane stub mora biti zaštićen od kiše, tj. zatvoren plastičnim čepom ili zavaren.

- Jednostubni cevni nosač mora biti obezbeđen od zaokretanja prečkama ankerovanim u betonski temelj.

- Stubovi se postavljaju u betonske temelje, prefabrikovane ili izlivene na licu mesta.

- Dimenzije temelja moraju biti određene i prema dejstvu vetra, obzirom na veličinu i broj znakova na nosaču (obično prema standardu - specifikaciji proizvođača znakova).

- Dužina (visina) nosača se određuje iz detalja položaja znaka, a prema veličini i broju znaka na njima, potrebne dubine temelja i izabranog načina pričvršćivanja znakova na nosač. Produženje odnosno skraćenje zbog kosine terena, ustanovljava proizvođač na terenu ili iz projekta.

- U cenu nosača uključena je isporuka i odvoz na mesto ugradnje, priprema terena i izrada temelja, postavljanje, kao i cena pribora za veze između elemenata nosača.

### 3.  ELEMENTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

- Izvođenje (realizacija) horizontalne signalizacije vrši se prema situacijama u projektu, detaljnim crtežima na situacijama i posebnim detaljnim tipskim crtežima. Eventualna odstupanja od projekta se moraju posebno utvrditi, a izmene uneti u projekat izvedenog stanja.

- Pre izvođenja elemenata horizontalne signalizacije mora se utvrditi stanje kolovoznog zastora i eventualno potreba za njegovim odmašćivanjem i čišćenjem. Minimalno je čišćenje oduvavanjem pomoću mlaza vazduha.

- Materijal, tehnologija izvođenja i ostala svojstva bojila propisani su SRPS U.S2.240.

- Cene radova na izvođenju horizontalne signalizacije obračunavaju se po m2 obojene površine ili po elementu horizontalne signalizacije. Cena obuhvata razmeravanje na terenu, čišćenje kolovoza i bojenje.

PRILOG MERA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU NA PRIVREMENIM I POKRETNIM GRADILIŠTIMA

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS, broj 101/05), Pravilnika o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (Sl. glasnik RS 53/97) i Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (Sl. Glasnik RS 14/2009) potrebno je predvideti i primeniti mere zaštite na radu u cilju sprečavanja opasnosti koje se mogu javiti u toku postavljanja saobraćajne signalizacije.

# Opasnosti u toku izvođenja radova,

# Opasnosti u toku eksploatacije objekta.

# a-1) Opasnosti u toku izvođenja radova mogu biti:

- opasnosti i štete usled oštećenja podzemnih i nadzemnih instalacija i vodova (električnih, vodovodnih, gasovodnih, telekomunikacionih, kanalizacionih i dr.)

- opasnosti od saobraćaja

- opasnosti od požara

- ostale mehaničke opasnosti pri radu sa građevinskim materijalima mogu dovesti do povreda i ozleda lica koja učestvuju u njegovom transportu i izvođenju radova

- opasnosti od oštećenja drugih objekata

U cilju otklanjanja  opasnosti u toku izvođenja radova treba peduzeti sledeće:

- za izvođenje radova mora se angažovati organizacija koja je registrovana za vršenje delatnosti potrebne za realizaciju objekata prema projektno-tehničkoj dokumentaciji;

- investitor je dužan da obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem radova koji će da prati i usmerava realizaciju projekta;

- izvođač mora na gradilištu imati ovlašćena lica koja rukovode izvođenjem radova i koja su u obavezi da se pridržavaju važećih propisa i standarda pri izvođenju radova;

- izvođač mora sačiniti elaborat zaštite na radu i upoznati radnike sa svim opasnostima koje se tokom rada mogu javiti;

- pre početka radova potrebno je pribaviti dokumentaciju i utvrditi tačan položaj postojećih instalacija u površini izgradnje. Radovi na zaštiti i eventualnom izmeštanju postojećih instalacija moraju se izvršiti u skladu sa odgovarajućim propisima i  u saradnji sa vlasnicima instalacija i nadzornog organa;

- gradilište se mora dobro obezbediti i urediti, a izvođač je odgovoran za uređenje gradilišta, rad na gradilištu i primenu mera lične zaštite;

- na saobraćajnicama sa kojih se pristupa gradilištu i na kojima se izvode radovi preko nadleženih organa treba obezbediti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja. U cilju otklanjanja opasnosti od saobraćaja predviđena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija koju je izvođeč obavezan da postavi prema elaboratu zaštite na radu. Učesnici u saobraćaju su dužni da se pridržavaju postavljene signalizacije u smislu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima;

- radnici angažovani na ugradnji elemenata vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije moraju biti opremljeni odgovarajućom HTZ opremom koja ima svojstva uočljivosti kako u dnevnim tako i u noćnim uslovima (radna odela sa retroreflektujućim aplikacijama, zaštitni prsluci i sl.)

- u predmetnoj dokumentaciji primenjeni su važeći tehnički uslovi, propisi i standardi. Predviđeni su standardni materijali ili materijali koji se pre upotrebe i ugradnje moraju ispitati prema odgovarajućim tehničkim propisima.

b-1) Opasnosti u toku eksploatacije objekta mogu nastati:

- usled odvijanja saobraćaja za koji su objekti namenjeni i

- usled oštećenja pojedinih delova objekta.

U cilju otklanjanja ovih opasnosti treba preduzeti sledeće:

- za navedenu saobraćajnicujurađen je projekat saobraćajne signalizacije i opreme na osnovu koga treba izvesti elemente horizontalne i vertikalne signalizacije;

- izvođač se u svemu mora pridržavati projektom zadatih normi;

- učesnici u saobraćaju moraju se u svemu pridržavati Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima;

- objekat se mora redovno održavati.

PRILOG O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

U koliko se u toku izvođenja radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-panteološkog porekla izvođač je dužan da o tome obavesti Zavod za zaštitu spomenika  i da preduzme sve mere kako se prirodno dobro ili arheološko nalazište ne bi oštetilo do dolaska ovlašćenih lica.

Iz razloga smanjenja aerozagađenja koje se može pojaviti kao efekat povećanja broja vozila na projektovanoj saobraćajnici u zoni obuhvaćenoj projektom potrebno je slobodan prostor oko saobraćajnice iskoristiti za sađenje dreveća. Posađena stabla ne smeju da negativno utiču na bezbednost saobraćaja (smanjenje vidljivosti, smanjenje preglednosti i slično).

Prilikom izvođenja radova na ugradnji elemenata saobraćajne signalizacije potrebno je sprečiti isticanje i prosipanje boje, razrađivača, pogonskog goriva na kolovoz i zemljane površine. Ukoliko do isticanja dođe pripremljenim peskom i apsorberima prikupiti i ukloniti zagađujuće supstance kao i kontaminirano zemljište i deponovati na za to određenim i opremljenim mestima.

PRILOG O ZAŠTITI OD POŽARA

S obzirom da se prilikom izvođenja radova na ugradnji vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije koriste lakozapaljivi materijali (boje i razređivači), kao i  mašine pogonjene SUS motorima, svi radnici na gradilištu dužni su da u obavljanju svojih poslova postupaju tako da spreče svaku mogućnost nastanka požara. Na mestu izvođenja radova u svakom trenutku se mora nalaziti najmanje jedan protivpožarni aparat.

Na prostoru magacinskog prostora postaviće se odgovarajuća protivpožarna oprema. Vrste protivpožarnih aparata i opreme su: minimalno dva aparata S6 i S9 sa suvim prahom, jedan sanduk sa peskom, jedno bure sa vodom, čaklja, kramp i lopata.

Aparati za gašenje požara moraju biti vidno obeleženi i u svako doba pristupačni za slučaj brze intervencije.

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Opšti uslovi izvođenja radova regulisani su ponudom i ugovorom između Investitora i Izvođača.

Ovi uslovi čine sastavni deo tehničke dokumetacije, odnosno ponude i ugovora, i njima se reguliše kvalitet materijala i rada, dokazivanje kvaliteta, sadržaj pozicija i troškovi izvršenja.

Kvalitet materijala i rada mora odgovarati projektu, odgovarajućim tehničkim propisima, standardima i normama u građevinarstvu. U slučaju nesklada između projekta i ponude merodavan je projekat.

Izvođač je pre početka gradnje dužan da prouči projekat, da proveri količine po pozicijama te da pismenom izjavom potvrdi da je saglasan sa projektom.

Izvođač je dužan da na osnovu glavnog projekta uradi radioničku dokumentaciju sa izvođačkim detaljima uz saradnju i saglasnost glavnog projektanta. U slučaju nesaglasnosti između pojedinih delova projekata dužan je da blagovremeno zatraži uputstvo od nadzornog organa i projektanta. U slučaju potrebe naknadnih i nepredviđenih radova Izvođač može iste da izvrši tek nakon pismene saglasnosti INVESTITORA.

Kod svih građevinskih i građevinsko – zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala, koji mora odgovarati postojećim tehničkim propisima, standardima i opisu odgovarajućih tačaka radova u predračunu.

Sva dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala koja su propisana projektom i odgovarajućim tehničkim propisima (atesti, propisana merenja i laboratorijska ispitivanja, probe na gradilištu i probna opterećenja u slučaju kada propisi to zahtevaju) padaju na teret Izvođača i ne plaćaju se posebno.

U jedinačnim cenama pored vrednosti ugrađenog materijala i troškova izrade ubuhvataju se i NE PLAĆAJU SE POSEBNO i svi ostali troškovi vezani za izvršenje radova po projektu i predmeru a to su:

- svi pripremni i završni radovi (računajući i izradu potrebne radioničke dokumentacije, raznih skica, šema, detalja)

- sav spoljašnji i unutrašnji transport materijala, elemenata do mesta ugrađivanja osim u slučajevima kada to predmerom nije posebno predviđeno.

- sve potrebne skele za unutrašnji transport i raznošenje materijala do objekta, po objektu i uz objekat, za betoniranje, montažu, zidanje, unutrašnje i spoljašnje malterisanje i zanatske radove

- sve mere zaštite prolaznika (ograde, zavese, pešački tuneli)

- sve tehnološke i zaštitne mere za izvođenje radova na niskim i visokim temperaturama

- svakodnevno čišćenje radne površine od otpadaka i šuta sa odvozom sa gradilišta

- troškovi osiguranja

- Izvođač je dužan da izvedene radove čuva i po potrebi zaštiti od atmosferskih uticaja do primopredaje objekta.

- završno čišćenje objekata sa čišćenjem zastakljenih površina

Sve faze radova moraju se izvršavati koordinirano i preduzeti sve mere zaštite urađenih faza radova od mogućih oštećenja prilikom izvođenja narednih faza. Nikakvi troškovi popravki oštećenih, te štemovanja ili rušenja pogrešno izvedenih radova neće se priznavati.

Radovi će se obračunavati prema stvarno izvršenim količinama i po jedinačnim cenama iz ponude.

Ukoliko u nekoj tački ovog predmera nije određen način obračunavanja, onda pri obračunu količina izvršenih radova, za način obračunavanja obavezne su postojeće prosečne norme u građevinarstvu, kako za Izvođača, tako i za Investitora. Isto tako obavezni su za Izvođača i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu dotične tačke ili u opštem opisu ne predviđa drugačije.

Naknadni i nepredviđeni radovi koji bi bili rezultat odstupanja od programa rada predviđenog projektom i ovim predračunom, a iskrsnu u toku građenja iznos plaćanja mora se unapred precizirati uz sporazum obe ugovorene strane.

Izvođač je dužan da vodi svu potrebnu dokumentaciju koju čine:

Građevinski dnevnik

Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige s dvostruko obeleženim stranicama (original i kopija), kopija se može iz knjige kidati.

Građevinski dnevnik vodi rukovodilac radova, ili osoba koju on odredi, od dana uvođenja Izvođača u posao do dana primopredaje nakon završetka radova.

U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o toku i načinu izvođenja radova, kao i svi oni podaci koji mogu uticati na sigurnost i kvalitet radova, kao što su podaci o: svim onim radovima koji se u sledećim fazama neće moći pregledati (rušenja i demontaže, kao i podloge pre nastavka radova, oplata i armatura pre betoniranja, posteljica pre izrade gornjeg sloja, zidani elementi pre malterisanja, instalacije pre zatvaranja izolacije, pre zatrpavanja i sl.), uzimanju uzoraka materijala za ispitivanje, ispitivanjima na gradilištu, rezultatima ispitivanja i atestiranja, odstupanju od tehničke dokumentacije, vremenskim prilikama i temperaturi, eventualnim prirodnim događajima i udesima, prispeću, poreklu i kvalitetu materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište, visinskim tačkama, iskolčenju i sl. ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijskim organima i njihovim nalazima, kao i drugim radovima i događajima od uticaja na sigurnost i kvalitet radova.

Upisuju se svi oni podaci koji mogu služiti kao dokaz pri obračunavanju izvedenih radova kao što su podaci o: izmenama i dopunama projekata, zastojima i prekidu radova, radovima koji se obračunavaju u režijskim satima, nepredviđenim i naknadnim radovima, izmenama uslova rada, broju zaposlenih i njihovoj kvalifikacionoj strukturi, mehanizaciji na gradilištu, o izmenjenim uslovima rada i dr.

Nadzorni organ i Izvođač vodiće korespodenciju preko građevinskog dnevnika u vezi sa navedenim podacima kao i drugim problemima, naročito u vezi sa održavanjem rokova, pribavljanjem potrebne dokumentacije, otklanjanjem uočenih nedostataka, ocenom kvaliteta, isplatom radova itd. posebno putem dnevnika nadzorni organ daje Izvođaču sva potrebna uputstva.

Građevinska knjiga

Izvođač je dužan da vodi građevinsku knjigu. U građevinsku knjigu upisuju se tačni podaci o merama i količinama stvarno izvedenih radova uključujući izmene radova, dopune radova, naknadne radove i nepredviđene radove. Knjiga služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova. Po potrebi, u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice.

Rukovodilac radova Izvođača i Nadzorni organ dužni su izrađivati potrebne obračunske nacrte koji se smatraju sastavnim delom građevinske knjige.

Sve promene upisuju se u više boja. Uz obračunski nacrt mogu biti priključeni i posebni značajni detalji sa pozivom na građevinski dnevnik ili građevinsku knjigu, kada je, zbog čega i od koga je rađena izmena. Obračunske nacrte potpisuju Nadzorni organ i rukovodilac radova.

Građevinska knjiga vodi se u jednom primerku tako da svaka stavka iz predračuna radova ima svoj zasebni list. Po završetku konačnog obračuna svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju Naručiocu.

Sve količine navedene u građevinskoj knjizi koje se naknadno ne mogu proveravati, a overio ih je nadzorni organ smatraju se konačno utvrđenim količinama.

Sve ispravke u građevinskoj knjizi moraju biti obostrano potpisane.

Ostala dokumentacija

Izvođač se obavezuje da će stalno na gradilištu imati:

- Lokacijsku dozvolu, Građevinsku dozvolu i prijavu gradilišta

- tehničku dokumentaciju na osnovu koje je izvršena prijava početka građenja

- izvođačke projekte s ucrtanim izmenama i dopunama

- dokumentaciju iz koje se može utvrditi da li se radovi izvode prema postojećim propisima, tehničkim normativima i srpskim standardima (pravilnici, standardi, atesti, rezultati ispitivanja i dr.)

- izvod upisa Izvođača u privredni registar

- građevinski dnevnik

- građevinsku knjigu

- rešenje o postavljanju rukovodioca gradilišta

- tehnički opis organizacije izvođenja radova

- šemu organizacije gradilišta

- dinamički plan izvođenja radova

- elaborat zaštite na radu

- drugu dokumentaciju ako to zahtevaju važeći propisi ili ugovor, odnosno nadzorni organ

Dužnost Izvođača

Izvođač je dužan da:

- radove izvodi na način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i srpskim standardima

- organizuje kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijama, ili da poveri tu kontrolu stručnim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar

- utvrdi materijal, uređaje i tehničku opremu, koji odgovaraju srpskim tehničkim uslovima, ili ekvivalentnim standardima i drugim tehničkim propisima

- vrši kvalitativni i kvantitativni prijem i skladištenje materijala koji obezbeđuje Naručilac

- preuzima svu odgovornost za preuzeti materijal

- kvalitet radova, materijala i uređaja koji mogu uticati na stabilnost i sigurnost objekta i kvalitet celokupnog objekta, odnosno radova, dokumentuje obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdatim u skladu sa zakonom ili propisima o tehničkim normativima i srpskim standardima ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj dokumentaciji

- Drži gradilište u urednom stanju i omogući lako i bezbedno kretanje ljudi i vozila po gradilištu

- Primenjuje propise o zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, da ograniči negativne efekte svojih aktivnosti na gradilištu kao emisiju buke, prašine i ostalog što može dovesti do negativnih uticaja na okruženje gradilišta

- Obezbedi sigurnost svim licima prisutnim na gradilištu

- Da na gradilištu obezbedi prisustvo zahtevanog personala u toku radnog vremena

Kontrolna ispitivanja

U toku izvođenja radova, Izvođač je dužan da obavlja sva potrebna prethodna ispitivanja i tekuća ispitivanja po vrsti, obimu i vremenu kako je to predviđeno uslovima ugovora.

Rezultate ispitivanja je Izvođač dužan da dostavi Nadzornom organu.

Nadzorni organ sprovodi kontrolna ispitivanja. Za konačnu ocenu kvaliteta materijala i radova merodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.

Nekvalitetan matrijal

Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvalitet upotrebljenih materijala, uključujući i materijale koje je izvođač primio od Naručioca, i izvedenih radova, ne odgovara zahtevanim uslovima, nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetan materijal zameni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje.

Izvođač je dužan da o svom trošku postupi po nalogu nadzornog organa.

Obustava radova

Ako izvođač i pored upozorenja i zahteva nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke, nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni organ će obustaviti radove i o tome će odmah obavestiti Naručioca.

Ako je na ovaj način dovedena u pitanje stabilnost građevine, životi ljudi ili susednih objekata, Naručilac ima pravo da zahteva da Izvođač poruši izvedene radove i da ih ponovo izvede o svom trošku na način koji je ugovoren.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se, prema nalazu nadzornog organa, osigurava kvalitetno izvođenje radova

Umanjenje vrednosti za nekvalitetan rad i materijal

Nadzorni organ priznaje u realizaciju samo kvalitetno izvedene radove.

Nadzorni organ ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrži odgovarajuće iznose od privremene obračunske ili okončane situacije u visini vrednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

Troškovi ispitivanja

Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač.

Radovi koji se podrazumevaju

Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora odmah pregledati nadzorni organ, a podaci o tome  upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan da na vreme obavesti nadzorni organ o postojanju takvih radova jer u protivnom, nadzorni organ može odbiti priznanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni.

Izvođač je dužan da na zahtev nadzornog organa obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. posle obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan da mesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanira prema uputstvu nadzornog organa.

Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi Naručilac u slučaju iz prethodnog pasusa ako se naknadnim ispitivanjima utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, a u protivnom troškove snosi izvođač.

Odobrenje za upotrebu materijala

Izvođač je dužan da pre dopreme odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od stručne odnosno ovlašćene  institucije pribavi uverenje o prethodnim ispitivanjima kvaliteta i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namerava da upotrebi, a Izvođač ih predaje nadzornom organu radi pregleda i davanja odobrenja.

Izvođač radova ne sme upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slučaju da ih upotrebi, snosi rizik i troškove koje mogu iz te osnove nastati.

Materijali iz inostranstva

Strani Izvođač uz saglasnost Naručioca, ima pravo da za potrebe izvođenja radova uveze materijale koji se ne mogu nabaviti u Srbiji, saglasno propisima o uvozu robe. Uvezeni materijal mora biti snabdeven atestom organizacije koja je upisana u sudski registar za ispitivanje materijala i konstrukcije u Srbiji, čijim atestom se potvrđuje da materijali odgovaraju ugovornim specifikacijama.

Odgovornost za nedostatke

Izvođač je odgovoran za upotrebu materijala (uključujući i materijal koji obezbeđuje Naručilac) i opreme koji ne odgovaraju ugovornom ili propisanom kvalitetu.

Izvođač je dužan da upozori Naručioca na uočene ili utvrđene nedostatke i ovog materijala i opreme koje je Naručilac nabavio ili izabrao.

Tehnički pregled objekta od nadležne službe

Za tehnički pregled objekta izvođač je dužan da blagovremeno pripremi i da na uvid nadzornom organu orginal, i pripremi fotokopije za komisiju za tehnički pregled, sledeću dokumentaciju:

- odobrenje za izgradnju

- lokacijsku dozvolu

- projektno-tehničku dokumentaciju sa potvrdom o prijavi radova i overom izvođača, investitora i nadzora da su objekti urađeni po tom projektu

- ugovor o izvođenju radova

- spisak podizvođača

- rešenje o imenovanju šefa gradilišta (odgovornih rukovodioca radova) za sve radove

- licence za sve odgovorne rukovodioce radova

- rešenje o imenovanju nadzornih organa sa priloženim licencama

- građevinski dnevnik zaključen

- građevinske knjige

- protokol o obeležavanju regulacione i građevinske linije

- snimak podzemnih instalacija

- potvrda o kontroli usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom

- knjiga građevinske inspekcije

- izveštaji o ispitivanju ugrađenog: betona, armature, maltera, blokova, opeke, cementa, kreča

- atesti za ugrađene materijale: termoizolacione materijale, hidroizolacioni materijal, čelik, gipskartonske zidove

- atesti za varioce i elektrode, spisak odgovornih lica za čeličnu konstrukciju u radionici

- radionički dnevnik za čeličnu konstrukciju

- dnevnik montaže čelične konstrukcije

- zapisnik o prijemu čelične konstrukcije u radionici, pregled i konstatacija postojanja ili nepostojanja grešaka, zaseka, zareza i drugih oštećenja, pregled i prijem nanete antikorozivne zaštite

- dokaz kvaliteta za propisane kontrole šavova za ugaone i sučeone šavove

- pregled i kontrola dimenzija mera elemenata i konstrukcije u celini i tolerancija mera, zapisnik o primopredaji konstrukcije

- zapisnik o ispitivanju hidrantske mreže

- atesti za ugrađeni materijal za hidrantsku mrežu

- izveštaj o ispitivanju zbijenosti slojeva puta

- geomehanički elaborat

- rešenje MUP – protivpožarna policija

- kopija plana iz katastra sa ucrtanim objektom

0. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH

RADOVA PREDVIĐENIH PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM

Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije računskog dela projektne dokumentacije (predmera i predračuna radova).

Predviđene radove treba izvesti prema planovima, tehničkom opisu, statičkom proračunu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, važećim standardima, kao i uputstvu nadzornog organa.

Jediničnom cenom svake pozicije troškova obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predračunu budu konačne i to:

Materijal

Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog i veznog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno sa svim potrebnim utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnim manipulacijama (npr. preslaganje cementa i tome sl.), davanje potrebnih uzoraka na ispitivanje i sl.

Predračunom radova za neke materijale nije bliže preciziran proizvodjač, ili zaštićeni trgovački naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se upotreba predvidja. U svakom slučaju i za neprecizirane materijale daje se mogućnost izvodjaču da može primeniti adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih proizvodjača, ili različitih trgovačkih naziva. Podrazumeva se da kvalitet i pogodnost primene tih materijala, ili konstrukcija mora biti najmanje na istom, ili višem nivou od zahtevanog, odnosno projektovanog kvaliteta. Pored toga primena takvih materijala i konstrukcija dozvoljava se samo uz prethodnu saglasnost projektanata i investitora.

Rad

Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih kostrukcija od štetnih uticaja za vreme gradjenja.

Pomoćne konstrukcije

Sve vrste skela, uključujući i fasadnu skelu, bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su potrebne, da ne bi ometale normalan tok radova, a u ceni se takođe računaju demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, platforme za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina i sl. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za pretpostavljeno vreme itd. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebnna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. Ujedno u cenu neke pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre betonirana, odnosno negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferilija. Po završetku betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata koje se koristila mora da se ukloni posle završetka radova.

Ostali troškovi i dažbine

Na jediničnu cenu radne snage izvodjač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privredjivanja izvodjača radova (razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate i td).

Pored toga faktorom izvodjač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to:

- organizaciju gradilišta,

- obezbeđenje gradilišnih priključaka,

- izvođenje pripremnih radova,

- postavljanje gradilišne ograde,

- režijske i sve druge troškove nastale tokom izvođenja radova.

- sve higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu na objektu i okoline,

- zaštite postojećeg zelenila na gradilištu,

- troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene ako nije iz sopstvenog pogona,

- sva obeležavanja pre početka iskopa i kasnije pri izradi objekta,

- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija,

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajućih atesta,

- uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekpopavanja i tragova pomoćnih zgrada,

- obezbedjenje uslova za uskladištenje materijal i alata kooperanata, zanatlija i instalatera,

- eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvodjač je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve ostećene delove od mraza i sl. da pre nastavka radova popravi i dovede u red o svom trošku.

Sve ove odredbe važe i za zanatske i instalaterske radove, s tim što izvođač nosilac glavnih radova mora da predvidi i naknadu svih režijskih troškova oko ispomoći, angažovanja rada, materijala, alata i drugog u vezi navedenih radova, ako se takvi radovi izvode preko kooperanata.

Svi ovi odnosi se moraju precizno ugovoriti, tako da investitora ne mogu teretiti nikakvi dodatni troškovi.

Posebno obratiti pažnju na sinhronizaciju radova jer se ne priznaju bilo kakvi troškovi za razna štemovanja i krpljenja posle prolaska instalacija kroz i preko zidova i drugih konstrukcija. Za instalacije se moraju priložiti uverenja o izvršenom ispitivanju od strane ovlašćenih organizacija, a za ugrađenu opremu garantni listovi.

Mere i obračun

Mera i način obračuna radova dat je u svakoj pojedinačnoj poziciji.

Ostalo

Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim, propisima, solidno, savesno i kvalitetno.

Sav ostali rad i obaveze, koji nisu pomenuti regulišu se u duhu Zakona o planiranju i izgradnji objekata i ostalih propisa koji regulišu tu materiju, važećih standarda i prosečnih normi u građevinarstvu.

Napomena:

Ukoliko investitoru i izvođaču radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim

odredbama zbog tržišnih i drugih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o građenju, a na osnovu postojećih propisa.

1. BETONSKI, ARMIRANO BETONSKI i ARMIRAČKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, jugoslovenskim standardima, odobrenom projektu, tehničkom opisu, tehničkim uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku i građevinskim normama.

Sve betonske radove izvesti sa odgovarajučom stručnom radnom snagom uz punu primenu saveremene mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema "Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton" - " Službeni listu SFRJ" br. 11/87 od 23.02.1987. godine, kao i "Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima" - "Službeni list SFRJ"  br. 31/81.

Svi radovi se moraju izvesti prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i pod stručnim nadzorom.

Pre betoniranja temelja iskopi, oplata i armatura treba da su propisno pripremljeni, a materijal za betoniranje u dovoljnim količinama dopremljen na gradilište.

MATERIJAL

Sav materijal za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati tehničkim propisima i jugoslovenskim standardima, da odgovara zahtevima JUS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, JUS-a U.M1.014, B.M8.020, U.M8.050, U.M8.052, itd.

1.	AGREGAT

Za spravljanje betona upotrebiti postojan i čist agregat prirodne mešavine ili odredjene granulacije koji ispunjava uslove kvaliteta prema propisima o jugoslovenskim standardima JUS B.BZ.100 I JUS B.B2.010, prema zahtevima marke betona, sa dovoljno cementa, odredjenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omogući obrada betona. Pravilno mešanje i ugradjivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat ne sme sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primese štetne za beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci predju propisanu granicu od 2% težine, izvršiti pranje agregata.

Prirodna mešavina šljunka može da se upotrebi samo za nearmirane konstrukcije MB -10 i MB -15, za sve ostale kostrukcije mora se upotrebiti agregat u frakcijama. Za spravljanje natur-betona upotrebiti agregat koji sadrži najviše 1% čestica sitnijih od .0.2 mm. Izvodjač je dužan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najviše 6 meseci i da proverava površinsku vlažnost agregata.

2.	CEMENT

Za spravljanje betona upotrebljava se portland cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrđenim propisima o jugoslovenskim standardima JUS BC1 .009, B.C1.010, BC1.011 i JUS BC1.013. Na gradilištu cement obavezno držati složen na daščanoj podlozi (iznad zemije 20-30 cm). Prilikom izvodjenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa.

3.	VODA

Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrđene propisom o jugoslovenskom standardu JUS U.M1 .058. koja ne sme biti zagadjena gasovima, ugljenim hidratirna i mastima.

4.	DODACI BETONU

Zbog potrebnog kvaIiteta betona i projektovane čvrstoće strogo voditi računa o vodocementnom faktoru.  Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji ispunjavaju uslove kvaliteta prema propisima o jugoslovenskom standardu JUS U.M1 .035.

Pre spravljanja betona sa upotrebom dodataka betonu, mora se proveriti da Ii dodatak betonu odgovara projektovanoj betonskoj mešivini, prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.037.

5.	BETON

Kvalitet betona određen je projektom konstrukcije, na osnovu tehničkih uslova za izvođenje betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukciju i elemenata u toku eksploatacije.

U projektnoj dokumentaciji mora biti naznačena klasa betona (za datu konstrukciju ill element) koja obuhvata ili samo marku betona ili marku betona i druga svojstva betona prema propisima.

Čvrstoća betona na pritisak ispituje se prema propisima o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.005 i JUS U.M1.020, na kockama 20 cm, koje su čuvane u vodi ili u najmanje 95% relativnoj vlazi, pri temperaturi od 20o ± 3o C.

Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10,15, 20, 30,40.

Za armirane betone ne sme se upotrebljavati marka betona manja ad MB 20.

Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine ispituju se i ocenjuju prema sledećim propisima o jugoslovenskim standardima.

-	vodonepropustljivost - prema JUS U.M.1.015.

-	otpomost na habanje - prema JUS B.B.8.015

-	otpomost na mraz - prema JUS U.M.1.016.

-	otpomost na mraz i soli - prema JUS U.M.1.055.

Čvrstoća betona pri pritisku može se ispitati i na probnim telima drugih dimenzija i oblika koje se razlikuju od kocke ivice 20cm, i ona se preračunava prema propisima.

Beton se svrstava u dve kategorije:

-	betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez predhodnog ispitivanja, s tim što se mora upotrebiti količina cementa prema propisima. Betoni prve kategorije (B.1) smeju biti MB 10, 15 i ugrađuju so samo na gradilištu na kome se spravljaju;

-	betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 i više, kao i betoni sa posebnim svojstvima i transportovani betoni svih marki. Betoni druge kategorije (B.2) spravljaju se na osnovu prethodnih ispitivanja, a u skladu sa propisima.

Konzistencija betona može se meriti pomoću:

-	Bebe - aparata, prema standardu JUSU.MB.054;

-	sleganje prema standardu JUSU.MB.050;

-	rasprostiranja, prema standardu JUSU.MB.052;

-	sleganje vibriranjem, prema standardu JUSU.MB.056.

Konzistencija betona odabira se tako da se raspoloživim sredstvima za ugrađivanje omogućava dobro zbijanje betona, što Iakše ugrađivanje bez pojave segregacije i dobra završna obrada površine.

Usvojeni sastav betona može se menjati samo na osnovu statistički obrađenih podataka kontrolnih ispitivanja betona.

Proizvođač mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije B.2 proizvedenog u fabrici betona čija proizvodnja zadovoljava uslove utvrđene propisima o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.050, JUS U.M1.051 i JUS U.M1.052.

Sastojke betona ispituje proizvođač. Granulometrijski sastav agregata ispituje se najmanje jednom nedeljno prema propisu o jugoslovenskim standardima JUS B.B8.029.

Sadržaj prašinastih i glinovitih čestica agregata betona ispituje se najmanje jednom nedeljno, prema propisu o jugoslovenskim standardima JUS B.B8.036.

Vlažnost agregata ispituje se najmanje jednom nedeljno i prilikom svake uočljive promene, prema propisu a jugoslovenskim standardlma JUS B.B8.035.

Standardna konzistenclja, početak i kraj vezivanja i stalnost zapremine cementa ispituje se prema propisu o jugoslovenskim standardima JUS B.C8.023.

Uzorci cementa ispituju se prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili iste vrste ili ako je cement odležao više od tri meseca.

Jedno ispitivanje može se obaviti na najviše 25O t dopremljenog, odnosno upotrebljenog cementa.

Dodaci betonu ispituju se prema propisu o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.037 za svaku šaržu prilikom dopremanja dodataka betonu na gradilište ili ako je vreme odležavanja dodataka betonu na gradilištu duže od šest meseci.

U proizvodnji betona kategorije B.2 proizvođač ispituje čvrstoću na pritlsak na uzorku koji se uzima za svaku vrstu betona i to svaki dan kada se betan proizvodi ili na svakih 50 m3  proizvedenog betona, odnosno na svakih 75 mešavina, s tim da se uzima slučaj koji daje veći broj uzoraka.

Rezultati ispitivanja čvrstoće pri pritisku betona ocenjuju se prema propisu o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.051.

lspitivanje vodonepropustljivosti, otponosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na štetne uticaje sredine proizvođač obavlja na način određen projektom betona i prema odgovarajućim propisima o jugoslovenskim standardima.

Ocena postignute marke betona (MB) vrši se po partijama, a u skladu sa programom kontrole i propisima.

6.	ČELIK ZA ARMIRANJE

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se:

-	glatka armatura ( GA ) od mekag betonskog čelika

-	rebrasta armatura ( RA ) od visokovrednog prirodno tvrdog čelika

-	mrežasta armatura ( MAG i MAR ) i

-	Bi armatura (B i A).

Osim ovih čelika, mogu se koristiti i drugi oblici vrste čeIika ako se ispitivanjem prethodno dokaže da oni ispunjavaju uslove predviđene propisima i da se njihovom upotrebom obezbeđuje sigumost i trajnost konstrukcije i elemenata od betona.

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

Izvođač konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala i izvođenja radova, kao i drugu dokumentaciju predviđenu projektom.

Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona.

Projekat betona se izrađuje pre početka izvođenja betonskih radova i mora sadržati sve priloge koji su predviđeni u propisima.

1. BETONSKI POGONI

Za proizvodnju betona kategorije B.2 koriste se uređaji koji ispunjavaju uslove utvrđene propisom o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.050.

Transport agregata, deponovanje, čuvanje i upotreba vršiće se u svemu prema propisima.

Svaka pošiljka cementa mora imati sve potrebne podatke o cementu koji se traži prema propisima.

Cement se na gradilištu čuva kako je to propisano. Dodaci betonu moraju biti uskladišteni prema uputstvu proizvođača.

2. ORGANIZACIJA

Oraganizacija, oprema i projekti za izvodjenje betonskih radova na  gradilištu  moraju biti usklađeni sa projektom konstrukcije i projektom betona. Betoniranje može početi po pregledu podloge, skele, oplate i armature.

3. SKELE I OPLATE

Oplata i podupirači moraju biti solidno postavljeni, ukrućeni i oplata dovoljno poduprta, da se ne bi izvila ili popustila u nekom pravcu. Skela i oplata moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterećenje i uticaje koji nastaju u toku izvođenja radova, bez štetnih sleganja i deformacija i osigurati tačnost predviđenu projektom konstrukcije.

Sva podupiranja izvesti čvrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrašnja površina oplate mora biti bez oštećenja kako bi se dobile dovoljno ravne betonske površine i oštrih ivica. Izradjenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora statički kontroilsati izvodjač i obavezno primiti nadzorni organ.

Oplata za ostavljanje otvora mora odgovarati tehničkoj dokumentaciji, kao i da omogući nesmetanu ugradnju betona.

Nadvišenja skele i oplate, izrada opIate, demontaža oplate, kvalitet i sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima. Pre početka ugrađivanja betona treba proveriti dimenzije skele i oplate i kvalitet njihove izrade.

4. ARMATURA

Prilikom transporta i uskladištenja armature ne sme doći do mehaničkih oštećenja, lomova na mestu vara i prljaštine koja može smanjiti atheziju, kao i da gubitka oznaka i smanjenja preseka zbog korozije.

Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način određen projektom konstrukcije. Pre postavljanja, armatura se mora očistiti prljavštine, masnoća, Ijuspi korozije i sličnog.

Može se vršiti nastavljanje armature varenjem, prema propisu o jugoslovenskim standardlma JUS C.K6.020. Varenje gorionikom i kovanjem je zabranjeno.

Nosivost varene armature dokazuje se ispitivanjem prema propisu o jugoslovenskim standardima JUS C.K6.020.

Armaturu koja je uprljana betonom, cementnim malterom i sIično, potrebno je pre betoniranja očistiti.

5. UGRAĐIVANJE BETONA

Beton se ugrađuje prema projektu betona. Ako se betoniranje prekida zbog nepredviđenih prilika, moraju se preduzeti mere da takav prekid ugrađivanja betona ne utiče štetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata.

Beton se mora transportovati i ugrađivati u oplatu na način i pod uslovima koji sprečavaju segregaciju betona, promena u sastavu i svojstvima betona.

Beton dok se nalazi u oplati, za vreme vezivanja mora biti zaštićen od bilo kakvog potresa.

Kod betoniranja čije površine ostaju vidne, ili se samo boje (ne malterišu se), površine moraju  biti glatke.

6. NEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA

Neposredno posle betoniranja, beton se mora zaštititi i negovati, a u skladu sa propisima. Beton se mora polivati vodom u zavisnosti od spoljne temperature, a najmanje tri dana. Za vreme viših ili nižih temperatura od propisanih obavezno preduzeti mere zaštite betona. Mere zaštite moraju trajati do god postoji potreba za istim. Mere zaštite naročito se odnose na spravljanje, transport, ugradjivanje i negovanje betona. Ovako preduzete mere zaštite ne utiču na već ugovorenu cenu radova.

ZAVRŠNA OCENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI

Za beton kategorije B.2 mora se dati završna ocena kvaliteta betona, a u skladu sa propisima.

Na osnovu zavšne ocene kvaliteta betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni dakaz kvaliteta betona.

OBRAČUN RADOVA

Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinicama mera kako je to naznačno u svakoj poziciji predmera i predračuna radova. Cena za poziciju radova uključuje nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugradjivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova

2. ZIDARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, jugoslovenskim standardima, odobrenom projektu, tehničkom opisu, tehničkim uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku i građevinskim normama.

Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan, a izrada stručna i savesna.

Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati jugoslovenskim standardima i to:

- JUS U.N1.308. zidni blokovi od gas betona,

- JUSB.D1.011. puna opeka od gline,

- JUS B.D1.015. šupIja opeka i blokovi od gline ,

- JUS B.B8.039. pesak za građevinske svrhe,

- JUS B.C1.035. i DIN 18180 i JUS.B.C1 .045 i DIN 4103 - E za lake montažne pregradne zidove obložene gips kartonskim pločama,

- JUS B.C1.010. cement,

- JUS B.C1 .020. kreč,

- JUS B.C1 .030. gips.

Voda koja se upotrebijava za radove mora biti čista bez ikakvih primesa i organskih sastojaka koji bi mogli štetno da utiču na kvalitet.

ZIDANJE

Zidanje opekom i glinenim blokovima se vrši po projektu i statičkom proračunu. Zidarske radove izvoditi čisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontaInim redovima bez elemenata manjih od 1/4 opeke, s tim da se elementi manji od 1/2 opeke ne smeju stavljati jedan do drugog u zid.

Spojnice, vertikalne i horizontalne, moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez šupljina. Malter u spojnicama ne sme biti debiji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5 - 2 cm, radi bolje veze maltera pri malterisanju zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom dok je još svež.

Cenom zidanja obuhvaćeni su svi otvori, žljebovi za prolaz vertikalnih vodova vodovoda i kanalizacije, centralnog grejanja, elektrike, olučnih cevi i sl. sa kasnijim zaziđivanjem opekom ili krpljenjem žIjebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvođenja instalacija i za sve ove radove neće se plaćati posebna nadoknada.

Kod pregradnih zidova debijine do 1/2 opeke u visini iznad vrata, odnosno na 2 m od poda izraditi armirano betonski serklaž visine 15 cm, MB 20, armiran sa ± 2 ø 6 mm. Vezu pregradnih zidova sa armiranobetonskim zidovima i stubovima izvesti pomoću žice prečnika 3 mm postavljene u svaki drugi red tj. na 25 cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu prečnika 6 mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom ili stubom iz kojeg su ispušteni brkovi, a u svemu prema članu  4.2.5. PTP - GuSP. ili nerđajućim anker sponama.

Kod zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u seizmičkim područjima zabranjeno je seizmičkim propisima.

U slučaju da se zidanje prekine zbog niskih temperatura svi zidovi se na mestu prekida rada moraju zaštititi od kvašenja i smrzavanja pokrivanjem po celoj debIjini zida oplatom od daske i sl. Ako se zidovi oštete od kvašenja i mraza zbog loše zaštite, prilikom nastavljanja radova oštećeni zidovi se moraju porušiti i ponovo ozidati o trošku izvođača radova.

Malter će se spravljati samo onoliko koliko se može utrošiti istog dana. Stvrdnuti malter se ne sme ugrađivati. Spravljanje maltera vršiti tačno prema propisima, a u razmeri koja je data u poziciji predračuna.

MALTERISANJE

Zidovi se malterišu tek onda kada se potpuno slegnu i osuše i to na povoljnoj temperaturi. Sa malterisanjem se počinje od najvišeg sprata i spušta se sa radom naniže.

Pre malterisanja sve površine na koje dolazi malter treba pomoću četke dobro očistiti od prašine i prljavštine, a u letnjim mesecima politi vodom (naročito zidove koji se malterišu cementnim malterom). Spojnice očistiti od suvišnog maltera na dubini 1,5 - 2 cm radi boljeg prijanjanja maltera.

Ako se pojavi šalitra, zidove treba dobro očistiti žičanim četkama i oprati vodom sa dodavanjem 10% sone kiseline, pa kada se osuši četkom premazati bitumenskom emulzijom kako bi se sprečilo ponovno prodiranje vlage u zid i izbijanje soli na površinu.

Sve betonske površine koje se malterišu (livene ili zidane od blokova) bez obzlra da Ii je to u poziciji predračuna navedeno ili ne, moraju se predhodno po potrebi i obavezno isprskati retkim cementnim malterom, što je obuhvaćeno jediničnom cenom i ne plaća se posebno.

Malterisanje vršiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i to: prvi sloj od maltera sa grubim, oštrim prosejanim peskom, a drugi, fini sloj sa finim peskom. Malter za drugi sloj mora biti prosejan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro prosušenog prvog sloja.

Površine posle malterisanja moraju biti ravne i glatke bez talasa, udubljenja i ispupčenja. Ivice moraju biti malo zaobljene - oborene i prave, a uglovi na spoju zidova i zidova i plafona oštri i pravi.

Za ostali način izrade, obračun izvršenih radova i plaćanja važe u svemu opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova, opšti opis za zidarske radove i važeće prosečne norme u građevinarstvu.

CEMENTNE KOŠULJICE

Podne košuljice se izrađuju od cementnog maltera razmere 1:3. Debljina sloja je promenjiva i navedena u svakoj poziciji radova. Ukoliko je gornja površina košuljice pod nagibom on se mora izvoditi u svemu prema projektovanim padovima naznačenim u projektu, a u opisu pozicije je navedena minimalna debljina sloja. Cementna košuljica se mora izvoditi sa dilatacionim spojnicama. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1, širine 3-5 mm i ispunjavaju se elastišnom vodonepropusnom smesom.

Ukoliko su cementne košuljice armirane armaturnom mrežom, mreže se mora postaviti u sredini sloja.

Ukoliko su cementne košuljice armirane sa dodatkom specijalnih vlakana izrađenih na bazi polipropilena izvođenje uskladiti sa preporučenom tehnologijom proizvođača.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata kompletnu poziciju radova, (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugradjivanje, mere zastite, sve horizontalne i vertikalne prenose kao i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova).

Za svo vreme izvodjenja, odnosno do predaje objekta, izvodjač je dužan da preduzme sve potrebne mere kako nebi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dodje do oštećenja izvodjač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovanje stanje.

3. IZOLATERSKI RADOVI

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno u svemu prema projektu, tehničkim uslovima iz elaborata građevinske fizike, detaljima i ostaloj tehničkoj dokumentaciji, kao i propisima i standardima.

Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu hidroizolacije, termoizolacije i zvučne izolacije moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Pre početka izvođenja izolaterskih radova mora se izvršiti provera ispravnosti već izvedenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalilet izolacije. Svi gradjevinski ili zanatski radovi koji predhode izolaterskim radovima ili mogu svojim izvođenjem oštetiti postavljenu izolaciju moraju se izvršiti pre ovih, i to prema predviđenom redosledu. Pre nanošenja izolacije, podloga mora biti brižljivo poravnata, očišćena i potpuno suva. Izolaciona zaštita ne sme se polagati na betonske podloge ako proces vezivanja nije završen. Priprema podloge mora biti izvršena u potpunosti, naročito da čišćenje bude detaljno, sve čestice prašine uklonjene, eventualne mrlje od masti, ulja, kiselina odstranjene hemijskim putem i isprane vodom. U vreme početka izvodjenja izolaterskih radova podloga mora biti suva.

Svi premazi (hladni i vrući), prilikom nanošenja hidroizolacije, moraju biti izvedeni sa potpunim prekrivanjem površina bez mehurića, izvedeni prema standardima, uputstvu proizvođača, dobro spojeni, bilo da se spajanje vrši paljenjem ili varenjem. Prilikom izrade hidroizolacije, moraju se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove i podove i da se uspostave vodonepropusne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt.

Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaljima izvodjača ukoliko ih investitor, glavni projektant i naručilac prihvate kao bolje rešenje. Shodno datoj alternativi, uslovljava se i posebna obaveza specijalizovanog izvodjača svih izolaterskih radova na ravnim krovovima da izolaterski radovi moraju biti izvedeni u svemu prema ispravnim detaljima, u skladu sa važećim propisima, upustvima i ispravnim načinom rada tako da pojedini delovi i slojevi izolacije u potpunosti odgovaraju svojoj nameni, kvalitetu i dugotrajnosti.

Ugradnju bitumenskih traka, izvodjenje preklopa, način nanošenja i debljina vrućih namaza kao i broj slojeva obavezno izvesti prema projektu i opisu. Svi detalji koji se odnose na parootparivače, dilatacione trake, završetke holkela i njihove dimenzije, obavezno se rade prema detaljima i upustvima bez ikakvih odstupanja. Pored zidova i drugih vertikalnih površina, hidroizolaciju podići po visini zida u svemu prema detaljima.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata kompletnu poziciju radova, (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugradjivanje, mere zastite, sve horizontalne i vertikalne prenose kao i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova).

Za svo vreme izvodjenja, odnosno do predaje objekta, izvodjač je dužan da preduzme sve potrebne mere kako nebi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dodje do oštećenja izvodjač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovanje stanje.

4. LIMARSKI RADOVI

Svi limarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, po svim važećim propisima, a ugrađeni materijal po kvalitetu i dimenzijama sa odgovarajućim standardima. Ukoliko ovih nema moraju posedovati atest o ispitivanju.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca. Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija, i da pismeno dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju:

- nepodesnog izbora projektovanog materijala;

- loše rešenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente;

- nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korišćenje.

Izvođač je dužan da pripremi limariju od zahtevanog materijala koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtevima.

- Delovi različitog metala ne smeju da se dodiruju ako bi usled toga moglo da dođe do korozije ili kakvih drugih štetnih uticaja.

Obrada i priprema lima se vrše sečenjem i savijanjem a vezivanje delova zavarivanjem, nitnovanjem ili višestrukim savijanjem.

Ako su u opisu radova predviđeni zavrtnji, moraju se primeniti zavrtnji od istog materijala kao i zakivke. Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Oni se moraju osigurati od oštećenja koje može izazvati oluja.

Protiv štetnog uticaja maltera ili opeke limarske površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog papira, ako u opisu radova nije drugačije predviđeno.

Na svim zidovima se kod pokrivanja lim mora saviti do visine od min. 150 mm i prekriti pokrivnom kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu ili vezuje ankerom za zid.

Povezivanje delova treba izvršiti tako da se limu omogući dilatiranje.

Opšivke svih prodora kroz krov moraju biti visoke bar 25 - 30 cm i isto toliko ležati po krovnoj ravni. Isti uslov važi za oblikovanje zaštite uvala i spojeva krova sa zidovima.

Limarski radovi mere se i obračunavaju na osnovu stvarno izvedenih količina, po m1 razvijene širine opšivke, a na osnovu mernih jedinica datih u svakoj poziciji radova.

Jedinačnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, skele, sav transport i uskladištenje materijala, čišćenje radnog mesta, odvoz šuta, ambalaže i otpadaka.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta izvodjač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako  nebi  došlo do oštećenja ovih radova. a ako ipak dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

5. KERAMIČARSKI RADOVI

Keramičarski  radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja koji koristi projektantskom rešenju.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka.

Klasa, namena i kvalitet pločica određen je tehničkom dokumentacijom. Boju i način polaganja određuje projektant. Sva instalacija koja nije vidna mora se položiti i ispitati pre polaganja pločica. Za postavljanje pločica na lepku, podloga mora  biti, čista, čvrsta, ravna, sa pravilnim i oštrim ivicama. Urađene površine moraju zauzimati pravilne geometrijske položaje.

Lepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smeju štetno da utiču na podlogu i na oblogu. Proizvođač je dužan da uz lepilo priloži atest koji treba da sadrži: tip lepila, vrste podloga na koje se lepi, vrste obloga na koji se lepe, čvrstoću na smicanje, otpornost prema vodi i hemikalijama, vremensku postojanost, utrošak lepila po m2 (prema vrsti podloge), zapaljivost, propisane mere zaštite pri postavljanju, način održavanja i sl.

Zaptivni materijali služe za zaptivanje spojnica između pločica, dilatacionih razdelnica, spojeva sa plafonom ili zidom, na mestima prodora instalacija (širine 2-10 cm), a po uputstvu proizvođača za odredjeni slučaj: propusni, polupropusni ili nepropusni; neelastični, poluelastični ili trajno elastični.

Tokom rada, gde se to zahteva, ugraditi dilatacione trake.

Kod  temperatura  nižih ili viših od propisanih, ukoliko  se radovi izvode, preduzeti mere zaštite upotrebljenog osnovnog i veznog materijala. Mere zaštite moraju trajati do god postoji potreba za istim. Mere zaštite ne utiču na već ugovorenu cenu radova.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

6. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Podopolagački  radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rešenju, odnosno glavnom arhitektonsko građevinskom projektu, glavnim projektima instalacija, kao i projektu enterijera.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka.

Podloga na kojoj se izvode radovi mora biti čvrsta, ravna i potpuno čvrsta.

Lepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smeju štetno da utiču na podlogu, na oblogu, na podnu podlogu, ni na zdravlje osoblja koje s njima radi. Proizvođač je dužan da uz lepilo priloži atest koji treba da sadrži: tip lepila, vrste podloga na koje se lepi, vrste obloga na koji se lepe, čvrstoću na smicanje, otpornost prema vodi i hemikalijama, vremensku postojanost, utrošak lepila po m2 (prema vrsti podloge), zapaljivost, propisane mere zaštite pri postavljanju, način održavanja i sl.

Masa za izravnjanje služi za izravnjanje podloge ili dobijanje neutralnog međusloja, a mogu biti na bazi cementa, gipsa, sintetičkih smola. Mase za izravnjanje su ili gotovi fabrički proizvodi ili se isporučuju u prahu, pa se na gradilištu mešaju sa vodom ili sa isporučenom emulzijom. Mase za izravnjanje se moraju čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za lepila. Ne smeju štetno uticati na podlogu, lepilo, podnu oblogu i oblogu.

Vrsta i kvalitet podne obloge mora biti u rangu proizvođača i tipa obloge koja je navedena u poziciji predmera radova. Izvođač je obavezan da izvođenje podnih obloga bude u svemu prema preporučenoj tehnologiji izvođenja koju daje proizvođač obloge. Izvođenjem podne obloge podrazumeva se i izvođenje svih pripremnih radova, svi osnovni premazi, prajmeri, ravnajući slojevi, obrada sastava podova i zidova, obrada prodora.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako  ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost  nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova, nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova.

7. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Molersko farbarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rešenju.

Premaz koji se koristi mora biti otporan na ogrebotine, abraziju, gubitak boje, prljanje, alkale, alkohole, hemijske deterdžente. Takođe, premaz mora biti periv, netoksičan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje se izvode u svemu prema tehnologiji izvođenja po preporuci proizvođača boje.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka.

Izvođač je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale.

Izvođač je obavezan da uradi probne uzorke veličine 1,0 m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pisane saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja.

Jedinačnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, skele, sav transport i uskladištenje materijala, čišćenje radnog mesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako  ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

8. FASADERSKI RADOVI

Fasaderski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rešenju.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka. Takođe, izvođač je dužan da pre početka radova sve mere proveri na licu mesta.

Izvođenje ovih radova mora se izvoditi u svemu prema projektu, detaljima i tehničkom opisu. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi izvođačku dokumentaciju, plan montaže fasade koju će dostaviti projektantu i stručnom nadzoru na odobrenje.

Jedinačnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih crteža, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka, uzimanje mera za izvođenje radova i obračun.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako  ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

9. STOLARSKI RADOVI

Stolarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rešenju, odnosno glavnom arhitektonsko građevinskom projektu, glavnim projektima instalacija, kao i projektu enterijera.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka. Takođe, izvođač je dužan da pre početka radova sve mere proveri na licu mesta, izvrši kontrolu broja komada i smera otvaranja po pozicijama.

Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani i ugrađuju se u suvo. Sastavni deo stolarskih elemenata je i oprema specificirana u pozicijama iz predmera, kao i okov, pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slično. Stolarija mora biti elastično i čvrsto ugrađena sa spojem koji je trajno zaptiven protiv vetra i vlage, tako da ugrađeni element zadovoljava zahtevanu zvučnu i toplotnu zaštitu.

Izvođenje ovih radova mora se izvoditi u svemu prema šemama stolarije datim u projektu, radioničkom crtežu i tehničkom opisu. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i stručnom nadzoru na odobrenje.

Jedinačnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih crteža, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka, uzimanje mera za izvođenje radova i obračun.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako  ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

10. BRAVARSKI RADOVI

U bravarske radove spadaju grupe radova: Fasadna i untrašnja aluminarija i fasadna i untrašnja crna bravarija.

Bravarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rešenju, odnosno glavnom arhitektonsko građevinskom projektu, glavnim projektima instalacija, kao i projektu enterijera.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka. Takođe, izvođač je dužan da pre početka radova sve mere proveri na licu mesta, izvrši kontrolu broja komada i smera otvaranja po pozicijama.

Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani. Sastavni deo bravarskih elemenata je i oprema specificirana u pozicijama iz predmera, kao i okov, pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slično. Bravarija mora biti elastično i čvrsto ugrađena sa spojem koji je trajno zaptiven protiv vetra i vlage, tako da ugrađeni element zadovoljava zahtevanu zvučnu i toplotnu zaštitu.

Izvođenje ovih radova mora se izvoditi u svemu prema šemama bravarije datim u projektu, radioničkom crtežu i tehničkom opisu. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i stručnom nadzoru na odobrenje. Radionički detalji treba da se rade na osnovu stvarnih mera uzetih na gradilištu i zapisnički usaglašenih sa nadzornim organom i projektantom. Izrada pozicija i ugradnja treba da budu u svemu prema tehnologiji propisanoj od strane proizvođača sistema.

Jedinačnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih crteža, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka, uzimanje mera za izvođenje radova i obračun.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako  ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

11. SUVOMONTAŽNI RADOVI

Ovi radovi obuhvataju izvođenje radova:

- izrada obloga zidova od gips kartonskih ploča

- izrada pregradnih zidova od gips kartonskih ploča

- izrada spuštenih plafona od gips kartonskih ploča, mineralnih raster plafona i metalnih raster plafona

Suvomontažni radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.

Izvođač radova je dužan da pre početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rešenju.

Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka.

Jedinačnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, skele, sav transport i uskladištenje materijala, čišćenje radnog mesta, odvoz ambalaže i otpadaka.

Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako  ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.

Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

12. SPOLJNE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

# A. - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH I MONTAŽNIH RADOVA

1.	Svi radovi predviđeni ovom dokumentacijom, predmerom i predračunom, podrazumevaju nabavku celokupnog glavnog i pomoćnog materijala, davanje alata i mehanizacije i svega ostalog potrebnog za izvršenje svih pozicija predmera i predračuna, a u svemu prema priloženim planovima, detaljima, tehničkim opisima, važećim tehničkim propisima za predmetne vrste radova, standardima I naknadnim upustvima nadzornog organa.

2.	Celokupan rad mora biti stručan i precizan. Pre upotrebe sav materijal mora biti pregledan od strane nadzornog organa i sve primedbe koje on bude stavio u pogledu materijala i kvaliteta rada, obavezne su za izvođača.

3.	Ugovorene cene obuhvataju sve kompletno izvršene radove, čiji je finalni produkt spreman za upotrebu.

4.	Cene izvođača su prodajne i one obuhvataju sve izdatke vezane za finalno izvršenje svake radne pozicije, uključujući vrednosti: upotrebljenog glavnog i pomoćnog materijala (sa rasturom), ljudskog i mašinskog rada, spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, izrade, upotrebe alata, skela, oplata, kalupa i dr., kao i sve ostale troškove i izdatake vezane za izvršenje ovih radova (režija, zarada, svi društveni i ostali doprinosi i takse i sve ostalo, što je uslovljeno postojećim propisima).

5.	Pre podnošenja ponude, ugovaranja i početka radova, izvođač je dužan da obiđe teren i predmetni objekat i da na osnovu  postojećeg stanja utvrdi sve eventualne posebne uslove i okolnosti pod kojima treba izvršiti radove po ovom glavnom projektu. Ponuđene i ugovorene cene podrazumevaju i sve ove eventualne posebne uslove i okolnosti.

6.	Izvođač je odgovoran za sve štete koje bi prouzrokovao  prilikom izvršenja radova, bilo na predmetnom ili susednim objektima i sve opravke i nadoknade izvršiće o svom trošku.

7.	Investitor stavlja izvođaču na raspoloženje potreban prostor za organizaciju gradilišta. Sve ostalo u ovom pogledu u nadležnosti je izvođača.

8.	Snabdevanje gradilišta vodom, električnom energijom i svim drugim potrebnim sirovinama za sve vreme izvršenja radova, isključiva je obaveza izvođača, uključujući i sve troškove za potrebne administrativne postupke.

9.	Pre početka, kao i u toku izvršenja svake radne pozicije, izvođač je obavezan da traži od nadzornog organa ili projektanta sva potrebna objašnjenja, te snosi isključivu materijalnu odgovornost za  sve radove koji eventualno ne budu izvršeni u skladu sa koncepcijom i detaljima ovog glavnog projekta.

10.	Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem nekog nepredviđenog rada u odnosu na projekat, izvođač je obavezan da pribavi pismenu saglasnost od nadzornog organa kako za samo izvršenje rada, tako i za koncept njegovog izvođenja, cenu rok i dr. pa tek onda da pristupi njegovom izvršenju. Ukoliko se ovako ne postupi i izvrši neki rad koji bi se docnije formirao kao "naknadni" smatraće se da je takav rad već  ukalkulisan u ugovorene  cene i neće se posebno obračunavati i plaćati.

11.	Pre početka radova izvođač će investitoru pismeno dostaviti prezime, ime i adresu svog punomoćnog lica, koje će rukovoditi i biti neposredno odgovorno za ovaj posao (šef gradilišta). U toku izvođenja radova ovo lice se ne može menjati bez saglasnosti investitora.

12.	Obzirom da je izvođač detaljno upoznat sa glavnim projektom i svim lokalnim uslovima i okolnostima pod kojima se on ima izvršiti, to se ugovoreni rok neće moći produžiti, osim iz razloga "više sile". Za eventualno kašnjenje neće se uvažiti loše vremenske prilike, nedostatak pojedinih potrebnih materijala na gradilištu, nedostatak radne snage i sl. Potpisivanjem ugovora za izvođenje predmetnih radova izvođač se  odriče  bilo kakvih prava na promenu ponuđenih cena u vezi sa skokom cena materijala (podrazumeva se da je sav potreban materijal nabavio (ugovorio) odmah po potpisivanju ugovora).

13.	Način plaćanja izvršenih radova biće regulisan ugovorom.

14.	Opis rada dat za neku predračunsku poziciju merodavan je i za izvođenje sličnih radova - pozicija, ukoliko to u predračunu nije drukčije navedeno.

15.	Ukoliko neki rad ne bude izveden u skladu sa kompletnom investiciono-tehničkom dokumentacijom, isti neće biti primljen niti isplaćen. Takav rad mora se popraviti ili porušiti, pa ponovo izvršiti  o trošku izvođača.

16.	Izvođač je obavezan da ažurno tokom izvršenja radova vodi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik i da ih daje na kontrolu i overu nadzornog organa.

17.	Po završetku radova izvođač je obavezan da sa gradilišta i ostalog korišćenog prostora ukloni sav svoj alat, mehanizaciju, višak materijala i dr., tako da gradilište bude u skladu sa kompletnom investiciono-tehničkom dokumentacijom, a ostali prostori u stanju kakvom su bilii pre građenja.

18.	Obavezama izvođača smatraju se i čuvanje gradilišta i održavanje postojećeg objekta za sve vreme rada do konačnog završetka i prijema objekta od strane investitora.

19.	Ovi opšti uslovi, tehnički uslovi, predmer i predračun, tehnički izveštaj, hidraulički i statički proračuni kao i svi crteži  sastavni su deo ugovora i važe u svim svojim delovima, ukoliko ugovorom ne bude nešto izričito izmenjeno.

B - IZVOĐENJE RADOVA

1. Pre početka radova izvođač treba da izvrši obeležavanje trase i kontrolu snimljenih objekata na njoj ako je to potrebno. Geodetske podatke o poligonskim tačkama i reperima sa kojih će izvođač kontrolisati tačnost projektovanih podataka, izvođaču je dužan da dostavi investitor. Tačnost geodetskih podataka korišćenih u projektu garantuje odgovorni projektant u zajednici sa svojom geodetskom službom.

2. Materijal za izvođenje ugovorenih radova mora da odgovara JUS-u ili drugim priznatim propisima za tu vrstu materijala. Uz svaku isporuku materijala (cevi, fazonski komadi i td) mora se dostaviti atest da je isti ispitan i odgovara propisima. Izvođač je odgovoran za sav ugrađeni materijal i izvedene radove do konačne predaje, odnosno dobijanja upotrebne dozvole.

3. Radovi se moraju izvoditi u svemu prema projektu, ugovoru i ovim uslovima. Ukoliko postoji neka neusaglašenost izvođač je dužan da na vreme traži rešenje od nadzornog organa. Za svaku eventualnu pomenu mora da postoji pismena saglasnost projektanta i nadzornog organa.

4. Dužnost izvođača je takođe da do konačne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole obezbedi instalacije i objekte od mehaničkog oštećenja, zapušavanja, bespravnog korišćenja i td. Ispitivanje i pražnjenje cevovoda može se vršiti samo po teh.propisima i uputstvu nadzornog organa. Zabranjeno je pražnjenje dovoda u iskopani rov. Sve troškove za preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedenih radova snosi izvođač. Izvođač je dužan da instalaciju preda ispravnu i spremnu za pravilno funkcionisanje.

5. Izvođač je dužan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vreme (pre zatrpavanja) pozove predstavnike katastra da izvrše snimanje. Troškove snosi izvođač. Izvođač je dužan da cevovod, sa objektima na njemu, preda Vodovodu i Kanalizaciji na korišćenje i održavanje i dostavi pismeni dokument o tome.

ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za polaganje cevovoda obuhvata masinski i delimicno ručni iskop, podgradjivanje i mehanicko odgurivanje prema tehničkim propisima a uz saglasnost nadzornog organa. U rovovima sa nagibom strana koji materijal ne može da podnese, mora se primeniti odgovarajuća metoda razupiranja, odnosno osiguranja strana. Izvođač će predložiti način razupiranja, ali je pre njegove primene obavezan da pribavi odobrenje nadzornog organa.

Bez obzira na odobrenje nadzornog organa, izvođač sam snosi odgovornost za sigurnost rada i ispravnost tehničkog rešenja razupiranja rova.

Proširenje rovova će se vršiti na mestima šahtova, hidranata, zavarivanja cevovoda,  ili gde je projektom predviđeno. Rad na iskopu klasificiraće se  u pogledu plaćanja kao "proširivanje rovova" samo ako se odobri ili naredi da se izvede nakon što je iskop završen.

Sve iskope treba izvršiti prema uzdužnim profilima predviđenim visinskim kotama, propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtevima nadzornog organa. Pri izvođenju radova treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja kosina iskopa, koje su projektom predviđene. Svaki takav slučaj izvođač je dužan naknadno da sanira, s tim da nema pravo  zahteva za bilo kakvu odštetu ili priznavanje plaćanja za veći ili nepredviđen rad.

Pri iskopu je potrebno sitni i zemljani materijal odbacivati sa jedne strane rova, a krupniji kamen sa druge strane. Sav preostali materijal mora se prema odluci nadzornog organa odvoziti na deponije, ili se njime popunjavaju jame, jaruge i slične udubine u terenu, ili se mora razastrti po okolnim neravninama. Ukoliko i nakon toga ostane materijala od iskopa on se mora odvesti na deponije veće udaljenosti. Taj će se transport posebno naplatiti.

U cenu deponovanja ukalkulisati i uređenje nasipa deponije po završetku radova

Iz rova je potrebno odstraniti stene i grubo kamenje,  pre polaganja rov mora biti suv (crpljenje, drenažne cevi).

Širinu rova odredjuju uslovi polaganja odnosno propisi za montažu cevi. Minimalna širina rova treba da je B=1.7D+0.10 (gde je D-spoljni prečnik cevi), ali ne manja od 0.8 m. Inače širina rova zavisi od načina fundiranja, razupiranja i montaže.

Širina rova uslovljena je prečnikom cevovoda i data je u predmeru radova.

Iskop u svemu mora biti izvršen tačno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se tolerancija od ± 2 cm u podužnom pravcu, a ± 5 cm u poprečnom. U slučaju da izvođač radova ne postigne zahtevane tolerancije dimenzija iskopa, one će se po nalogu i rešenju nadzornog organa dovesti u sklad sa dozvoljenim odstupanjima na trošak izvođača radova. Ukoliko se iskop izvrši unutar ovih tolerancija, pri plaćanju se neće ništa dodavati ni odbijati i plaćanje će biti izvršeno prema projektovanom profilu.

Odredjivanje kota polaganja cevovoda vršiti preciznim nivelmanom i ovo se neće posebno plaćati, već se uračunava u jediničnu cenu kompletno montiranog kanalizacionog cevovoda. Unutrašnje površine cevi moraju biti glatke. Krajevi cevi moraju biti izvedeni neokrnjeni i sa oštirm ivicama, a čeone površine da stoje normalno na osovinu cevi.

Plaćanje će se vršiti po jediničnim cenama za pojedine stavke iskopa. U cenu je uračunat iskop, poravnavanje i čišćenje dna kanala i stranica sa odbacivanjem materijala (i to sitnog i zemljanog na jednu stranu i kamenog krupnijeg na drugu stranu rova), sva potrebna razupiranja i ostala sredstva za pridržavanje i osiguranje iskopa, sav potreban materjal za vršenje iskopa uključujući osiguranje saobraćaja, prelaze i drugo.

Kategorizaciju terena po pojedinim deonicama vršiće nadzorni organ zajedno sa izvođačem radova na licu mesta. Dubine ukopavanja cevovoda na pojedinim deonicama nadzorna služba može menjati i usaglašavati sa postojećom mrežom ukoliko to bude potrebno. Obračun svih zemljanih radova vršiće se na osnovu overenih situacija od strane nadzornog organa.

PESAK OKO CEVI

Nakon izvršenog iskopa rova i finog planiranja dna, a po prijemu od strane nadzornog organa, nasuti u rov pesak (debljina sloja 10 cm). Pesak mora biti čist (bez stranih primesa) maksimalne krupnoće zrna do 2 mm. Pesak ubaciti u rov, razastrti, planirati i kompaktirati u potpunosti prema projektu. Po izvršenoj montaži cevi, rov se ispuni peskom do na 10 cm iznad temena cevi, u slojevima od 10 - 20 cm, uz kvašenje i nabijanje drvenim nabijačima, vodeći računa da se ne oštete cevi. Cev mora da leži na podlozi i da je pokrivena po celoj dužini osim na mestima spojeva, koja se nasipaju nakon izvedenog ispitivanja cevovoda na pritisak, a po odobrenju nadzornog organa.

Obratiti pažnju da se u rov sa peskom ne ubaci i drugi materijal koji bi mogao da ošteti cev. Na prolazima cevovoda ispod kolovoza rov se zatrpava šljunkom po celoj visini rova do terena.

ZATRPAVANJE ROVA

Pošto su svi radovi oko montaže i probe na pritisak završeni, pristupa se definitivnom zatrpavanju rova materijalom iz iskopa. Veličina čestica materijala kojim se nasipa mora da bude manja od 3 cm. Rov se zatrpava u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem motornim ili ručnim nabijačima pazeći da se ne oštete cev  i izolacija cevi ili temelja (zidova) do potpune zbijenosti, a prema opisu u predmeru radova.

Zatrpavanje rova neophodno je da se odvija pod nadzorom nadzornog organa. Ukoliko se pokaže da zatrpavanje nije izvršeno prema propisima, nadzorni organ može tražiti ponovni iskop i ponovo zatrpavanje loših mesta.

BETONSKI RADOVI

Izvođač je dužan da se pri izvođenju ovih radova pridržava važećih tehničkih propisa i normativa u saglasnosti sa obaveznim JUS-om za beton i armirani beton. Za sve objekte koji služe za prihvatanje, lagerovanje i transport vode obavezno se predviđa vodonepropusni beton pa je izvođač dužan da postigne kvalitet betona granulacijom agregata spravljanjem, ugrađivanjem i negom betona.

OSTALI RADOVI

Za ostale radove, koji nisu posebno ovde pomenuti, izvođač je takođe dužan da se pri izvođenju istih pridržava važećih tehničkih i drugih propisa.

1. Izvođač je dužan da radove izvodi u svemu prema tehničkim uslovima, koji su sastavni deo investiciono tehničke dokumentacije. Pre početka radova izvođač (rukovodilac gradilišta) je obavezan da detaljno pregleda projekat.

2. Izvođač je obavezan da odredi odgovornog rukovodioca sa ovlašćenjem za izvođenje radova. Rukovodilac  radova mora  da bude stalno na gradilištu. Pored toga izvođač organizuje stalni interni stručni  nadzor, prijavljuje opštinskoj i sanitarnoj inspekciji otpočinjanje radova i pribavlja sve potrebne dozvole i saglasnosti. Rukovodilac radova vodi dnevnik i uz situaciju dostavlja građevinsku knjigu izvedenih radova. Knjiga mora da bude overena od nadzornog organa. U dnevnik gradilišta rukovodilac svakodnevno unosi i sledeće podatke :

- broj montera koji izvode radove, po kvalifikacijama

- vremenske prilike pod kojima se radovi izvode

- ko je i kako izvršio obeležavanje trase i dao potrebne podatke za polaganje cevovoda (visinske kote, vrstu materijala i td)

- na koji način su radovi izvedeni i da li je pri tome odstupljeno od investiciono-tehničke dokumentacije i tehničkih uslova

# C. - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA PE VODOVODNE  CEVI

Nabavljene i montirane PE (polietilenske) cevi moraju biti u skladu sa standardima:

- JUS G.C6.620, odnosno DIN 8074

- JUS G.C6.600

Sve ugrađene cevi moraju imati odgovarajuće ateste.

## Deponovanje i  manipulacija

Cevi se isporučuju u koturovima (za prečnike  16   110 mm) ili kao prave cevi dužine 5 m.

Dopušteno je lagerovanje cevi na ravnoj podlozi (bez oštrog kamenja), tamo gde ne postoji opasnost da dođu u dodir sa prljavštinom, mastima, uljima ili drugim agresivnim supstancama. koturovi se lageruju na paletama u horizontalnom položaju.

Visina skladištenja cevi je do 1 m.

Prostori za skladištenje moraju biti ograničeni stubovima ili nekim drugim graničnicima, kako ne bi došlo do kotrljanja cevi.

## Spajanje cevi i montaža

Cevi se spajaju zavarivanjem, pomoću prirubnica (flanši), ili stezanjem.

Zavarivanje cevi i fazonskih delova

Zavarivanjem cevi ostvaruje se nerastavljiv spoj.

Za zavarivanje je vrlo značajno da su svi delovi i cevi izrađeni od istog materijala, kako bi čvrstoća vara bila odgovarajuća.

Zavarivanje se izvodi po postupku čeonog varenja pomoću grejnog elementa.

Zavarivanje se ne sme vršiti na otvorenom gradilištu na temperaturama ispod 0C.

Pri visokim temperaturama cevi se moraju pokriti da se ne bi pojavila velika razlika delova cevi pri zavarivanju.

Svi varovi kontrolišu se ultrazvukom.

Varioci moraju imati odgovarajuće ateste za varenje cevi od PEHD.

Spajanje pomoću prirubnica i flanši

Ovaj spoj pripada grupi rastavljivih spojeva.

Spoj pomoću flanši od PE HD i čeličnih prirubnica koristi se za spajanje PE cevi sa drugim materijalima, kao i pri ugrađivanju armatura.

Postupak spajanja vrši se u skladu sa uputstvom proizvođača cevi.

Spajanje stezanjem

Spajanje stezanjem vrši se pomoću električnog, aku ili ručnog alata.

Pri izvođenju spojeva potrebno je poštovati uputstva proizvođača cevi i alata za spajanje.

### Montaža cevovoda

Izvođač  je  dužan  da nabavi samo projektom navedene cevi, što kontroliše nadzorni organ.	Rovovi moraju biti pripremljeni prema odredbama koje važe za polaganje cevovoda (ne smeju biti uži od 40 cm).

Na dnu rova mora biti nasut pesak sitne granulacije, debljine 1015 cm, za posteljicu, kako ne bi došlo do oštećenja cevi. Ukoliko se cevovod postavlja u močvarnom terenu potrebno je proveriti da li je potrebno osiguranje cevovoda od delovanja uzgona.

Ukoliko su cevi isporučene u koturovima, potrebno ih je 24 h pre polaganja u rovove odviti. Pri odvijanju cevi sa koturova voditi računa da ne dođe do povređivanja prisutnih lica.

Na cevima i fazonskim delovima ne smeju se narezivati navoji.

Manja skretanja cevovoda mogu se izvesti bez lukova, krivljenjem cevovoda, i to:

- pri temperaturama do 20C za 20 d (gde je d unutrašnji prečnik cevovoda);

- pri temperaturi od 0C za 50 d.

Ugrađivanje zavarenih segmentnih lukova nije dopušteno.

Sve promene parvca cevovoda, priključke na armature i krajeve cevovoda potrebno je ankerisati..

Mora se voditi računa o linearnim izduženjima (0,20 mm/m/C), te se preporučuje zatrpavanje cevi pri temperaturi što bližoj radnoj temperaturi.

Izolacioni premazi (hladni ili vrući) koji se koriste kao antikoroziona zaštita metalnih delova (cevi ili armatura) ne smeju doći u dodir sa elementima od PE. Od direktnog dodira cevi se štite nepropusnim omotačem.

Ukoliko se PE cevovodi ukrštaju sa drugim cevovodima koji transportuju vruće fluide, PE cevi potrebno je termoizolovati i postaviti na dovoljnom rastojanju da ne dođe do zagrevanja iznad 20 C.

Cevi ispod puta ili železničke pruge polažu se u zaštitnoj čeličnoj cevi ili na dovoljnoj dubini (ne manje od 1 m).

Zatrpavanje cevovoda vrši se prema uputstvima nadzornog organa.

ISPITIVANJE NA PRITISAK VODOVODNE MREŽE

Svi cevovodi pod pritiskom moraju se posle polaganja i montaže u rovu, a pre zatrpavanja i puštanja u eksploataciju, podvrgnuti ispitivanju na unutrašnji hidraulički pritisak vode koji je 1.5 puta veći od radnog.

Kod ispitivanja na probni pritisak razlikuju se sledeće faze:

a.  punjenje cevovoda

b.  predhodno ispitivanje

v.  glavno ispitivanje

g.  zajedničko ispitivanje

Za merenje ispitnog pritiska moraju se koristiti provereni manometri, čija skala omogućuje očitavanje promene pritiska od 0.1bar.  Manometar po mogućstvu postaviti na najnižu tačku cevovoda.

Cevovod se ne može uvek ispitati odjednom na celoj dužini, pa se deli na kraće deonice. Dužina probne deonice zavisi od terena, prečnika cevi i drugih uslova, ali ne treba da je duža od 500 m. Ako je deonica sa većim visinskim razlikama, dužina deonce se određuje tako, da se na najvišoj tački deonice postigne bar radni pritisak.

a.  Punjenje cevovoda

- 	izvršiti montiranje cevovoda i njegovo ankerovanje,

- 	punjenje cevovoda treba vršiti što čistijom vodom,

- 	punjenje se vrši pri otvorenim ventilima za ispuštanje vazduha, hidrantima i zatvaračima, kako bi izašao sav nagomilani vazduh iz cevi,

- 	sve otvorene ventile i hidrante postepeno zatvarati, kad iz njih poteče voda,

- 	za postepeno punjenje cevovoda preporučuje se količina vode u zavisnosti od prečnika cevi.

b. Prethodno ispitivaje

Pre početka hidrauličkog ispitivanja, treba svaku cev opteretiti peskom ili rastresitom zemljom, s tim da svi spojevi ostanu vidljivi. Cevovod se mora pre punjenja vodom podupreti na krajevima,ograncima i u krivinama, da bi se sprečilo pomeranje cevi, armature i fazonskih komada.

Pumpa za probno ispitivanje po pravilu se postavlja na najnižem kraju cevovoda i vezuje se sa cevovodom čeličnim cevima Ø20 mm. Na čeličnoj vezi postavlja se ventil, povratna klapna i 2 baždarena manometra.

Posle punjenja cevovoda, opet se ispušta vazduh, ukoliko se još negde zadržao, zatim se cevovod stavlja pod radni pritisak u trajanju minimum 6 časova (bolje 12 časova). U tom vremenu, ako se pokaže ma kakva neispravnost montiranih spojeva, fazonskih komada ili armature, treba postojeći pritisak povećati na visinu probnog pritiska. Na taj način lakše se uočavaju greške.

Eventualne greške i kvarove treba ukloniti a zatim predprobu ponoviti.

v.  Glavno ispitivanje

Ako pri prethodnom ispitivanju ne nastupi pomeranje pojedinih elemenata, primetno propuštanje vode kroz zidove cevi, spojnice i armaturu, može se pristupiti glavnom ispitivanju.

Vreme trajanja probe zavisi od prečnika cevi, kao i od značaja i dužine cevovoda, a iznosi minimalno od 6 do 24 časa.

Čim se pomoću crpke postigne potreban probni pritisak, zatvori se zatvarač kod crpke. U toku ispitivanja nije dozvoljeno dopunjavanje cevi vodom. Nadzor vrši osmatranje svih spojeva, osiguranja krivina, pomeranje delova cevi, kao i pojavu kapi vode.

Ako se otkriju neispravnosti, proba se mora prekinuti, cevovod isprazniti i greške otkloniti. Glavna proba se zatim ponavlja na isti način.

g.  Zajedničko ispitivanje

Po završetku radova na cevovodu, mora se isti ispitati kao celina, zajedno sa onim spojnim mestima koja pri ispitivanju po deonicama nisu mogla biti ispitana.

Cevovod se stavlja pod radni pritisak u trajanju od 2 sata. Spojna mesta deonica moraju ostati nepokrivena do zajedničke probe.

Ispitivanje na pritisak može se primiti ako se konstatuje da pritisak nije opao za više od 0,1 bara.

O ispitivanju na pritisak treba voditi zapisnik koji potpisuje investitor (ili nadzorni organ) i izvođač radova.

DEZINFEKCIJA NOVIH ILI REMONTOVANIH CEVOVODA

Dezinfekcija unutrašnjih površina novih ili remontovanih cevovoda je znatno teža nego dezinfekcija zagađene vode, jer hlor mora da prodre kroz organske materije, kojima je pokrivena unutrašnja površina zidova cevi. Za dobijanje dobrih rezultata potrebno je prethodno očistiti i dobro isprati cevovod.

1. Pranje cevovoda

Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pijaću vodu. Efikasno ispiranje je omogućeno samo u slučajevima ako je obezbeđena minimalna brzina vode od 1,2-2 m/sec. Kako će se vršiti ispiranje zavisi od broja ispusta. Kod cevovoda, koji imaju pad, ispiranje izvršiti odozgo naniže. Nesme se pričiniti šteta sa ispuštenom vodom tokom ispiranja. Ukoliko o ovome nije dato rešenje u projektu, nadzorni organ je obavezan da da rešenje neposredno na terenu.

Ispiranje treba nastaviti sve dotle dok se ne dobije sasvim čista voda. Potrebna količina vode za pranje: minimalne norme treba računati :

- za ø 150 mm-dvostruka do petostruka zapremina deonice

- za ø 100 mm-dvostruka do trostruka zapremina deonice.

Ukoliko se ispuštanje vode vrši na otvorene površine, mora se voditi računa da se time ne prouzrokuju nikakve štete.

2. Dezinfekcija

Dezinfekciono sredstvo će propisati sanitarna služba Vodovoda, a u saglasnosti sa nadleznom sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu ispiranja i dezinfekciju vršiti isključivo pod rukovodstvom odgovornog i ovlašćenog predstavnika sanitarne službe. Delovi mreže koji se dezinfikuju moraju biti potpuno izolovani od ostalih delova.

Doze hlora za dezinfekciju treba da se kreću u granicama od 10-200 mg/l.

Smatra se da je dovoljno 30-50 mg/l. U konkretnom slučaju dozu propisuje ovlašćeni predstavnik  sanitarne službe, koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne posledice. Niža koncentracija (10mg) preporučuje se kada hlor ostaje u kontaktu 12 - 24 sata. Normalno vreme delovanja hlora traje 3 - 12 sati. Veće doze hlora upotrebljavaju se kada je poznato da cevovod sadrži organske materije koje je nemoguće ukloniti ispiranjem ili kada je neophodno da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno vreme trajanja dezinfekcije trebalo bi da iznosi 30 – 60 minuta.

Dodavanje hlora može se izvršiti kroz početni hidrant ili posebno ostavljeni priključak. Ispuštanje vode vrši se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne oseti hlor.

Delovi mreže, koji se ne dezinfikuju moraju biti sigurno isključeni od dela mreže, koji se dezinfikuje.

Odgovorni rukovodilac sanitarne službe trebalo bi da obezbedi zaštitu radnika, koji rade na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje ako se pažljivo ne rukuje njime.

Odgovorni rukovodilac takođe bi trebalo da obezbedi (putem javnog obaveštenja ili sl.) da ne dođe do toga da neko koristi vodu, koja je služila za dezinfekciju.

Kada je isteklo vreme dezinfekcije cevovod bi trebalo isprati čistom pijaćom vodom sve dok se ista ne pojavi  na izlasku iz mreže (sa tolerantnom koncentracijom hlora).

O izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji overava lice, pod čijom kontrolom je izvršena dezinfekcija.

3. Obracun i plaćanje

Obračun i plaćanje vrše se po m' kompletno  nabavljenog, montiranog i ispitanog cevovoda  (prema  svemu  prethodno  opisanom),  zajedno  sa  svim davanjima i dažbinama.

D.	OPŠTI TEHNIĆKI USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE  CEVI

Nabavljene i montirane PVC cevi moraju biti izradjene od polivinilhlorida, bez omekšivača i punila (tvrdog PVC-a) kvaliteta prema JUS G. C6 502. Postojanost je prema JUS.G.C6.503, a dimenzije prema JUS.G.C6.501 i DIN 19531.

Spajanje cevi

Cevi i fazonski komadi spajaju se pomoću mufa sa gumenim prstenom,  u potpunosti prema uputstvima proizvodjača cevi. Pre spajanja cevi neophodno je očistiti unutrašnju površinu mufa i prsten kao i kraj cevi koji se utiče. Kraj cevi, pre spajanja, poterbno je namazati kalijevim sapunom, običnim sapunom ili drugim sličnim materijama, koje preporučuje proizvodjač cevi. Uvlačenje cevi u naglavak vrši se do oznake za dubinu utiskivanja, odnosno ostavlja se 5÷10 mm slobodnog prostora (za prihvatanje eventualnih dilatacija). Skraćivanje cevi vrši se testerama sa finim zupcima pod pravim uglom. Zakošenje odsečenog kraja cevi izvodi se pod uglom od cca 15° pomoću turpije ili drugim pogodnim alatom.

Sve ugrađene cevi moraju imati odgovarajuće ateste. Pre ugradnje cevi je obavezno vizuelno pregledati i sve oštećene cevi odstraniti.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri radu sa PVC cevima na temperaturu ambijenta, jer na niskim temeperaturama (ispod 0°C) cevi postaju jako krte, a na visokim temperaturama (preko 20°C) cevi omekšavaju.

Svi fazonski komadi su od tvrdog PVC-a, od istog matreijala od koga su i cevi.

Uz cevi je obavezno nabaviti i posebne komade za ugrađivanje PVC cevi u zidove šahtova i druge zidove.

Montaža cevovoda

Izvođač je dužan da nabavi i pored rova položi samo projektom navedene cevi, što kontroliše nadzorni organ.

Cevi se montiraju ručno uz pomoć odgovarajućeg oruđa. Izuzetno, polaganje većih profila može se vršiti pomoću sprave za montažu.

Rad na montaži može početi tek po završetku svih pripremnih radova, odnosno:

1.	Rov je iskopan prema projektu i doteran po pravcu i niveleti.

2.	Visinske tačke su obeležene kočićima na koti nivelete.

3.	Cevni i spojni materijal (sa svim pripadajućim delovima)  pripremljen je i raspoređen duž rova.

4.	Pre spuštanja u rov potrebno je pregledati cevi i sve  oštećene krajeve otseći i popraviti alatom za sečenje i ručno struganje krajeva cevi.

5.	Cevi se moraju polagati tako da celom svojom dužinom naležu na dno rova, odnosno na površinu betonskog jastuka.

6.	Monter kontroliše ispravnost nivelete pooženog i montiranog cevovoda pomoću krstova i vodi računa o pravilnom podbijanju cevi (proveravanje se obavlja opterećenjem cevi). Kompletnu montažu svih cevi i delova potrebno je izvršiti u potpunosti prema situacionim planovima, uzdužnim profilima i ostalim  detaljnim crtežima. Sve cevi moraju biti tako položene da njihove osovine u potpunosti ispunjavaju predviđene položaje u horizontalnom i vertikalnom pravcu (u granicama dozvoljenih odstupanja)

Svaka označena kota u uzdužnim profilima mora biti ispoštovana, kako bi se ostvario hidraulički ispravan tok vode i kako ne bi došlo  "sudaranja" sa drugim podzemnim instalacijama.

Pre kontrole na probni pritisak, cevi je potrebno prekriti slojem odabranog materijala  debljine 30cm  iznad temena  cevi, a zatim slojem sitnijeg materijala (oko 15 cm). Potrebno je da svi spojevi  ostanu  slobodni, kako bi se  izvršila   njihova kontrola  pri  probnom  pritisku. Pokrivanje cevi vrši se radi sprečavanja njihovog pomeranja pri ispitivanju (naročito lakših cevi manjeg prečnika).

Nakon završetka ispitivanja na probni pritisak i prijema cevovoda, pristupa se zatrpavanju  spojeva  (prvo peskom, a zatim sitnijim materijalom). Kako bi se izbeglo oštećenja otkrivenih mesta, zatrpavanje treba izvršiti odmah po završetku ispitivanja na probni pritisak.

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE KANALIZACIONE MREŽE

Kod montaže kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje izgrađene mreže, kao što se to radi i kod vodovoda, a u cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova.

Nesme se dozvoliti prekomerna infiltracija vode u mrežu (ulaz spoljne vode) niti eksfiltracija (gubitak otpadne vode iz mreže u teren).

I jedna i druga pojava mogu doneti štetu stabilnosti objekta, a proviranje prljave vode u teren može imati nepovoljne posledice sa sanitarnog stanovišta.

Da bi se obezbedila potrebna vododrživost kanalizacione mreže potrebno je da cevi (kanali) budu vododržive, a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod određenim uslovoma. U dobro izvedenoj mreži ne bi trebalo da bude ni filtracije ni eksfiltracije.

Kvalitet izvedenih spojnica i uopšte mreže proverava se na sledeći način :

U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cevovod

- pri prirodnom nivou podzemne vode - ako je nivo podzemne vode na  2 - 4 m' nad temenom cevi količna vode koja uvire u cevi ne treba da bude veća od vrednosti navedenih u tabeli br.1. Pri nivou podzemne vode koji je viši od 4 m' iznad temena cevi dopuštena količina provirne vode uvećava se za 10% za svaki sledeći metar povećanog uspora (preko 4 m').

U suvom terenu - na proceđivanje vode iz cevovoda u teren. Za izvršenje ovog ispitivanja deo kanalizaciong cevovoda između šahtova  napuni se vodom do visine 4 m' nad temenom cevi.

Kod uzvodnog šahta gubitak ne treba da prekorači vrednost datu u tabeli br.1.

- u terenu sa nižom podzemnom vodom, gde je nivo podzemne vode niži od 2 m' iznad temena cevi ispitije se na gubitak vode iz  cevi. Ispitivanje isto kao u stavu iznad.

Proveravanje kanalizacione mreže na vododrž ivost vrši se pre zatrpavanja cevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom ovo se izvodi putem merenja količine vode koja prodire u mrežu na prelivu, koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta. Kod suvog terena merenje se vrši na dva načina.

Po prvom načinu istovremeno se vrši ispitivanje na dve susedne deonice za tri reviziona silaza. Na krajnim silazima blindira se mreža, a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se vrši osmatranje spojnica na vododržljivost i održavanje konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 30 minuta. Dopuštena količina uliva ili gubitka vode kroz spojeve i zidove kanalizacionog cevovoda date su u tabeli :

T A B E L A  br.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

dopuštena količina uliva ili gubitka u m³/24 sata/km

VRSTA CEVI                   dužine cevovoda određenog prečnika u mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

do ø                             150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

betonske,armirano betonske i azbestne cevi ø

7    20   24   28   30   32   34   36   38   40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

keramičke cevi  ø

7    12   15  18    20   21   22   23   23   23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

U vezi sa korišćenjem ovih podataka treba  imati u vidu sledeće :

1. Za betonske i armirano betonske cevi prečnika većeg od ø 600 mm dozvoljene količine mogu se dobiti na taj način što se na svaki naredni decimetar povećanja prečnika povećava količina za 10 % (na primer za  ø 700 mm  23 + 2,3 = 25 m³/24h/km).

2. Za zidane kolektore od cigle i sl. dozvoljena količina nesme prelaziti 10 m³/24h/km dužine, bez obzira na veličinu profila.

3. Za kolektore od montažnih armirano betonskih elemenata za dozvoljeni priliv ili gubitak vode uzimaju se isti podaci kao za armirano betonske cevi, koje imaju istu površinu poprečnog preseka.

4. Dopuštene količine prilivne ili izgubljene vode kroz zidove i dno šahtova na 1m' njihove dubine uzme se da je isti kao kod gubitka ili priliva vode na 1 m' dužine cevi istog prečnika, kao što je šaht.

5. Kod ispitivanja cevovoda većeg prečnika od 1000 mm i kolektora većeg preseka od 1,0 m², koji prolaze kroz neizgrađenu teritoriju (gde je otežano dovođenje vode) može se ispitati samo na jednoj deonici.

6. Ispitivanje mreže na vododržljivost treba vrštiti tek 24 sata posle punjenja mreže. Eksfiltracija se određuje po količini vode koja se doliva u toku od 30 minuta i izrvši se preračunavanje na 24 sata na km.

Po drugom metodu ispitivanje se vrši na jednoj deonici i to pre izgradnje šahtova. Krajevi kanala zatvaraju se određenom vrstom zatvarača sa brzim spojem (blindaža). Na ovim blindažama postoje otvori na koje se vezuju dva creva, jedno za punjenje kanala vodom, a drugo za ispuštanje vazduha. Crevo preko koga se vrši punjenje vodom poveže se sa pokretnim rezervoarom zapremine do 55,0 l. Rezervoar se postavi na visinu 4 m' iznad temena cevi. Kanal se puni vodom i u buretu se uspostavi potreban nivo vode. Dolivanjem potrebne količine vode u rezervoaru se održava konstantan nivo. Količina vode koja se doliva mora se meriti a zatim se to pretvori u m³/24h/km što predstavlja gubitak vode na ovoj deonici.

U zavisnosti od konkretnih prilika, shodno ovim zahtevima nadzorni organ će odrediti koji će se postupak primeniti za ispitivanje predmetne kanalizacije.

Obračun i plaćanje

Obračun i plaćanje vrše se po m' kompletno  nabavljenog, montiranog i ispitanog cevovoda  (prema  svemu  prethodno  opisanom),  zajedno  sa  svim davanjima i dažbinama.

13. UNUTRAŠNJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

I  OPŠTI USLOVI

- Ovi opšti i tehnički uslovi sastavni su deo projekta unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, i kao takvi su u potpunosti obavezni za izvođača, kako pri izradi ponude, tako i pri izvođenju radova, uključujući i konačni obračun radova.

- Sav materijal za izvođenje instalacija, kao i ugrađena oprema, moraju odgovarati propisima JUS-a. Vanstandardna oprema mora biti iz katalogiziranog asortimana proizvođača.

- Vanserijski delovi instalacija, koji se izrađuju radionički prema detalju iz projekta, moraju imati atest proizvođača o kvalitetu predmetnog proizvoda.

- Celokupna instalacija i montaža opreme mora se izvesti prema  planovima iz projekta, opisima iz predmera i ovim uslovima. Ukoliko se u toku izvođenja ukaže neophodnost manjih odstupanja od projektne dokumentacije, kao i u pogledu izbora materijala i opreme, mora se pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa. Za sva odstupanja, koja bitno menjaju data tehnička rešenja, mora se pribaviti pismena saglasnost projektanta, kao i službe nadležne za odobrenje projekta.

U slučaju nepredviđenih naknadnih radova, izvođač je dužan da pre početka njihovog izvođenja uradi analize cena i preda nadzornom organu investitora na uvid. Tek po  odobrenju od strane Investitora, izvođač može  pristupiti izvođenju naknadnih radova.

U protivnom, izvršeni naknadni radovi tretiraće se kao ugovoreni rad i plaćati po cenama određenim predračunom za odgovarajuće pozicije, ili kako nadzorni organ odredi.

Obračun će se vršiti prema stvarno izrađenim količinama, izmerenim na licu mesta, bez obzira na količine u predmeru.

Sve vodovodne i kanalizacione cevi mere se po  m'  po osovini.

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, etači, revizije itd.) kao i fitinzi kod vodovoda (kolena, lukovi , reduciri T-komadi itd.) ne obračunavaju se, niti plaćaju posebno, već se mere kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava se veći prečnik.

- Izvođač je dužan da korisniku preda garantne listove za opremu, pismeno upustvo o upotrebi i održavanju opreme, popis i lokaciju revizionih otvora, popis sa lokacijom i funkcijom ventila i zatvarača, točkiće za manipulaciju propusnim ventilima, kao i potrebne šeme i uputstva za manipulisanje eventualnim postrojenjima za povišenje pritiska na vodovodnoj mreži, ili pumpama za otpadnu vodu.

- Kada su projektovani, u sklopu unutrašnje instalacije, centralni separatori masti i ulja ili benzina, izvođač će predati korisniku odgovarajuća uputstva o održavanju, načinu i intervalima  čišćenja. Ovo se odnosi i na kućne uređaje za prečišćavanje otpadnih voda.

- Izvođač daje dvogodišnju garanciju za sve izvedene radove. U tom roku je dužan da, o svom trošku, otkloni sve opravdano reklamirane nedostatke. Za opremu važe garantni rokovi proizvođača. Garantni rok teče od dana dobijanja upotrebne dozvole za objekat.

- Izvođač će u cenu po jedinici mere obavezno ukalkulisati:

  - nabavku materijala

  - spoljni transport i uskladištenje na gradilištu do montaže

  - unutrašnji prenos opreme i materijala do mesta montaže

  - montažu

  - sva obeležavanja i odmeravanja

  - zaštitne ograde i signalizaciju

  - lake skele za montažu visećih delova mreže

  - zaštitu izvedenih delova instalacije od pomeranja do konačne izrade podova, zidnih  obloga ili zatrpavanja

  - zaštitu izvedene instalacije od zagušenja građevinskim šutom ili drugim nenamenskim sadržajima

  - ispitivanje izvedene instalacije na vodonepropustljivost, probni pritisak i zadati nagib

  - potrebno štelovanje i uhodavanje instalirane opreme i uređaja i kontrolu njihovog funkcionisanja

  - sav sitan spojni i zaptivni materijal, obujmice, uzengije i podloške

  - završno čišćenje prostorija, opreme, revizionih silaza, podnih rešetki, odstranjivanje šuta i ambalaže sa gradilišta

  - sav rad, alat i materijal potreban za probijanje otvora u zidovima, temeljima, međuspratnim konstrukcijama ili gotovim podovima, kao i za izradu žljebova u zidovima za montažu cevi

  - obradu otvora u temeljnim zidovima i međuspratnim konstrukcijama u cilju obezbeđivanja cevi od pucanja pri sleganju zgrade, odnosno obezbeđenja dilatiranja vertikala

  - zaštitu cevi i fazonskih elemenata od korozivnog dejstva sredine u koju su položeni

  - termoizolaciju cevi i fazonskih elemenata u cilju sprečavanja gubitaka toplote ili stvaranja kondenza

## 9.	Obaveza je investitora da u predviđenom zakonskom roku obezbedi dozvolu i sva potrebna rešenja za izvođenje objekata od nadležnih organa.

Obaveza izvođača je da pre početka radova u pisanoj formi izvesti nadležne organe o početku izvođenja radova, kao i  da blagovremeno pozove nadležne organe da izvrše pregled i prijem instalacija.

II  TEHNIČKI USLOVI - KANALIZACIJA

- Liveno-gvozdene kanalizacione cevi i fazonski komadi moraju biti fabričkim postupkom zaštićeni od korozije.

- Sav cevni materijal i fazonski komadi moraju biti bez vidnih oštećenja osnovnog i zaštitnog materijala. Zamena delova mreže zbog skrivenih grešaka u materijalu, sa svim pratećim radovima, pada na teret izvođača u toku garantnog roka.

- Spajanje keramičkih cevi i fazonskih komada vršiti nabijenom kudeljom i rastopljenim bitumenom (kitasfaltom) ili gumenim zaptivnim prstenovima.

- Spajanje liveno-gvozdenih kanalizacionih cevi sa naglavkom i fazonskih elemenata vršiti nabijenom kudeljom i rastopljenim olovom, koje će se posle hlađenja specijalnim alatom sabiti u naglavak ili pomoću gumenih zaptivnih prstenova.

- Spajanje PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada vršiti pomoću gumenih zaptivnih prstenova.

- Ne dozvoljava se probijanje otvora na normalnim fazonskim komadima u cilju dobijanja revizionih otvora.

- Sve revizije u objektu se moraju obezbediti propisno dihtovanim poklopcima.

- Prolasci horizontalnih delova mreže kroz noseće zidove ili dilatacije moraju se osigurati zaštitnom cevi, čiji je prečnik za 10 cm veći od spoljnjeg prečnika štićene cevi. Slobodni međuprostor se ispunjava bitumeniziranim kudeljnim užetom (srednji deo) i asfaltnim kitom i cementnim malterom (ulazni i izlazni deo). Kada je površina prodora vidna, završna obrada je rabiciranje i malterisanje.

- Sve cevi se moraju polagati po pravcu i niveleti datoj projektom. Kote nivelete iz projekta odnose se na dno cevi.

- Svi viseći delovi mreže moraju biti kod svakog naglavka prihvaćeni obujmicom, a najveće rastojanje između njih nesme biti veće od 2.0 m. Delove mreže vođene po zidovima pričvrstiti kukama ankerovanim u zid, najviše na svaka 2 m. Ovo važi i za vertikale.

- Prolaske vertikala kroz međuspratnu konstrukciju izvesti bez zaštitne cevi. Slobodni međuprostor oko cevi ispuniti bitumeniziranim kudeljnim užetom, a izlazne površine kitasfaltom. To zatim rabicirati i malterisati na plafonskom delu, a sa druge strane finalizirati podom.

- Podne rešetke (slivnici) moraju biti montirane na koti, koja obezbeđuje nagib finalne površine poda od zidova ka površini rešetke. Ovo važi i za slivnike u betoniranim dvorištima, stazama i svetlarnicima.

- Olučnjaci moraju biti svojom površinom poklopca postavljeni u niveleti gotovog pločnika oko zgrade.

- Izvođenje krovnih slivnika na ravnim krovovima mora se sinhronizovati sa izolaterskim radovima na krovu. Kada je finalna površina krova u obliku šljunčanog zastora, prijemni vertikalni deo rešetke zaštititi dvostrukom rabic mrežom.

- Prolaz ventilacionih glava kroz krovni pokrivač obezbediti od prokišnjavanja u skladu sa tipom krova i vrstom pokrivača. Provetravanje kanalizacione mreže vrši se preko ventilacionih cevi DN 100 mm i 70 mm koje se završavaju ventilacionim glavama DN 150 mm i DN 120 mm iznad krovova

- Po polaganju kanalizacione mreže neophodno je izvršiti potrebno ispitivanje instalacije, a tek zatim pristupiti zatrpavanju i rabiciranju.

III  TEHNIČKI USLOVI - VODOVOD

- Mrežu izvesti prema osnovama i šemi vode iz projekta. Za odstupanje od projektovane trase, koja povećavaju ukupnu dužinu ugrađenih cevi za preko 5% potrebna je saglasnost nadzornog organa i projektanta. U protivnom se višak količine neće priznati.

- Svi prolasci cevi kroz konstruktivne zidove i tavanice izvode se kroz (prethodno ili naknadno) ubetoniranu zaštitnu cev, ciji je prečnik za 5 cm veći od spoljnjeg prečnika štićene cevi. Međuprostor se ispunjava katranisanim kudeljnim užetom sa dobro zbijenim namotajima.

  - kod prolaska cevi kroz konstruktivne zidove, dužina zaštitne cevi je jednaka debljini nemalterisanog zida. Ukoliko se zidovi malterišu, spoljna površina cevi u ravni maltera oblaže se trajno plastičnim kitom.

  - kod prolaska cevi kroz tavanice, zaštitna cev je duža od ukupne visine tavanice, tako da na donjoj strani štrči 2 cm, a na gornjoj strani 5 cm. Tada se završno zaptivanje međuprostora vrši trajno plastičnim kitom.

- Cevi koje su obešene o tavanicu ili se vode slobodno uz zidove, moraju biti pričvršćene obujmicama ankerovanim u zid ili tavanicu na svakih 2 m. Između obujmica i cevi obavezno se postavlja podmetač od gume celim obimom cevi, debljine 3 mm minimalno.

- Spajanje pocinkovanih cevi vršiti isključivo pomoću pocinkovanih spojnica i fazonskih komada od temper liva. Ne dozvoljava se upotrema "crnog" fitinga, niti zavarivanje i krivljenje cevi u hladnom ili toplom stanju.

- Nastavci usponskih vodova nesmeju biti unutar prodora kroz tavanicu. Kod svih spojeva dužina navoja mora tačno odgovarati dužini navoja spojnice. Na montiranoj vodovodnoj cevi nesme da bude vidljivog navoja.

- Ne dozvoljava se upotreba cevi i fitinga sa oštećenom pocinkovanom površinom ili sa suženjem čistog profila od mehaničkih udara ili zbog grešaka u postupku galvanizacuje.

- Kod polaganja cevi u žljebove zida, koji će se kasnije zatvarati, potrebno je, zbog zaštite od kondenzacije, cevi uviti trakama filca, koji se posle obmota pocinkovanom žicom.

Zaštitu pocinkovanih cevi u rovovima izvršiti obmotavanjem jutom namočenom u bitumen ili dvostrukim premazom bitulita ili dekorodal trakom.

- Ne dozvoljava se upotreba polipropilenskih cevi i fitinga sa vidnim oštećenjima ili sa suženjem čistog profila, kao posledice sečenja cevi ili dr..

- Spajanje polipropilenskih cevi vršiti isključivo pomoću odgovarajućih spojnica i fazonskih komada. Spajanje polipropilenskih cevi i fitinga izvršiti alatom specijalizovanim za to, na način predviđen od strane proizvođača cevi. Za spajanje dva elementa sa navojem koristiti teflonsku traku, a ne kudelju.

- Ne dozvoljava se krivljenje cevi u hladnom ili toplom stanju.

- Spojevi usponskih vodova polipropilenskih cevi nesmeju biti unutar prodora kroz tavanicu.

- Izvode za točeća mesta izvesti na propisanim visinama od kote gotovog poda, a na mestu predviđenom projektom, tako da izvod bude u ravni finalne površine zida. Kod izvoda za toplu i hladnu vodu, topla je obavezno levo, a hladna desno od osovine točećeg mesta.

- Kad su predviđeni automatski ispirači, iste montirati tek nakon ispiranja mreže.

- Baštenske i podzemne hidrante izvesti tako da liveno kućište sa poklopcem bude u ravni uređenog terena. Kućište i podnožni luk hidranta osigurati od sleganja betonskim temeljčićima.

### Montaža cevovoda

Izvođač je dužan da nabavi samo projektom navedene cevi, što kontroliše nadzorni organ.

Obujmice moraju biti urađene prema prečniku PP  ili pocinkovanih cevi.

Obratiti pažnju da materijal za pričvršćivanje ne oštećuje spoljne površine cevi.

Najpodesniji elementi za pričvršćivanje su obujmice sa gumenim uloškom. Gumeni uložak istovremeno predstavlja i zvučni izolator.

Mogu se izvesti dva tipa oslonaca - fiksni (čvrsti) i klizni (vodeći).

Fiksni (čvrsti) oslonac

Pravilnim rasporedom fiksnih tačaka izbegavaju se nekontrolisana pomeranja cevovoda i obezbeđuje sigurno vođenje cevi.

Fiksni oslonce trebalo bi da budu tako dimenzionisani i izvedeni da prihvate i kompenzuju sile izduženja i eventualna dodatna opterećenja.

Kao nosače obujmica trebalo bi koristiti šipke sa navojem (ne preporučuju se slobodne obujmice). Potrebno je voditi računa o kratkim rastojanjima do zida, odnosno plafona u koje se vrši ankerisanje.

Obujmica i nosač moraju biti stabilni i dobro pričvršćeni.

Verikalni razvodi mogu biti čvrsto montirani. Ukoliko je fiksni oslonac postavljen neposredno ispred ili iza grananja, na vertikalama nisu potrebni kompenzacioni lukovi ili lire za kompenzaciju izduženja.

Klizni (vodeći) oslonac

Pri pozicioniranju kliznih oslonaca mora se voditi računa da aksijalna pomeranja ne budu sprečena preblizu postavljenim elementima kao što su fazonski komadi, armature i sl.

### Izduženja cevovoda

Pri postavljanju cevovoda u zidu i podu ulivanjem cevovoda u beton ili malter sprečavaju se temperaturna izduženja.

Pri postavljanju cevovoda u instalacionim kanalima potrebno je obratiti pažnju da cevni ogranci imaju dovoljno prostora za praćenje pomeranja vertikala koja nastaju usled njihovih izduženja. Pozicioniranje vertikala u kanalu, dimenzije otvora za prolaz ogranaka i izvođenje čvorišta za torzionu kompenzaciju obavezno je izvesti u skladu sa preporukama proizvođača cevi i prema uputstvima nadzornog organa.

Pri postavljanju cevi u slobodnom prostoru mora se voditi računa o spoljnem izgledu i stabilnosti cevovoda. Kompenzacija izduženja postiže se promenom pravca cevovoda ili pomoću elastičnog luka (lire).

Kako bi promenom pravca mogla da se obezbedi kompenzacija izduženja, Izvođač je dužan da se tokom montaže pridržava predviđenih rastojanja fiksnih oslonaca od kolena projektovanih na mreži.

Elastični lukovi (lire) postavljaju se kada kompenzacija izduženja ne može da se postigne promenom pravca.

I	zvođač je obavezan da lire i oslonce izvede prema uputstvima nadzornog organa i preporukama proizvođača cevi.

ISPITIVANJE NA PRITISAK VODOVODNE MREŽE

Svi cevovodi pod pritiskom moraju se posle polaganja i montaže , a pre zatvaranja i puštanja u eksploataciju, podvrgnuti ispitivanju na unutrašnji hidraulički pritisak vode koji je 1.5 puta veći od radnog.

Kod ispitivanja na probni pritisak razlikuju se sledeće faze:

a.  punjenje cevovoda

b.  predhodno ispitivanje

v.  glavno ispitivanje

g.  zajedničko ispitivanje

Za merenje ispitnog pritiska moraju se koristiti provereni manometri, čija skala omogućuje očitavanje promene pritiska od 0.1bar.  Manometar po mogućstvu postaviti na najnižu tačku cevovoda.

Cevovod se ne može uvek ispitati odjednom na celoj dužini, pa se deli na kraće deonice. Dužina probne deonice zavisi od objekta, prečnika cevi i drugih uslova, ali ne treba da je duža od 500 m. Ako je deonica sa većim visinskim razlikama, dužina deonice se određuje tako, da se na najvišoj tački deonice postigne bar radni pritisak.

a.  Punjenje cevovoda

- 	izvršiti montiranje cevovoda i njegovo ankerovanje,

- 	punjenje cevovoda treba vršiti što čistijom vodom,

- 	punjenje se vrši pri otvorenim ventilima za ispuštanje vazduha, hidrantima i zatvaračima, kako bi izašao sav nagomilani vazduh iz cevi,

- 	sve otvorene ventile i hidrante postepeno zatvarati, kad iz njih poteče voda,

- 	za postepeno punjenje cevovoda preporučuje se količina vode u zavisnosti od prečnika cevi.

b. Prethodno ispitivaje

Pre početka hidrauličkog ispitivanja, treba svaku cev fiksirati, s tim da svi spojevi ostanu vidljivi. Cevovod se mora pre punjenja vodom ucvrstiti na krajevima,ograncima i u krivinama po uputstvu proizvodjaca, da bi se sprečilo pomeranje cevi, armature i fazonskih komada.

Pumpa za probno ispitivanje po pravilu se postavlja na najnižem kraju cevovoda i vezuje se sa cevovodom čeličnim cevima Ø20 mm. Na čeličnoj vezi postavlja se ventil, povratna klapna i 2 baždarena manometra.

Posle punjenja cevovoda, opet se ispušta vazduh, ukoliko se još negde zadržao, zatim se cevovod stavlja pod radni pritisak u trajanju minimum 6 časova (preporuka 12 časova). U tom vremenu, ako se pokaže ma kakva neispravnost montiranih spojeva, fazonskih komada ili armature, treba postojeći pritisak povećati na visinu probnog pritiska. Na taj način lakše se uočavaju greške.

Eventualne greške i kvarove treba ukloniti a zatim predprobu ponoviti.

v.  Glavno ispitivanje

Ako pri prethodnom ispitivanju ne nastupi pomeranje pojedinih elemenata, propuštanje vode kroz zidove cevi, spojnice i armaturu, može se pristupiti glavnom ispitivanju.

Vreme trajanja probe zavisi od prečnika cevi, kao i od značaja i dužine cevovoda, a iznosi minimalno od 6 do 24 časa.

Čim se pomoću crpke postigne potreban probni pritisak, zatvori se zatvarač kod crpke. U toku ispitivanja nije dozvoljeno dopunjavanje cevi vodom. Nadzor vrši osmatranje svih spojeva, osiguranja krivina, pomeranje delova cevi, kao i pojavu kapi vode.

Ako se otkriju neispravnosti, proba se mora prekinuti, cevovod isprazniti i greške otkloniti. Glavna proba se zatim ponavlja na isti način.

g.  Zajedničko ispitivanje

Po završetku radova na cevovodu, mora se isti ispitati kao celina, zajedno sa onim spojnim mestima koja pri ispitivanju po deonicama nisu mogla biti ispitana.

Cevovod se stavlja pod radni pritisak u trajanju od 2 sata. Spojna mesta deonica moraju ostati nepokrivena do zajedničke probe.

Ispitivanje na pritisak može se primiti ako se konstatuje da pritisak nije opao za više od 0,1 bara.

O ispitivanju na pritisak treba voditi zapisnik koji potpisuje investitor (ili nadzorni organ) i izvođač radova.

DEZINFEKCIJA NOVIH ILI REMONTOVANIH CEVOVODA

Dezinfekcija unutrašnjih površina novih ili remontovanih cevovoda je znatno teža nego dezinfekcija zagađene vode, jer hlor mora da prodre kroz organske materije, kojima je pokrivena unutrašnja površina zidova cevi. Za dobijanje dobrih rezultata potrebno je prethodno očistiti i dobro isprati cevovod.

1. Pranje cevovoda

Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pijaću vodu. Efikasno ispiranje je omogućeno samo u slučajevima ako je obezbeđena minimalna brzina vode od 1,2-2 m/sec. Kako će se vršiti ispiranje zavisi od broja ispusta. Kod cevovoda, koji imaju pad, ispiranje izvršiti odozgo naniže. Nesme se pričiniti šteta sa ispuštenom vodom tokom ispiranja. Ukoliko o ovome nije dato rešenje u projektu, nadzorni organ je obavezan da da rešenje neposredno na terenu.

Ispiranje treba nastaviti sve dotle dok se ne dobije sasvim čista voda.

Ukoliko se ispuštanje vode vrši na otvorene površine, mora se voditi računa da se time ne prouzrokuju nikakve štete.

2. Dezinfekcija

Dezinfekciono sredstvo će propisati sanitarna služba Vodovoda, a u saglasnosti sa nadleznom sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu ispiranja i dezinfekciju vršiti isključivo pod rukovodstvom odgovornog i ovlašćenog predstavnika sanitarne službe. Delovi mreže koji se dezinfikuju moraju biti potpuno izolovani od ostalih delova.

Doze hlora za dezinfekciju treba da se kreću u granicama od 10-200 mg/l.

Smatra se da je dovoljno 30-50 mg/l. U konkretnom slučaju dozu propisuje ovlašćeni predstavnik  sanitarne službe, koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne posledice. Niža koncentracija (10mg) preporučuje se kada hlor ostaje u kontaktu 12 - 24 sata. Normalno vreme delovanja hlora traje 3 - 12 sati. Veće doze hlora upotrebljavaju se kada je poznato da cevovod sadrži organske materije koje je nemoguće ukloniti ispiranjem ili kada je neophodno da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno vreme trajanja dezinfekcije trebalo bi da iznosi 30 – 60 minuta.

Dodavanje hlora može se izvršiti kroz početni hidrant ili posebno ostavljeni priključak. Ispuštanje vode vrši se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne oseti hlor.

Delovi mreže, koji se ne dezinfikuju moraju biti sigurno isključeni od dela mreže, koji se dezinfikuje.

Odgovorni rukovodilac sanitarne službe trebalo bi da obezbedi zaštitu radnika, koji rade na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje ako se pažljivo ne rukuje njime.

Odgovorni rukovodilac takođe bi trebalo da obezbedi (putem javnog obaveštenja ili sl.) da ne dođe do toga da neko koristi vodu, koja je služila za dezinfekciju.

Kada je isteklo vreme dezinfekcije cevovod bi trebalo isprati čistom pijaćom vodom sve dok se ista ne pojavi  na izlasku iz mreže (sa tolerantnom koncentracijom hlora).

O izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji overava lice, pod čijom kontrolom je izvršena dezinfekcija.

3. Obračun i plaćanje

Obračun i plaćanje vrše se po m' kompletno  nabavljenog, montiranog i ispitanog cevovoda  (prema  svemu  prethodno  opisanom),  zajedno  sa  svim davanjima i dažbinama.

14. UNUTRAŠNJE TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

OPŠTI I POGODBENI USLOVI

1. Na osnovu odobrenog projekta od strane nadležne komisije za reviziju projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije ili prikupljanju ponuda u cilju zaključivanja ugovora za izradu nove instalacije

2. Kao baza za podnošenje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora služi ovaj projekat. Svi ponuđači moraju dobiti projekat na uvid kao i otkucani tekst predračuna bez cena u koji će ponuđači unositi cene. Svi primerci predračuna koji se daju ponuđačima moraju biti identični kako bi svi ponuđači iste radove ponudili i u istim količinama i istog kvaliteta.

3. U ponudi mora biti obuvhaćen sav potreban odgovarajući kvalitet, sav transport materijala, kako spoljni tako i unutrašnji na samom gradilištu, svi putni i transportni troškovi za radnu snagu, celokupni rad za izvodjenje instalacije uključujući i prethodne i završne radove, odnosno ponuda treba da obuhvati sve troškove oko realizacije do puštanja instalacije u rad i prijem iste od strane komisije za tehnički pregled i prijem, odnosno do kolaudacije.

4. Pogođena suma je obavezna za izvođenje sem ako se ugovorom ne precizira da se u slučaju izmena nastalih naređenjima vlasti cene mogu menjati. Ako se ovakva klauzula u ugovoru ne predvidi cene važe kako su ponudjene.

5. Povećanje pogodbene sume može nastupiti u slučaju da se pojavi potreba za više izvedenim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa za radove koji ne prelaze 20 % od ugovorene sume izvođač to može uraditi samo uz saglasnost investitora odnosno po sklapanju doopunskog ugovora.

6. Rok za izradu instalacije daje ponuđač u svojoj ponudi pošto je to jedan od elemenata koji utiče na odabiranje najpovoljnijeg ponuđača a kasnije se taj rok precizira ugovorom.

Ugovorom se preciziraju i penali koje izvođač treba da plati investitoru u slučaju prekoračenja ugovorenog roka.

7. Izvođač ovog projekta dužan je, pre narudžbine materijala i pre početka radova, da izađe na građevinu i na licu mesta prekontroliše projekat i sravni ga sa stvarnim stanjem na gradjevini. U slučaju nekih izmena na terenu ili objektu ili ako utvrdi da bi izvesne izmene u projektu bolje odgovarale ili doprinele racionalnijem radu instalacije, odnosno smanjile investicije, izvodjač sa dovoljnim obrazloženjem traži da se projeakt upotpuni ili bolje prilagodi postojećem stanju, odnosno može sam projeakt izmeniti i od investitora  pripremiti odobrene izmene. U slučaju usvojenih izmena izvođač preuzima odgovornost za preradjeni projekat a u slučaju da se predložene izmene ne usvoje izvođač je dužan izvesti instalaciju po projektu.

8. Roka garancije za solidnost izvedene instalacije, kvalitet materijala i ispravan rad je jedna godina dana, računajući od dana tehničkog prijema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garantnom roku a prouzrokovan je isporukom lošeg materijala ili nesolidnom izradom, dužan je izvođač da na prvi poziv investitora otkloni o svom trošku bez ikakvih nadoknada od strane investitora.

Ukoliko se izvođač ne odazove prvom pozivu investitora ovaj ima pravo da pozove drugog izvođača da kvar otkloni, da mu isplati a naplatu svih troškova izvrši iz celokupne imovine prvog izvodjača.

9. Ugraditi se može samo kvalitetan i ispravan materijal. Za ugrađivanje neispravnog materijala izvođač snosi punu odgovornost i snosiće sam troškove oko demontaže neispravnog materijala i ponovne montaže ispravnog.

10. Ukoliko izvođač izvede instalaciju u svemu po odobrenom projektu i sa materijalom predvidjenim ovim projektom, snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje instalacije, samo u pogledu izvršenih radova i kvaliteta ugrađenog materijala.

Samovoljno menjanje projekta od strane izvođača, zabranjeno je.

Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat tj. takve izmene koje funkcionalno ne menjaju ili ne zahtevaju znatnije povećanje investicija, dovoljna je samo saglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmenama projekta, onda se prerađeni projekat mora uputiti na ponovno odobrenje revizione komisije.

11. Izvođač ove instalacije može istu izvoditi samo sa radnicima koji imaju odgovarajuće kvalifikacije. Radnici zaposleni na ovom poslu moraju biti vični izvođenju ovakvih instalacija.

12. Pri izvođenju radova na ovoj instalaciji izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, da se što manje ošteti sama zgrada, pošto je ista već završena, da se ne oštete druge instalacije koje su već izvedene. Svaku učinjenu štetu, bilo namerno ili usled nedovoljne stručnosti ili usled nemarnosti i neobrazovanosti na poslu, izvođač je dužan da nadoknadi odnosno popravi.

13. Sve otpatke i smeće koje bude izvođač sa svojim radnicima pričinio, dužan je da o svom trošku odnese sa gradilišta na mesto gde mu se odredi.

14. Način isplate pogodjenih radova utvrdjuje se ugovorom izmedju investitora i izvođača.

15. Mere bezbednosti zaposlenih radnika na ovom poslu dužan je da preuzme izvođač u svemu po postojećim propisima.

16. Izvođač mora na gradilištu voditi građevinski dnevnik. U ovome moraju biti upisane sve promene i odstupanja od projekta. Ovaj dnevnik overava nadzorni organ investitora.

17. Pored građevinskog dnevnika izvođač vodi svakodnevno i građevinsku knjigu a nadzorni organ investitora svakodnevno pregleda i stavlja primedbe ukoliko ima odstupanja od projekta.

Građevinska knjiga treba da bude unapred zapečaćena i overena od strane investitora a potpisuje je nadzorni organ i predstavnik izvođača. Građevinska knjiga služi kao osnova za sastavljanje situacija za isplatu ili kao dokumenat pri tehničkom pregledu i za obračun prilikom kolaudacije.

18. Građevinsku knjigu može voditi i izvođač ali je merodavna samo građevinska knjiga koju vodi nadzorni organ investitora.

Građevinska knjiga se mora voditi ažurno tj. paralelno sa napredovanjem radova a nikako se ne sme desiti da se radovi obavljaju duže vreme a da to ne bude registrovano u građevinskoj knjizi.

Instalacija centralnog grejanja

1. Materijal koji bude upotrebljen za izradu ove instalacije mroa biti najnovije fabričke proizvodnje, solidne konstrukcije i kvalitetne obrade, bez ikakvih grešaka i da odgovara propisima za fabrikaciju odgovarajućeg materijala.

2. Sav liveni materijal, kao pumpe i armature, ne smeju imati fabričkih nedostataka niti smeju biti porozni. Ovaj materijal mora biti ispitan od strane proizvođača na odgovarajući pritisak. Ukoliko se primete neka porozna mesta takav materijal se mora odbaciti kao neupotrebljiv. Nije dozvoljeno da se materijal popravlja zapušavanjem ili ma kakvim drugim sredstvima i postupcima.

3. Merni instrumenti moraju biti tačno izbaždareni, solidne izrade i da u potpunosti odgovaraju svojoj nameni.

4. Armatura mora biti dobro i solidno obradjena, ispitana na odgovarajući pritisak i funkcionalnost, odnosno mora postojati atest da takva armatura u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Ventili, zasuni i slavine moraju stoprocentno zatvoriti vodove u koje su ugrađeni.

5. Cevna mreža izvešće se od crnih čeličnih cevi. Spojevi se mogu izvesti pomoću fazonskog komada ili putem zavarivanja za čelične cevi. Zavarena mesta moraju se dobro obraditi, odnosno da se izvrši pravilna priprema vara za čelične cevi.

Zavarena mesta moraju biti dobro urađena sa dovoljnom debljinom vara ali tako da se presek cevi ne smanji, ali ni da se poveća za više od 3 mm kod čeličnih cevi.

6. Spojevi cevi ne smeju se izvoditi u zidovima već samo na lako pristupačnim mestima. Prolaci cevi kroz zidove imaju se izvesti tako da pri toplotnoj dilataciji cevi ne oštete malter ili moleraj postavljanjem limenih čaura.

7. Kod spojeva vodova sa ventilima obavezno upotrebiti prirubnice prema SRPS-u, između kojih postaviti zaptivne prstenove od klingerita ili lojem namašćene grafitirane azbestne pletenice kvadaratnog preseka. Radi boljeg zaptivanja na sloju pletenice seći koso pod uglom od 45o.

8. Horizontalne vodove voditi sa padom od 3-5 promila, radi bržeg i potpunijeg odvodnjavanja mreže.

9. Svi cevovodi i razvodna mreža kompletna sa svim grejnim telima, grejačima, opremom i

celokupnom armaturom mora se ispitati na hladan vodeni pritisak.

Probni pritisak, "na hladno", mora biti za 2 bar veći od maksimalnog hidrostatičkog pritiska

uvećanog za veličinu najvećeg napora od cirkulacionih pumpi, tj. najvećeg mogućeg

radnog pritiska.

Pritisak iznosi:

Hi = Hst + Hp + 20 (mVS),

Hi = 11,5 + 11 + 20 = 42,5 (mVS), usvaja se Hi = 4,5 bara

- Pre ispitivanja na hladan vodeni pritisak mora se strogo voditi računa da iz instalacije bude

ispušten vazduh odnosno da celokupna instalacija i svi elementi budu potpuno napunjeni vodom.

- Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6 h prema SRPS-u M.E6.012/91, a osmatranje i kontrola minimum 24 h.

- Vizuelnim pregledom proveriti celu instalaciju da nema oštećenja, ili deformacija na mreži po ispitivanju.

- Opadanje probnog pritiska mora biti u dozvoljenim granicama i na kraju ispitivanja probni pritisak ne sme opasti više od 2 % od početnog probnog pritiska.

- Ispitivanje se može vršiti i hladnom vodom u letnjem periodu, a može se koristiti i vodovodska voda, koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (SRPS M.E2.011).

10.  Izvršiti hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije na postavljenim odgovarajućim regulacionim ventilima za prethodnu regulaciju protoka, postavljanjem napredviđene pozicije regulacije, kao što su: priključci i grane u toplotnoj podstanici, grane horizontalne cevne mreže, usponski vodovi i grejna tela.

- Izvršiti merenje protoka grejnog fluida na svim predvidjenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe, ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi, i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetskih priznatih metoda.

- Kod merenja protoka grejnog fluida netolerišu se podbačaji, a prebačaji se tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10 %, na ventilima i grejnim telima do 20 %.

- Po dobijanju optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora se sačiniti Elaborat - Izveštaj o

izvršenim merenjima i regulaciji protoka u tri istovetna primerka, elaborat mora da sadrži: opis ispitivane instalacije, opis mernog režima sa brojem obrta pumpi, regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama i trokrakih regulacionih ventila, zatim tip mernog isntrumenata kao i merne metode. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica (blendi, mlaznica, ili "Venturi" cevi), odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila, zatim osnove sa prikazom horizontalne cevne mreže i rasporedom mernih mesta (regulacioni ventil), kao i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi.

12. Po završetku izgradnje, izvršiti ispitivanje vazdušne propustljivosti grejanog prostora, prema SRPS-u U.J5.100, koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova, koperant za ugradnju građevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj, a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4 % od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.

13. Po završetku izgradnje izvršiti merenje, pregled i ispitivanje kvaliteta ugradjene  izolacije

spoljnih zidova SRPS-u U.J5.062, koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova, izvođač termotehničkih radova i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj, a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti ugradnje termoizolacije.

14. Usponski vodovi i radijatorske veze i konzole, klizači, vešaljke i svi ostali metalni delovi moraju se prethodno dobro očistiti od rđe i maltera, zatim grundirati a potom obojiti masnom bojom postojanom na toploti i lakirati.

15. Komisiju za tehnički pregled i prijem odredjuje nadležni organ a na zahtev izvođača odnosno investitora. Sve troškove goriva, vode, električne energije i rad komisije snosi investitor. Izvođač je obavezan da obezbedi kontrolne instrumente i radnu snagu za vršenje proba.

16. Ukoliko komisija stavi neke primedbe na izvršene radove, izvođač je obavezan da ih odmah otkloni i to o svom trošku, bez prava na nadoknadu od strane investitora. U protivnom investitor ima pravo da se koristi tač. 8. Opštih pogodbenih uslova. Ovo se odnosi samo na primedbe komisije za radove koji su predmet ugovora. Međutim, ako komisija bude zahtevala da se izvrše neke izmene u odnosu na sam projekat ili da se urade neki radovi koji nisu predmet ugovora, onda to pada na teret investitora, a izvođač je dužan da ih izvede.

17. U slučaju da se za vreme kvalitativnog i kvantitativnog prijema gotovog posla konstatuje da izvedeni radovi nisu ispravno urađeni, izvođač raodva je dužan da o svom trošku otkloni sve neispravnosti u odredjenom roku, ukoliko su iste nastale usled ugrađivanja rđavog materijala ili rđavog rada odnosno i samostalnog menjanja predmetne tehničke dokumentacije.

18. Izvođač je dužan da investitoru pribavi i preda sve potrebne ateste (u smislu čl. 21. Osnovnog zakona o zaštiti na radu) za sva oruđa za rad i uređaje na mehanizovani pogon, kao i ostalu opremu i uređaje koje sam montira.

19. U svemu ostalom za izvođenje ovog posla važe SRPS i DIN propisi.

20. Ovi uslovi su sastavni deo ugovora za izvođenje ovog posla.

Instalacija ventilacije

1. Instalacija ventilacije mora u svemu biti izvedena prema ovom projektu. Izvođenje radova na predmetnoj instalaciji može se ustupiti samo onom izvodjaču koji je u stanju da se izričito obaveže i dokaže da je u mogućnosti da instalaciju isporuči, montira, reguliše, ispita i pusti u rad tačno prema projektu.

2. Svi elementi instalacije moraju biti takvi da u svim detaljima odgovaraju specificiranim karakteristikama i imati takve dimenzije da se mogu uklopiti u gabarite predviđene projektom.

3. Elementi instalacije koji nisu serijski proizvod, već se izrađuju posebno (kanali, komore) moraju biti izrađeni od najboljeg mogućeg materijala i na najbolji način koji se predvidja za ovu vrstu radova.

4. Ventilacione jedinice su proizvod radne organizacije (vidi proračun). Njihove karakteristike moraju biti onakve kako su naznačene u specifikaciji a dimenzija takvih da se mogu ugraditi u prostoru predviđen za njih. Veza između ventilacionih jedinica i konstrukcija zgrade ostvarena je preko elastičnih nosača kako se vibracije ne bi prenosile na konstrukciju, a izmedju ventilacionih jedinica i kanala preko elastičnih rukavaca izradjenih od inpregniranog platna.

5. Kanali za razvod vazduha treba da budu izrađeni od pocinkovanog lima, sledećih debljina, određenoj prema dužoj strani kanala

- do 400 mm	                   ............ 0,50 mm

- od 401    -  	 700 mm     ............ 0,75 mm

- od 701    - 	1000 mm    ............ 1,00 mm

- od 1001   -	1500 mm    ............ 1,25 mm.

- od 1501   -	2500 mm    ............ 1,50 mm.

Pojedini segmenti kanala treba da budu spojeni međusobno pomoću prirubnica od pljosnatih profila. Veličina pljosnatih profila, uzeta s obzirom na dužu stranu kanala je:

- do  300 mm	               …...........   25 x 3

- od 301   -      500 mm   …........…  30 x 3

- od 501   -     1000 mm  ..…......…  35 x 4

- od 1001  -    2500 mm  ...........…   35 x 6

6. Kanali za razvod vazduha kao i ostali delovi ventilacionih uređaja, moraju biti izvedeni tako da im unutrašnje površine budu glatke.

7. Postavljanje ili provođenje električnih vodova, osim potrebnog priključka ventilatora, kao i delova bilo kakvih vodova drugih instalacija kroz kanale za razvod vazduha nije dopušteno.

8. Poprečni sastavci kanala za razvod vazduha kao i drugih elemenata ventilacionih uređaja, pri prolazu kroz pregradne zidove i međuspratne konstrukcije, moraju se postaviti izvan istih.

9. Lukovi (krivine) kanala moraju biti izvedeni sa središnim poluprečnicima jednakim strani kanala, ako u grafičkoj dokumentaciji nije drugačije naglašeno.

10. Vešanje kanala za razvod vazduha ima se izvesti na rastojanju od najmanje 2,0 m s' tim što je nedopušteno isto izvesti neposredno za prirubne spojeve kanala.

11. Ispitivanje ventilacionih sistema ima za cilj da se utvrdi da li ugrađeni uređaji i elementi odgovaraju predviđenim u projektnom elaboratu, kvalitet montaža i stanje uređaja u momentu ispitivanja, kapacitet, brzine i pritisci u karakterističnim tačkama i drugi pokazatelji rada uređaja.

12. Na 10 dana pre dovršenja postrojenja, investitor je dužan da u sporazumu sa izvođačem postrojenja podnese nadležnom organu zahtev za obrazovanje komisije za tehnički pregled postrojenja.

Investitor je dužan da o svom trošku obezbedi za sva ispitivanja i probe potrebnu energiju, dok izvođač stavlja na raspolaganje komisiji potrebno osoblje i sprave za merenje. Investitor snosi troškove komisije.

13. Primopredaja izvedenog postrojenja vrši se između investitora i izvođača postrojenja nakon donošenja rešenja komisije za tehnički pregled postrojenja, kojim se postorjenje prima.

Od toga dana počinje da teče garantni rok za kvalitet izvedenih radova.

14. Izvođač je dužan da investitoru preda besplatno u dva primerka izradjeno uputstvo za rukovanje postrojenjem i otklanjanje smetnji.

Oba uputstva potpisuje izvođač.

Jedan primerak uputstva mora biti istaknut u drvenom ili metalnom ramu sa staklom.

15. Na trokrake elektromotorne ventile, regulatore temperature kao i na pumpe postaviti metalne pločice sa oznakom proizvodnje i karakteristikama koje se slažu sa atestom.

16. Za sve mašine, mehanizme i uređaje koji se pokreću ili su izloženi pritisku treba isporučiti atest o njihovom ispitivanju.

17. Svi čelični cevovodi u instalaciji moraju biti obojeni odgovarajućom bojom prema važećim propisima a ukoliko se cevovod ne boji, onda obojiti samo mestimično trake, odgovarajućom bojom. Boju odrediti prema Sl.listu SFRJ br. 18/68.

18. Izvođač je obavezan da izradi uputstvo za rukovanje instalacijom u dva primerka. Jedan primerak mora biti uramljen, zastakljen i postavljen na podesno mesto.

19. Izvođač je obavezan da izradi plan stvarno izvedenih radova u tri primerka i da ih

preda investitoru.

15. SPOLJNE TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

OPŠTI  I  POGODBENI  USLOVI

1. Na osnovu odobrenog projekta od strane nadležne komisije za reviziju projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije ili prikupljanju ponuda u cilju zaključivanja ugovora za izradu nove instalacije

2. Kao baza za podnošenje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora služi ovaj projekat. Svi ponuđači moraju dobiti projekat na uvid kao i otkucani tekst predračuna bez cena u koji će ponuđači unositi cene. Svi primerci predračuna koji se daju ponuđačima moraju biti identični kako bi svi ponuđači iste radove ponudili i u istim količinama i istog kvaliteta.

3. U ponudi mora biti obuvhaćen sav potreban odgovarajući kvalitet, sav transport materijala, kako spoljni tako i unutrašnji na samom gradilištu, svi putni i transportni troškovi za radnu snagu, celokupni rad za izvodjenje instalacije uključujući i prethodne i završne radove, odnosno ponuda treba da obuhvati sve troškove oko realizacije do puštanja instalacije u rad i prijem iste od strane komisije za tehnički pregled i prijem, odnosno do kolaudacije.

4. Pogođena suma je obavezna za izvođenje sem ako se ugovorom ne precizira da se u slučaju izmena nastalih naređenjima vlasti cene mogu menjati. Ako se ovakva klauzula u ugovoru ne predvidi cene važe kako su ponudjene.

5. Povećanje pogodbene sume može nastupiti u slučaju da se pojavi potreba za više izvedenim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa za radove koji ne prelaze 20 % od ugovorene sume izvođač to može uraditi samo uz saglasnost investitora odnosno po sklapanju doopunskog ugovora.

6. Rok za izradu instalacije daje ponuđač u svojoj ponudi pošto je to jedan od elemenata koji utiče na odabiranje najpovoljnijeg ponuđača a kasnije se taj rok precizira ugovorom.

Ugovorom se preciziraju i penali koje izvođač treba da plati investitoru u slučaju prekoračenja ugovorenog roka.

7. Izvođač ovog projekta dužan je, pre narudžbine materijala i pre početka radova, da izađe na građevinu i na licu mesta prekontroliše projekat i sravni ga sa stvarnim stanjem na gradjevini. U slučaju nekih izmena na terenu ili objektu ili ako utvrdi da bi izvesne izmene u projektu bolje odgovarale ili doprinele racionalnijem radu instalacije, odnosno smanjile investicije, izvođač sa dovoljnim obrazloženjem traži da se projeakt upotpuni ili bolje prilagodi postojećem stanju, odnosno može sam projeakt izmeniti i od investitora  pripremiti odobrene izmene. U slučaju usvojenih izmena izvođač preuzima odgovornost za prerađeni projekat a u slučaju da se predložene izmene ne usvoje izvođač je dužan izvesti instalaciju po projektu.

8. Roka garancije za solidnost izvedene instalacije, kvalitet materijala i ispravan rad je jedna godina dana, računajući od dana tehničkog prijema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garantnom roku a prouzrokovan je isporukom lošeg materijala ili nesolidnom izradom, dužan je izvođač da na prvi poziv investitora otkloni o svom trošku bez ikakvih nadoknada od strane investitora.

Ukoliko se izvođač ne odazove prvom pozivu investitora ovaj ima pravo da pozove drugog izvođača da kvar otkloni, da mu isplati a naplatu svih troškova izvrši iz celokupne imovine prvog izvodjača.

9. Ugraditi se može samo kvalitetan i ispravan materijal. Za ugrađivanje neispravnog materijala izvođač snosi punu odgovornost i snosiće sam troškove oko demontaže neispravnog materijala i ponovne montaže ispravnog.

10. Ukoliko izvođač izvede instalaciju u svemu po odobrenom projektu i sa materijalom predvidjenim   ovim projektom, snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje instalacije, samo u pogledu izvršenih radova i kvaliteta ugrađenog materijala. Samovoljno menjanje projekta od strane izvođača, zabranjeno je. Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat tj. takve izmene koje funkcionalno ne menjaju ili   ne zahtevaju znatnije povećanje investicija, dovoljna je samo saglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmenama projekta, onda se prerađeni projekat mora uputiti na ponovno odobrenje revizione komisije.

11. Izvođač ove instalacije može istu izvoditi samo sa radnicima koji imaju odgovarajuće kvalifikacije. Radnici zaposleni na ovom poslu moraju biti vični izvođenju ovakvih instalacija.

12. Pri izvođenju radova na ovoj instalaciji izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, da se što manje ošteti sama zgrada, pošto je ista već završena, da se ne oštete druge instalacije koje su već izvedene. Svaku učinjenu štetu, bilo namerno ili usled nedovoljne stručnosti ili usled nemarnosti i neobrazovanosti na poslu, izvođač je dužan da nadoknadi odnosno popravi.

13. Sve otpatke i smeće koje bude izvođač sa svojim radnicima pričinio, dužan je da o svom trošku odnese sa gradilišta na mesto gde mu se odredi.

14. Način isplate pogodjenih radova utvrdjuje se ugovorom izmedju investitora i izvođača.

15. Mere bezbednosti zaposlenih radnika na ovom poslu dužan je da preuzme izvođač u svemu po postojećim propisima.

16. Izvođač mora na gradilištu voditi građevinski dnevnik. U ovome moraju biti upisane sve promene i odstupanja od projekta. Ovaj dnevnik overava nadzorni organ investitora.

17. Pored građevinskog dnevnika izvođač vodi svakodnevno i građevinsku knjigu a nadzorni organ investitora svakodnevno pregleda i stavlja primedbe ukoliko ima odstupanja od projekta.

Građevinska knjiga treba da bude unapred zapečaćena i overena od strane investitora a potpisuje je nadzorni organ i predstavnik izvođača. Građevinska knjiga služi kao osnova za sastavljanje situacija za isplatu ili kao dokumenat pri tehničkom pregledu i za obračun prilikom kolaudacije.

18. Građevinsku knjigu može voditi i izvođač ali je merodavna samo građevinska knjiga koju vodi nadzorni organ investitora.

Građevinska knjiga se mora voditi ažurno tj. paralelno sa napredovanjem radova a nikako se ne sme desiti da se radovi obavljaju duže vreme a da to ne bude registrovano u građevinskoj knjizi.

MONTAŽA PREDIZOLOVANIH CEVOVODA

1.  Osnovni uslovi za montažu

1. Podrazumeva se da se trasa mora najpre obeležiti odgovarajućim profilima za iskop, i na njoj rasčistiti sve što bi moglo činiti smetnje izvođenju radova.

2. Izvođač radova izvršio je pre početka radova na trasi sve odgovarajuće pripreme u pogledu nabavke materijala, tako da je isti propisno uskladištio i obezbedio na gradilištu.

3. Iskop zemlje mora se vršiti isključivo ručnom putem zbog zahteva Telekoma ( da bi se zaštitili telefonski kablovi).

4. Kontrola iskopa dna rova odgovarajuće širine vrši se geodetskim snimanjem prema glavnom projektu, pa kada su započeti radovi na čvrstim osloncima uključuje se izvođač radova mašinske opreme u cilju blagovremenog i tačnog postavljanja prefabriciranih čvrstih tačaka, koje se posle svestrane kontrole zavaruju za čeličnu armaturu ČO ako su "U" kompenzatori u pitanju.

Za slučaj komora za ogranke izrada čvrstih oslonaca sa "U" profilima može početi kada je pod komore zabetoniran i "oslonački trouglovi" postavljeni na pod.

U oba slučaja položaji ČO kontrolišu se "najlon" kanapom kao i sama iskopana trasa te se utvrđuje stanje tampon sloja od šljunka i vrše potrebne korekcije.

5. Pošto se zapisnički primi deo trase između odredjenih ČO, postavljaju se impegnirani drveni podmetači, na rastojanje prema posebnoj tabeli pa se pristupa:

a. Raznošenju cevovoda duž trase ali sa zato posebnim trakama i nikako rukama za krajeve cevovoda.

b. Obezbeđenjem svakog cevovoda sa odgovarajučim mufom koji će pokriti i zaštititi zavareni spoj cevovoda.

c.  Zavarivanje dva ili više cevovoda može otpočeti na specijalnim valjcima pored rova odedi računa o centričnom položaju cevovoda.

d.  Sve ivice cevovoda treba mašinskim putem da su oborene pod uglom od 30oC, tako da ukupni ugao zavarenog spoja iznosi 60o.

Polažu se cevovodi u rov brižljivo putem više radnika sa dužim trakama do dna rova. Užad ili kaiši treba da su urađeni od lana ili najlona.

f.  Zavarivanje "U" kompenzatora izvršeno je u radionici ili na licu mesta izvan rova sa svim preklopnim mufovima od PVC materijala.

g. Nastavlja se dalje zavarivanje na dnu rova, a svi zavareni spojevi premazuju sa antikorodivnim premazima.

h. Stalno se kontroliše centričnost zavarivanja, a pored zavarenih spojeva udaraju se žigovi inicijali početnih slova imena varioca.

i.  Elementi predizolovanih cevovoda (pojedine dužine) ne smeju se zavarivati ako imaju oštećenu zaštitnu PVC cev (otkinutu, probijenu, polomljenu ili uopšte oštećenu).

j.  Pre zavarivanja cevovoda na sastavu treba obezbediti:

- Da je muf postavljen na jednom od susednih krajeva od dva cevovoda koji se povezuju,

- Da su krajevi cevovoda pokriveni azbesnim trakama koje su natopljene vodom tako da se iz traka ova ne cedi i ne dolazi do zavarenog spoja.

k.  Pre zavarivanja kontroliše se vertikalni položaj cevovoda prema elementima.

l.  prefabriciranih čvrstih tačaka a takođe i horizontalno međusobno rastojanje.

U tu svrhu je potrebno:

- Podbijanje peska ispod drvenih podmetača u cilju dobijanja željene visine,

- Podbijanje peska i nasipanje između cevovoda da bi se međusobno učvrstile pre zavarivanja,

- Ispod mesta za zavarivanje sklonite prethodno nasut pesak iznad zaštitnog sloja zbog  variočkih  radova ispod dna cevi,

- Obezbediti zazor između cevovoda najmanje 1 mm, a najviše 2 mm zbog provarivanja cevovoda pre zavarivanja.

6. Drenaža trase, odnosno ceđenje rova od vode treba da bude rešeno pre zavarivanja cevovoda,jednim od pouzdanih načina, oceđenja, o čemu je ranije bilo reči.

2.  Montaža cevovoda

1. Pored pripremnih radova iz prethodnih poglavlja pristupa se kontroli cevovoda na svakoj deonici posebno u cilju utvrđivanja centričnosti položaja delova cevovoda u ČO i na trasi.

2. Montaža može otpočeti posle 21 (dvadeset i jedan dan) po izvršenom betoniranju ČO bilo po varijanti I ili II (samostalni oslonci ili otcepne komore).

3.  Za montažu moramo voditi računa o sledećem:

a.  Utvrđivanje prednaprezanja iz projekta i provera na licu mesta mora biti izvršena preko jednačine o izduženju,

b. Od vrednosti ukupnog prednaprezanja 50% od ove vrednosti se iseca na svakoj deonici i to 25% kod položaja ispred svakog ČO. Isecanje dela trase treba izvršiti posle svih zavarenih spojeva između cevovoda a vrednosti koje se isecaju konstatovati zapisnički,

c. Zavarivanje cevovoda na deonici treba vršiti elektrolučno, pri  čemu elektrovarioci bez atesta sa faktorom manjim od 0,8 ne mogu vršiti ove radove  pri uslovu da njihova potvrda nije starija od 3 (tri) meseca.

Zavarivanje treba da se odvija sledećim redosledom:

- Provera obrade ivica i njihova dorada elektro brusilicom za ukupni ugao od 60o,

- Obezbeđenje minimalnog zazora cevovoda,

- Prvi zazor - provarivanje treba da bude elektrodom debljine 2 mm,

- Posle provarivanja sledi faza čišćenja zavara i blago površinsko skidanje vara električnom brusilicom u cilju skidanja neravnina i tankih žljebova,

- Osnovno zavarivanje se vrši elektrodom debljine 3 mm, sve do ispune žljeba prema propisima i standardima iz oblasti zavarivanja cevovoda  pod visokim pritiskom,

- Posle zavarivanja kvalitet vara treba da je ujednačenog sastava   naročito ispod donje polovine cevovoda prema zemlji. Sumnjive  varove treba odmah obnoviti   isecanjem putem brusilice,

- Kontrola vara treba da se vrši na delu prema zemlji jednim od najpouzdanijih načna kontrole prosvetljavanjem ili snimanjem, Postupak kontrole treba da teče ubrzano na samom gradilištu. Broj zavarenog spoja i inicijali početnog imena  varioca treba da su odmah utisnuti pored vara i registrovani u posebnu knjigu o zavarivanju cevovoda,

- Cevovodi koji se vare iznad rova ali u položaju sa gornje strane cevovoda mogu se mestimično kontrolisati prema stepenu kvalifikacije zavarivača, takođe sa registracijom podataka pored zavarenog spoja.

4. Kada su provereni kvaliteti zavarenih spojeva, pristupa se "odpuštanju" zavarenih spojeva, sledećim postupkom:

- Zaštita bočnih otvora predizolovanih cevi mora biti zaštićena mokrim azbesnim trakama,

- Gorionikom (brenerom) za autogeno zagrevanje, vrši se blago zagrevanje zavarenog spoja do

usijanosti ravnomerno zagrejanog spoja u vidu "trule  višnje".

Ovo zagrevanje najbolje je vršiti sa dva gorionika na licu mesta.

5.  Kod varijante I sa "P" kompenzatorom pristupa se izradi odgovarajućeg osigurača koji će se ubaciti u korenu "U" kompenzatora kada se deonica prednapregne za 50% kako bi se kompenzacija osigurala.

4.  Završni radovi na trasi

1.  Posle pregleda radova izolacije cevovoda i zapisnički konstatovanog stanja vrši se zatrpavanje   trase na sledeći način:

a.  Nasipa se pesak ručno lopatom a nikako pražnjenjem veće mase pošto može doći do oštećenja spoljne zaštitne cevi.

b.  Kontroliše se visina sloja peska iznad cevovoda prema tabeli br.6 kolona 15.

c.  Hodanje radnika dozvoljeno samo po pesku izvan cevovoda i između cevovoda. Na nasuti sloj peska odgovarajuće visine postavlja se plastična folija sa preklopom u pravcu završnih radova sa peskom, tako da su ivice oborene prema dole zbog slivanja mulja i vode.

2.  Nasipanje zemlje treba da je u slojevima od po 30 cm, sa mašinskim nabijanjem.

Pošto se višak zemlje odnese sa trase istu treba zasejati travom ali na istoj se nesme zasadjivati ma kakvo drveno rastinje. U slučaju da se pored trase nalazi rastinje treba ovo saseći na širini od 5 metara.

3.  Sredinu trase treba obeležiti ukopanim kamenim ili betonskim kockama a naročito ČO tako što bi u istim oznakama bio obeležen broj dotićnog ČO.

16. UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

1.	Ovi tehnički uslovi su sastavni deo elaborata za izradu električne instalacije osvetljenja, utikačkih kutija, elektro-motornog pogona i kao takvi obavezni su za izvođača i investitora pri izgradnji objekta.

2. 	Celokupna instalacija mora se izvesti prema planovima, šemi razvoda i predračuna, prema važećim propisima za električne instalacije, a u skladu sa SRPS-om.

3. 	Investitor je dužan da odredi jedno stručno lice koje će vršiti nadzor nad izgradnjom objekta.

4. 	Izvođač je dužan da pre početka radova dobro prouči projekat i da sve eventualne propuste i nejasnoće u projektu razjasni pre početka nabavke materijala i njegove ugradnje. Ukoliko dođe do izvesnih izmena pri izvođenju, izvršiti potrebne korekcije uz pismenu saglasnost nadzornog organa.

5. 	Materijal za instalaciju mora biti dobrog kvaliteta i odgovarati postojećim propisima. Po donošenju materijala na gradilište, nadzorni organ je dužan da materijal pregleda i njegovo stanje konstatuje u građevinskom dnevniku.

Ako izvođač upotrebi materijal za koji se kasnije utvrdi da ne odgovara, na zahtev nadzornog organa, mora se takav materijal skinuti i postaviti drugi koji odgovara propisima.

6.	Pored materijala mora i sam rad biti solidan i sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nesolidno, izvođač je dužan da nadoknadi o svom trošku.

7. 	Celokupna instalacija je izvedena provodnicima tipa N2XH delom u zidu, delom vidno, a delom na kablovskim nosačima. U podu instalaciju voditi u tvrdim juvidur cevima, a za vezu sa tehnološkim potrošačima provodnike uvući u gibljive "sapa" cevi.

8. 	Grananje i nastavljanje provodnika može se vršiti isključivo u razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smestiti veze provodnika. Najmanji unutrašnji prečnik razvodnih kutija u kojima se vrši veza provodnika ne sme biti manji od 70mm.

9. 	Svi provodnici upotrebljeni za ovu vrstu instalacija moraju biti od bakra, a njihov presek i vrsta izolacije označeni su na planovima, u opisu i predmeru.

10. 	Pri polaganju vodova mora se strogo voditi računa da se kablovi ne oštećuju. Na mestima gde kablovi menjaju pravac moraju se napraviti blage krivine, čiji poluprečnik ne sme biti manji od petnaestostrukog prečnika kabla.

11. 	Za lako vezivanje provodnika na mestima njihovog nastavljanja (razvodne kutije) i vezivanje za prekidače, svetiljke i utikačke kutije ostaviti slobodan vod dužine 10-15cm, a za priključak motornih i drugih potrošača ostaviti vod dužine 50 cm.

12. 	Tip razvodnog postrojenja i sistem zaštite je u skladu sa  SRPS N.B2.730.

13. 	Ako se pri izvođenju instalacije iz ma kojih razloga ukaže neophodna potreba manjih odstupanja od plana i predmera, za svako takvo odstupanje mora se pribaviti pismena saglasnost stručnog nadzornog organa, koga određuju investitor, ili od projektanta. Veća odstupanja ne smeju se činiti bez prethodnog odobrenja revizione komisije koja je odobrila ovaj projekat.

14. 	Investitor je dužan da u ugovoru sa izvođačem odredi vreme garantnog roka za ovu instalaciju. Garantni rok ne sme biti kraći od dve godine dana a računa se od dana prijema ove instalacije.

U ovom roku izvođač je dužan da sve kvarove i nedostatke instalacije, koji proizilaze kao posledica nesolidnog rada, ili lošeg kvaliteta upotrebljenog materijala, otkloni o svom trošku. Za kvarove koji proizilaze zbog nestručnog rukovanja instalacijom izvođač nije odgovoran.

15. 	Uzrok nedostatka instalacije i kvarova ustanovljava se komisijskim putem. Komisiju od tri člana biraju; jednog investitor, drugog izvođač, a trećeg sporazumno. Odluka komisije je punovažna za obe strane.

16. 	Sve otpatke koje budu pričinio, pri izvođenju radova, izvođač je dužan odneti sa gradilišta. Mesto odnošenja otpadaka dužan je da odredi investitor pri sastavljanju ugovora sa izvođačem.

17. 	Po završetku svih radova izvođač mora izvršiti probu instalacija prema postojećim propisima. Dobijeni rezultati merenja moraju odgovarati propisima.

18. 	Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaže neispravnom izvođač je dužan da je dovede u ispravno stanje o svom trošku.

- Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek posle završetka svih radova i ispitivanja ispravnosti instalacije.

17. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE SPOLJNE MREŽE

1. 	Ovi tehnički uslovi su dopuna projekta, te kao takvi su sastavni deo elaborata i obavezni za izvođenje.

2. 	Kablovske mreže energetska, komandno signalna mreža mora biti izvedena pod stručnim rukovodstvom, prema vazecim SRPS Propisima.

3. 	Tehničke izmene i dopune mogu se vršiti samo uz saglasnost nadzornog organa, investitora, a za izmene kojie bi eventualno uticala na eksploatacioni program potrebna je saglasnost nadležnog organa.

4. 	Pri polaganju kablova u zajednički rov držati se datih uputstava u pogledu grupacije kablova.

- 	na 40 cm od energetskih polažu se komandno signalni vodovi.

- 	na 10-20 cm od komandno signalnih vodova polažu se vodovi telekomunikacija

- 	vodovi telekomunikacija u svakom slučaju moraju biti na min. 50 cm od energetskih NN kablova, a na 100 cm od 10 kV kablova.

5. 	Savijanje kablova mora biti pravilno izvedeno da se ne bi oštetila izolacija. Poluprečnik krivine ne sme biti manji od petnaestostrukog prečnika kabla (15 D)

6. 	Polaganje kablova mora se propisno izvesti u sloju peska 20cm/10 cm kao posteljica i 10 cm iznad kabla i zaštititi dobro pečenom opekom, ili plastičnim štitnicima.

7. 	Na prelazima saobraćajnica (puteva) kablove polagati u kablovsku kanalizaciju izrađenu od betonskih blokova sa prečnikom otvora 100 mm.

Rov za izradu kablovske kanalizacije je širine 0,7 m i dubine 1-1,5 m u zavisnosti od betonskih blokova koji se polažu jedan iznad drugog. Od poslednjeg reda blokova do kote kolovoza mora biti odstojanje min. 0,8 m.

Sa obe strane kolovoza kanalizacija treba da bude duža od širine istog za 0,5 m. Polaganje betonskih kablovica je na betonskoj posteljici debljine 10 cm. marke betona MB 30.

Spajanje cevi izvesti zalivanjem betona.

Kod polaganja cevi kablovica u vise slojeva, ovi slojevi moraju  biti međusobno pomereni. Zatrpavanje betonske kanalizacije, nakon polaganja kablovica, je peskom u slojevima 20-25 cm sa nabijanjem.

8. 	Na trasama kabla ispod saobraćajnica i pruga, kablovi se polažu u PVC cevima precnika 100 mm u sloju peska i to 10 cm ispod cevi i 10 cm iznad gornjeg reda cevi. Rov za polaganje cevi treba da bude toliko dubok, da najmanje rastojanje od gornje cevi do kote kolovoza bude min 0,80m.

9. 	Duž cele trase kabl mora biti položen sa blagim krivinama, zmijoliko zbog kompenzacije eventualnih malih sleganja, ili pomeranja tla.

10. 	Kablovi se ne smeju polagati na temperaturi nizoj od 0 C, a preporučuje se polaganje pri spoljnoj temperaturi + 5 C.

11. 	Priprema krajeva za spojnice i kablovske završnice izvesti u svemu prema JUS N.F4.013, N.F4.014.

12. 	Međusobno ukrštanje kablova jake struje izvesti sa razmakom od 30 cm, a ukrštanje sa telekomunikacionim kablovima izvesti u cevima.

13. 	Na izlazu iz kablovskih cevi kablovi se ne smeju ukrštati.

14. 	Spojnice nakon završetka izrade, posuti sitnim suvim peskom, debljine 10 cm i pokriti sa dovoljnim brojem opeka.

15. 	Kablovske zavrsnice za 1 kV u trafostanici, pogonskim kučicama dati u vidu olovnih završnica, ili kablovskih glava.

16. 	Kablovi u rovu obeležavaju se olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presek, napon kabla, godina polaganja i broj kablovskog protokola. Obujmice se postavljaju na rastojanju od 5m, dužine kabla.

Iste obujmice se postavljaju i na ulazu i na izlazu iz kablovske kanalizacije, na ulazu i izlazu iz kablovskog okna, na mestima gde se kablovski vod ukršta sa drugim kablovskim  kanalizacijama, na ulazu kabla u kablovsku spojnicu s tim što se stavlja godina montaže spojnica i na svim onim mestima gde nadzorni organ i izvođač postignu saglasnost da je to korisno.

Takođe se na regulisanom terenu postavljaju i sledeće oznake :

-	Kablovska oznaka za kabl u rovu sa oznakom napona kablovska

-	Oznaka za ukrštanje su vodovodnim instalacijama obeležena sa munjom, znakom za vodovod i slovima "Vod" i znakom za ukrštanje.

-	Kablovska oznaka za ukrštanje sa telekomunikacionim kablovima, obeležena sa munjom, znakom i slovima PTT.

-	Oznaka za krajeve kablovske kanalizacije.

Kablovske oznake na regulisanom i neregulisanom terenu postavljaju se: u osu trase iznad kabla, na svakih 20-25 m i iznad spojnice, iznad tačke ukrštanja, iznad krajeva kablovske kanalizacije.

17. 	Pokrivanjem gornjim slojem peska, opekom odnosno plastičnim štitnicima i zatrpavanju rova, pristupiti nakon pregleda od strane nadzornog organa i snimanja trase za izvođački nacrt.

18. 	Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti TN sistemom u svemu prema tehničkim propisima ( Sl. list br. 13/78 i 53/88)

19. 	U istom rovu sa kablom položiti i traku za uzemljenje. Na traku se povezuju sve metalne mase u zemlji, kao i uzemljivači objekata.

20. 	Sloj zemlje ispod i iznad trake uzemljenja (minimum  20  cm) mora biti od dobro provodljive zemlje.

21. 	Komandno signalni vodovi su sa izolacijom za nazivni napon 1kV pa se u pogledu polaganja treba pridržavati u svemu kao i za energetske vodove. Završetke u ormanima izvesti preko metalnih brtvenica, uz predhodno skidanje gornjeg antikorozivnog sloja i metalnog zaštitnog antikorozivnog sloja i metalnog zaštitnog sloja. Ceo završetak oformiti, lemljenjem zaštitne trake na mesta preseka i bandažiranjem.

22. 	Na mestima prelaza podzemnih mreža kao i kablova jake struje, vodovoda i ostalih podzemnih mreža, kablove provući u betonskim, ili čeličnim cevima. Cevi će biti  1,5 m dužine s jedne strane od mesta ukrštanja, sa podzemnom mrežom.

Ukrštanje ispod saobracajnica, dato je pod tac. 7 ovih uslova.

23. 	Svi metalni ormani moraju odgovarati predviđenoj zaštiti od prodora prašine i vlage, a u njima postavljene kleme i obeležene prema priloženim šemama.

24. 	U kablovskoj niskonaponskoj mreži nuluju (TN sistem) se:

- 	metalni kablovski razvodni ormani van zgrada, ili u zgradi i priključne kutije

- 	metalni i armirano betonski stubovi javnog osvetljenja i saobraćajne signalizacije

- 	metalni plaštovi i armature kablova i metalne kablovske mase.

25. 	Izvođač je dužan da pregleda ispravnost dopremljenih kablova i uređaja pre ugradnje, vrši ispitivanje u toku rada kako bi se još pri radu otklanjali nedostaci.

26. 	Izvođač je dužan da u smislu postojećih propisa preduzme sve potrebne mere za obezbeđenje saobraćaja na gradilištu i sigurnost prolaznika potrebna mesta da se ograde i snabdeju potrebnim signalima.

27. 	Izvođač radova je dužan da izvrši sve što se predviđa propisima po higijensko-tehničkoj zaštiti radnika pri ovakvim radovima.

28. 	Preuzimanje mreža od izvođača može se izvršiti tek posle završetka ovih radova i to komisijskim ispitivanjem i puštanjem u probni pogon i ustrojstva sve potrebne dokumentacije.

Garantni rok je 2 godine, ako se ugovorom ne reguliše drugačije.

18. TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE U OBJEKTU

1	OPŠTI USLOVI

1.1.	Ovi tehnički uslovi su sastavni deo glavnog projekta i kao takvi su obavezni za izvođača. Sve što eventualno nije predviđeno opisom kao i samim projektom, a neophodno je za ispravan rad instalacije, izvođač je dužan da to na vreme prijavi nadzornom organu.

1.2.	Celokupna instalacija se mora izvesti prema planovima, opisu radova iz predračuna kao i prema postojećim važećim tehničkim propisima i standardima, opštim propisima za odnosne vrste delatnosti i odredbama ovog elaborata.

1.3.	Izvođač radova treba da poseduje licencu za obavljanje delatnosti koja je predmet projekta i mora biti ovlašćen za izvođenje radova iz oblasti telekomunikacionih sistema (imati radnike odgovarajućih kvalifikacija za ove radove).

1.4.	Izvođač radova obavezan je da pre početka radova prouči projekat i da blagovremeno zatraži od projektanta eventualna objašnjenja.

1.5.	Ako se pri izvođenju radova iz bilo kog razloga ukaže potreba za manjim odstupanjima od projekta, svaku izmenu mora prethodno da odobri nadzorni organ investitora, da kratak opis izmene unese u građjevinski dnevnik i overi svojim potpisom. Za odstupanja i izmene učinjene bez saglasnosti nadzornog organa investitora, odgovornost preuzima izvođač radova. Veća odstupanja se smeju vršiti tek po saglasnosti odgovornog projektanta ili komisije koja je odobrila projekat.

1.6.	Za nepredviđene radove ili povećanje obima posla mora se dobiti saglasnost investitora.

1.7.	Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti u skladu sa odgovarajućim propisima i SRPS-om. Po donošenju materijala na gradilište dužan je nadzorni organ da iste pregleda i njegovo stanje konstatuje u građevinskom dnevniku. Postupak sa materijalom do ugradnje, mora biti stručan i u skladu sa odgovarajućim uputstvima, tako da im se sve propisane električne, hemijske i mehaničke karakteristike i osobine u potpunosti očuvaju. Materijal, bez odgovarajućih potrebnih osobina ne sme se ugrađivati.

1.8.	Ukoliko se materijal isporučuje sa atestima, izvođač mora da ih sačuva i da ih kao obavezan sastavni deo tehničke dokumentacije o izvedenom objektu, preda investitoru - korisniku.

1.9.	Pored materijala i sav rad mora biti izveden solidno, sa stručnom radnom snagom. Svi radovi moraju biti estetski, zanatski kvalitetno i solidno izvedeni. Svi kvarovi i štete na objektima i terenima na kojima se vrše radovi moraju biti stručno i kvalitetno otklonjeni ili nadoknađeni. Za štete koje nastaju usled nesolidnog rada ili nemara izvođača radova, odgovoran je izvođač.

1.10.	Pre početka radova izvođač je dužan da obeleži mesta za izvode svih priključnica i  elemenata pojedinih predviđenih sistema , kao i trase vodova za sve instalacije.

1.11	Pri izvođenju radova obavezna je primena sigurnosnih mera u cilju zaštite, kako radnika, tako i slučajno prisutnih lica u skladu sa odgovarajućim propisima.

1.12.	Kod izvođenja radova po ovom projektu, a usled samih radova, ne sme da se naruši postojeće stanje ni na kojem drugom objektu u smislu smanjenja njegove sigurnosti ili ugrožavanja njegovih funkcija. Ukoliko bi moglo da dođe do takve situacije, obavezno se moraju obustaviti radovi na ugroženom delu, preduzeti zaštitne mere i odmah obaviti konsultacije sa projektantom i kompetentnim organom ugroženog objekta. Na radovima duž puteva, obavezna je primena svih zaštitnih mera u skladu sa saobraćajnim propisima.

1.13.	Cevi i razvodne kutije moraju biti od izolacionog materijala. Cevi se moraju tako polagati da između dve razvodne kutije ne bude ni jednog mesta gde bi se eventualno mogla sakupljati kondenzovana voda. Pri horizontalnom polaganju, cevi između dve kutije moraju sačiniti blag luk sa temenom na gore i padom krajeva cevi prema razvodnim kutijama.

1.14	Pri paralelnom polaganju energetskih, telekomunikacionih i signalnih vodova po zidovima, polažu se energetski vodovi kao najniži, a na min.20 cm od njih polažu se telekomunikacioni vodovi.

1.15.	Ukrštanje telekomunikacionih vodova sa energetskim vodovima treba izbegavati. na mestima ukrštanja pod pravim uglom rastojanje između ovih vodova mora iznositi 10 a gde to nije moguće treba postaviti izolacioni umetak debljine 3 mm.

1.16.	Grananje i nastavljanje provodnika ima se vršiti isključivo u razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smestiti pregledno veze provodnika. Najmanji unutrašnji prečnik razvodnih kutija ima iznositi 70 mm. Veze se moraju zalemiti i izolovati. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne razvodne kutije.

1.17.	Provodnici za sve vrste instalacije imaju biti od bakra, označene vrste izolacije preseka ili prečnika kao na planovima, šemama i predračunu.

1.18.	Pri provlačenju i polaganju kablova treba strogo voditi računa da se isti ne lome. Na mestima promene pravca moraju se praviti blage krivine čiji poluprečnik ne sme biti manji od 15 puta spoljni prečnik kablova.

1.19.	Po završetku svih radova mora se izvršiti ispitivanje svih instalacija prema postojećim propisima. Dobijeni rezultati moraju biti u granicama predviđenim propisima. Ukoliko se instalacija pri ispitivanju pokaže neispravnom, izvođač je dužan da je dovede u ispravno stanje o svom trošku.

1.20.	Preuzimanje instalcije od izvođača može se izvršiti tek posle završetka svih radova i ispitivanju ispravnosti instalacija.

1.21	Sve otpatke i smeće nastalo pri izradi instalacije izvođač je dužan da odnese sa gradilišta na mesto koje investitor odredi ugovorom.

1.22.	Garantni rok za sve radove iznosi dve godine računajući od dana tehničkog prijema. Za sve vreme garantnog roka izvođač je dužan da sve kvarove i nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. Za kvarove nastale nestručnim rukovanjem izvođač nije odgovoran.

1.23.	Uzrok nedostatka i kvarova na instalacijama ustanovljava komisija od tri člana: jednog određuje investitor, drugog izvođač, a trećeg biraju uzajamno sporazumno. Odluka komisije je punovažna i konačna.

2.	TEHNIČKI  USLOVI ZA IZVOĐENJE  PRIKLJUČKA  OBJEKTA NA TT MREŽU

2.1.	Izvođač radova treba da bude registrovana i licencirana firma za ovu vrstu delatnosti i treba da bude renomirana firma iz oblasti telekomunikacija, kako bi se garantovao kvalitet izvedenih radova.

2.2	Zabranjena je izgradnja privodne tt mreže i priključenje objekta na postojeću tt mrežu pre dobijanja građevinske dozvole, shodno zakonu o planiranju i izgradnji objekata.

2.3	Izvođač radova obavezan je da pre početka radova prouči projekat i da blagovremeno zatraži od projektanta eventualna objašnjenja.

2.4.	Izvođač radova dužan je da pre početka radova sa predstavnikom investitora, a po potrebi i drugim zainteresovanim licima obiđe teren i upozna se sa vrstom i obimom potrebnih radova na terenu.

2.5	Pre početka radova na izgradnji privodne tk kanalizacije i polaganju tt kabla potrebno je pismeno izvestiti nadležnu službu Vojske Srbije, radi vršenja stručnog nadzora.

2.6	Zabranjeno je polaganje kabla u tt kanalizaciju pre nego što se proveri prohodnost iste i to pismeno konstatuje od strane predstavnika Vojske Srbije.

2.7	Izvođač je dužan da nakon provere prohodnosti tt kanalizacije položi kabl prema izvodu. U postojećem tt oknu na kablu ostaviti rezervu u dužini od 3 metara radi spajanja na postojeći kabl

2.8	Radovi se moraju izvesti u  skladu sa  "Upustvom o građenju mesnih kablovskih mreža" i "Izrada telefonskih instalacija i uvoda " izdatih od strane ZJPTT-a, kao i  prema postojećim važećim tehničkim propisima, opštim propisima za odnosne vrste delatnosti i odredbama ovog elaborata do u detalja.

2.9	Ukoliko se tokom rada ukaže potreba za izvesnim izmenama u odnosu na projektom data rešenja koja mogu da nastanu usled izmena terenskih ili opštih uslova ili na osnovu zahteva investitora ili vlasnika objekata i terena, izvođač će po njima postupiti tek nakon pismenog zahteva nadzornog organa za ovaj rad putem knjige izvođača radova.

2.10	Svaku izmenu mora prethodno da odobri nadzorni organ investitora, da kratak opis izmene unese u gradjevinski dnevnik i overi svojim potpisom. Za odstupanja i izmene učinjene bez saglasnosti nadzornog organa investitora, odgovornost preuzima izvođač radova.

2.11	Kvalitet svih izvedenih radova mora biti u skladu sa važećim propisima ZJPTT-a za odnosne vrste radova.

2.12	Sva merenja u cilju provere ovog kvaliteta predviđena su ovim projektom ili posebnim stavkama predračuna ukoliko su merenja uobičajna i ne izlaze iz okvira normalnih i propisanih redovnih postupaka kod prijema ovakvih radova.

2.13	Svi radovi moraju biti estetski, zanatski kvalitetno i solidno izvedeni. Svi kvarovi i štete na objektima i terenima na kojima se vrše radovi moraju biti stručno i kvalitetno otklonjeni ili nadoknađeni. Za štete koje nastaju usled nesolidnog rada ili nemara izvođača radova, odgovoran je izvođač.

2.14	Pri izvođenju radova obavezna je primena sigurnosnih mera u cilju zaštite, kako radnika, tako i slučajno prisutnih lica u skladu sa odgovarajućim propisima.

2.15	Izvođač je odgovoran za kvalitet izvedenih radova u roku od najmanje jedne godine nakon predaje izvedenih radova investitoru.

2.16	Kod izvođenja radova po ovom projektu, a usled samih radova, ne sme da se naruši postojeće stanje ni na kojem drugom objektu u smislu smanjenja njegove sigurnosti ili ugrožavanja njegovih funkcija. Ukoliko bi moglo da dodje do takve situacije obavezno se moraju obustaviti radovi na ugroženom delu, preduzeti zaštitne mere i odmah obaviti konsultacije sa projektantom i kompetentnim organom ugroženog objekta. Na radovima duž puteva obavezna je primena svih zaštitnih mera u skladu sa saobraćajnim propisima.

2.17	Svi materijali koji se upotrebljavaju pri ovom radu imaju biti u skladu sa odgovarajućim propisima, tipizacijom ZJPTT-a i SRPS-om. Postupak sa materijalom do ugradnje, mora biti stručan i u skladu sa odgovarajućim uputstvima, tako da im se sve propisane električne, hemijske i mehaničke karakteristike i osobine u potpunosti očuvaju.

2.18	Materijal, bez odgovarajućih potrebnih osobina ne sme se ugrađivati. Ukoliko se materijal isporučuje sa atestima, izvođač mora da ih sačuva i da ih kao obavezan sastavni deo tehničke dokumentacije o izvedenom objektu, preda investitoru -korisniku.

2.19	Izvođač je obavezan:

- 	da odredi mesto skladištenja (deponiju) materijala u neposrednoj blizini gradilišta,

-	da radove organizuje tako da ne ometa saobraćaj,

-	da mesta za prelaz pešaka preko iskopanog rova obezbedi i omogući neometan i siguran prelaz pešaka,

-	da na mesto rada dovozi onoliko materijala, koliko se može ugraditi u toku radnog dana,

-	preostali materijal po završetku radnog dana vratiti u skladište (na deponiju),

-	položene cevi kablovske kanalizacije odmah zatrpati, a ni u kom slučaju ih ne ostavljati u otvorenom rovu,

-	da propisanim saobraćajnim znacima obeleži deonicu puta - ulice na kojoj se odvijaju radovi,

-	da radove izvodi kvalitetno i u predviđenom roku.

2.20	Po završetku radova na polaganju tt kablova potrebno je izvršiti kvalitetni i tehnički prijem. Investitor je dužan da u zahtevu za formiranje komisije za prijem dostavi:

-	dokumentaciju izvedenog stanja,

-	geodetski snimak,

-	podatke o predstavniku investitora i izvođaču radova koji će prisustovati radu komisije,

-	izjavu nadzornog organa da je izvršen nadzor.

2.21	Radovi na izradi privodne tt kanalizacije moraju se izvesti sa minimalnim prekidom tt saobraćaja.

3	POSEBNI USLOVI ZA IZVOĐENjE STRUKTUIRANOG KABLOVSKOG SISTEMA

3.1.	Celokupna instalacija se mora izvesti prema planovima, opisu radova iz predmera kao i postojećim važećim propisima Republike Srbije za pojedine vrste radova, kao i međunarodnim standardima za ovu vrstu instalacije – ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022, EIA/TIA 568 A ili B, odnosno prema preporukama proizvođača za njihovu opremu.

3.2.	Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom koja poseduje odgovarajući sertifikat proizvođača opreme koja se ugrađuje, ukoliko je to uslov za dobijanje višegodišnje garancije od proizvođača opreme.

3.3.	Ceo kablovski razvod sme se izvesti u najviše dva hijerarhiska nivoa: glavni i horizontalni kablovski razvod, pri čemu eventualno prilagođavanje trasa razvoda konkretnim 	građevinskim uslovima treba izvesti tako da se ne previse dužine linkova od 500 m i 90 m respektivno definisane standardima iz tačke 3.1.

3.4.	Sva kablovska prespajanja mogu se izvesti samo u okviru predviđenih telekomunikacionih 	ormana lokalnih (FD) ili glavnog zgradnog (BD) razdelnika. Isti moraju biti locirani u prostorijama sa odgovarajućim klimatskim uslovima na mestu lakom za pristup i nadgledanje. Prostorije u kojima se isti nalaze treba da zadovoljavaju optimalne klimatske uslove: sobna temperatura 22-26 C i vlažnost 45-55 %.

3.5.	Pre početka radova izvođač je dužan da sagleda sve potencijalne izvore elektromagnetnog zračenja koje mogu uticati na pouzdan rad sistema i iste izbegne. Pri polaganju kablova izvođač se treba pridržavati svih zahteva o EMI i EMC navedenim u gore pomenutim standardima, kao i rastojanja datih u donjoj tabeli.

3.6	U tabeli su prikazana minimalna rastojanja između telekomunikacionih i energetskih 	kablova (napona do 480V), prema preporukama IBM-a (Instalation and planning guide - Chepter 5/5.5.2 Cable separation).

| Minimalno rastojanje između: | < 2kVA | 2-5kVA | > 5kVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Neoklopljenog energetskog kabla ili el. opreme i telek. kabla u PVC cevi ili plastičnom kanalu | 127 mm | 305 mm | 610 mm |
| Neoklopljenog energetskog kabla i telek. kabla u uzemljenom metalnom regalu ili cevi | 64 mm | 152 mm | 305 mm |
| Energetskog kabla i telek. kabla pri čemu su oba u razdvojenim uzemljenim metalnim regalima | 38 mm | 76 mm | 152 mm |

3.7	Zahteve proizvođača opreme, koji se tiču EMI i EMC, izvođač je dužan prihvatiti 	ukoliko su oni strožiji od zahteva navedenih u tački 3.6.

3.8	U cilju ispunjavanja zahteva definisanih u relevantnim međunarodnim standardima 	prema EMC i EMI pored gore navedenih treba preduzeti i sledeće mere:

- Radi očuvanja kontinuiteta skrina (screen), ukoliko su kablovi širmovani, svi kablovi koji sačinjavaju vezu - kanal u horizohtalnom kablovskom razvodu treba da budu oklopljeni, dok folija i dren (drain wire) instalacionog kabla horizontalnog razvoda treba da budu propisno terminisani na odgovarajućem mestu u okviru priključnog panela spratnog razdelnika sa jedne strane, odnosno utičnice sa druge strane .

- Preporučuje se  uzemljenje u strukturi zvezde.

- Svaki orman SKS-a treba da bude opremljen sa svim neophodnim priborom za radno i zaštitno uzemljenje i vezan na posebnu šinu spratnog uzemljenja sa kablom za uzemljenje od 16 mm2 ili direktno do glavne – zgradne sabirnice za izjednačavanje potencijala sa kablom za uzemljenje preseka 25mm2.

- Za sve RJ45 konektore kako u priključnicama tako i u priključnim panelima FD, odnosno BD koji su ekranizovani. Ukoliko nije drugačije predviđeno (u tehničkom opisu) predviđa se uzemljenje na jednom kraju (uzemljenje preko koncentracija SKS-a, FD-a i BD-a). Ukoliko je projektom zahtevano uzemljenje na oba kraja isto treba izvršiti i na strani priključnice, tako što je potrebno  izvesti posebnu vezu od oklopa (screen) konektorskog modula do najbližeg metalnog regala sa žuto zelenim provodnikom diametra 2.5 mm2 .

- Priključni kablovi u radnom prostoru (od računara do priključnice) treba da imaju osobinu filtriranja niskofrekventnih struja.

- Sve metalne kanale kablovskog razvoda obavezno treba uzemljiti.

- Na svim mestima na kojima nije moguće izbeći ukrštanje sa energetskim kablovima isto izvesti pod pravim uglom, a između kablova postaviti metalnu traku ili žleb.

- Razlika potencijala između bilo koja dva uzemljenja u mreži nesme biti veća od 1V r.m.s.

3.9	Za sistem kablovskih kanala SKS-a treba se pridržavati sledećih uslova:

- U cilju pridržavanja zahteva navedenih u dokumentima standarda ISO 11801 "Generic Cabling Standard for Customer Premises" i EN 50173 " Generic Cabling Standard" o elektromagnetnoj uskladjenosti, ograničenju fizičkog pristupa, lakom servisiranju i mehaničkoj zaštiti SKS svaki telekomunikacioni kabl, nezavisno od pripadnosti kablovskog podsistema, postavlja se u zasebnim kablovskim kanalima. Sistem kablovskih kanala mora imati strukturu stabla.

- Sistem metalnih kablovskih kanala uzemljuje se posredstvom sistema opšteg uzemljenja.

- Pričvršćivanje pojedinih sekcija metalnih regala mora obezbeđivati pouzdan galvanski i mehanički kontakt.

- Način pričvršćenja metalnih regala, predviđenih za polaganje telekomunikacionih kablova, mora obezbedjivati pristup kablovima na celoj trasi postavljanja istih.

- Kablovski regali SKS-a treba da budu na posebnim ili galvanski izolovanim nosačima u odnosu na regale jake struje.

- Rastojanje izmedju horizontalnog metalnog regala i međuetažne ploče, odnosno susednog regala, mora biti ne manje od 150 mm. Rastojanje manje od navedenog, dozvoljava se na dužini ne većoj od 500 mm.

- Vertikale predviđene za polaganje telekomunikacionih kablova, moraju biti u odnosu na sve druge kablovske kanale na rastojanju ne manjem od 1.000 mm, od liftovskih šahtova na rastojanju ne manjem od 3.000 mm i vertikala  vodovoda, kanalizacije  i  gašenja požara, na rastojanju ne manjem  od 1000 mm.

- Trasa polaganja kablova SKS-a od izvora fluorescentnog zračenja nezavisno od snage poslednjih moraju biti na rastojanju ne manjem od 300 mm, od transformatorskog  elektromotornog zračenja nezavisno od snage poslednjih na  rastojanju ne manjem od 1000 mm, od horizontalne sprinklerske kanalizacije na rastojanju ne manjem od 300 mm.

- Rebrasta (naborana) PVC cev predviđena je za organizaciju prolaza kroz zid, spuštanje kablova iz metalnih regala do telekomunikacionih utičnica montiranih u zidu ili podnih priključnih kutija, kao i za individualnu dopunsku zaštitu magistralnih kablova. U prostoru spuštenog plafona na trasama manjeg kapaciteta kablova, iste treba voditi u instalacionim cevima bez halogena (zavisno od PP kategorizacije objekta) pričvršćenim odgovarajućim obujmicama na zid. Obujmice postavljati na maksimalnom međusobnom rastojanju od 0,5m.

- U zavisnosti od protiv požarnih zahteva, sve kablovske prolaze kroz zidove između PP sektora zatvoriti odgovarajućom protivpožarnom (flamestik) smesom koja sprečava širenje požara kroz iste.

- Zabranjeno je polagati u jednoj cevi telekomunikacione i kablove jake struje.

- Pri polaganju kablova SKS-a u parapetnim ili podnim kanalima, kablove obavezno voditi u posebnim sekcijama (žlebovima) koji su od kablova jake struje odvojeni kontinualnom metalnom pregradom. Pregrada mora biti uzemljena na sistem opšteg uzemljenja. Utičnice SKS-a moraju biti instalirane u istoj sekciji u kojoj su i provučeni kablovi.

- Trase polaganja kablova SKS-a u regalima i parapetnim kanalima (ili kanalicama) treba da budu ispod trasa polaganja kablova jake struje, a iznad trasa polaganja vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i mašinskih vlažnih instalacija.

3.10.	Pri provlačenju i polaganju kablova treba strogo voditi računa da se isti ne lome i ne oštećuju, odnosno ne savijaju i ne povlače na način koji nije u skladu sa zahtevima proizvođača, odnosno u opštem slučaju radius savijanja treba da bude veći od 8 puta spoljni prečnik kabla, ili

-   	za F/UTP kablove - minimalni radijus savijanja je 48 mm

-  	maksimalna sila povlačenja zavisi od broja kablova koji se istovremeno 	povlače i  određuje se na sledeći način:

1 x 4 parice	100 N

2 x 4 parice	150 N

3 x 4 parice	200 N

n x 4 parice	n x 50 + 100 N

- 	za fiberoptičke kablove - minimalni radijus savijanja 50 mm, a maksimalna sila povlačenja 1400 N.

3.11	Svi kablovski linkovi moraju biti jasno i jednoznačno označeni na oba kraja i to na mestima lakim za nadgledanje.

3.12	Po završetku svih radova moraju se izvršiti odgovarajuća ispitivanja svih linkova prema postojećim propisima i standardima navedenim u tački 3.1, kao i standardu TSB-67 za odgovarajuću vrstu i kategoriju kabla. Dobijeni rezultati moraju biti u granicama predviđenim standardima.

3.13	Izvođač je dužan da korisniku dostavi tabelu linkova sa odgovarajućim karakteristikama i drugu potrebnu dokumentaciju neophodnu za administriranje i održavanje sistema sistema.

4.	POSEBNI USLOVI ZA IZVOĐENJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE SISTEMA 	AUTOMATSKE SIGNALIZACIJE I DETEKCIJE POŽARA

4.1.	Montažu centrale dojave požara vrši izvođač radova. Temperatura prostorije u kojoj se smešta centrala treba da je između 5°C i 30°C. Centralni uređaj ne sme biti izložen direktnim sunčevim zracima. Pri montaži paziti da sa obe strane bude po 50cm slobodnog zida.

4.2.	Obaveza je izvođača da izvrši sve radove na montaži opreme, polaganju kablova, kao i  sa centralom jer ova povezivanja, kao i ispitivanje celokupne instalacije za dojavu i puštanje u rad vrši jedino isporučilac opreme.

4.3.	Automatske javljače požara postaviti preme grafičkoj dokumentaciji pri čemu kod određivanja 	pozicije istih voditi računa o najvećim međusobnim dozvoljenim udaljenostima javljača, udaljenostima javljača od zida, površini prekrivanja u zavisnosti od požarnog rizika i s druge 	strane o preprekama u vidu delova  tehnološke opreme. Ako se ipak u montaži pokaže poklapanje pozicije javljača sa delom opreme potrebno je javljač požara pomeriti na minimalnu udaljenost 0.5m od dela opreme, u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Odnosno u svemu kao u prilogu.

4.4.	Montaža podnožja automatskih javljača vrši se nadžbukno. Pričvršćivanje mora biti brižljivo izvedeno zbog kontrola i servisa javljačkih glava koje će biti skinute i ponovno montirane nekoliko puta tokom eksploatacije. Montirani javljač sa donje strane mora 	biti lako pristupačan radi servisa i kontrole, minimalno 50cm slobodnog prostora.

4.5.	Na svakom javljaču mora biti  jednoznačna adresa.

4.6.	Optički LED indikator alarma na javljaču treba da bude uočljiv sa ulazne strane prostorije u kojoj se nalazi.

4.7.	Ručni javljači požara montiraju se na visini od 1.5 do 1.7m na pristupačnom i uočljivom mestu. Uvodne kablove do visine od 2m treba mehanički zaštititi. Pri postavljanju ručnog javljača pored vrata treba javljač postaviti na suprotnu stranu od one na koju su vrata učvršćena.

4.8.	Električnu alarmnu sirenu montirati na zid pomoću tiplova i zavrtnja na visini ne manjoj od 2m.

4.9.	Signale za isključivanje ventilacije, pogona i sl. koristiti kao pobudu, vodeći računa o opterećenju kontakata.

4.10.	Instalacija javljačkog sistema mora biti formirana nezavisno od drugih niskonaponskih ili visokonaponskih instalacija.

4.11	Pre početka radova izvođač na osnovu projekta mora da obeleži trase kablova, kao i mesta javljača, razvodnih ormana itd.

4.12	Nastavljanje kablova vrši se u podnožjima javljača požara. Nastavljanje se može vršiti i u  razvodnim kutijama, ali po mogućnosti što ređe.

4.13	Vodoravno  polaganje kablova  vršiti na  visini 2m  najmanje.

4.14.	Prilikom polaganja kabla paralelno sa cevovodima drugih instalacija obezbediti razmak između vodova i cevi od minimalno 5cm.

4.15.	Prilikom paralelnog vođenja kablova jake struje i tt vodova sa signalnim kablovima, obezbediti da signalni vodovi budu u sredini i da je minimalno rastojanje između signalnih i energetskih, odnosno tt kablova po 10cm.

4.16. 	Prilikom izvođenja instalacije automatske detekcije i dojave požara, obaveza izvođača je da se u svemu pridržava svih važećih propisa, normi i standarda vezanih za ovu instalaciju i ukoliko je to potrebno u skladu sa njima izvrši potrebne korekcije i prilagođavanja projektovanog rešenja prema realnoj situaciji na gradilištu, a uz prethodno odobrenje nazornog organa.

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU RADOVA NISKOGRADNJE

PRETHODNI RADOVI

  - Geodetsko obeležavanje PUTNIH PRAVACA

Opis

Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, sva geodetska merenja u vezi sa prenošenjem podataka iz projekta na teren i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u celom radnom procesu od početka radova do predaje svih radova investitoru. U taj rad se uključuje preuzimanje i održavanje svih osnovnih geodetskih snimaka i nacrta, iskolčavanje na terenu, koje je investitor predao izvođaču na početku radova. Obim tog rada mora u svemu da zadovolji potrebe gradnje, kontrole radova, obračuna i drugih razloga.

Predaja i preuzimanje trase

Investitor predaje izvođaču na terenu iskolčene sve elementarne tačke sa svim potrebnim pisanim podatcima. Tačke moraju na terenu biti označene drvenim kolčićima 4x4cm. Glavne tačke moraju imati na kolčićima ekser. Predaja se vrši sa zapisnikom o preuzimanju. Investitor predaje izvođaču na terenu poligonske tačke, za koje su upotrebljeni betonski stubići 12x12x50cm, ili slično sa rupom u sredini i podzemnim centrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske tačke izračunate po Gaus-Krugeru, sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrežu I reda.

Investitor predaje izvođaču sledeće priloge:

- Situacija 1:1000 (1:500, 1:250, 1:200) sa svim osovinama, stacionažama i numeričkim podatcima za sve elementarne tačke. Koordinate svih elementarnih tačaka su date u apsolutnom geodetskom sistemu. Izvođač je dužan da po završetku svakog sloja ponovo obnovi sve elementarne tačke (situaciono i visinski) na osnovu podataka iz projekta.

- Nivelacioni plan 1:500 (1:250, 1:200) sa svim visinskim podatcima elementarnih tačaka i celokupnog kompleksa.

Izvođač je dužan da osigura sve poligone tačke i repere. Ukoliko bi se pojedini podatci na terenu izgubili, promenili (poligone tačke, reperi), izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. Pravilnost toka obnavljanja tačaka može pregledati i proveriti nadzorni organ.

Postavljanje poprečnih profila

Izvođač i investitor imaju pravo, ukoliko nisu zadovoljni predloženim poprečnim profilima iz glavnog projekta, da sami ponovo snime poprečne profile - liniju terena, nivelmanski ili tahimetrijski, i da isprojektuju naknadne poprečne profile.

Kontrola za vreme rada

Izvođač radova je dužan da za svo vreme izgradnje vodi kontrolu nad iskolčenim podatcima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na uzročnike štete. Sve podatke iskolčenja izvođač je dužan da dostavi nadzornom organu, te da mu omogući upotrebu svih iskolčenja za njegove potrebe.

Iskolčavanje objekata

Izvođač je dužan da na osnovu podataka iz projekta iskolči sve objekte po svom nahođenju i potrebi, ali mora predhodno da predloži nadzornom organu nacrt iskolčenja sa svim potrebnim podacima. Postavljanje poprečnih profila, osiguranje iskolčene osovine i kontrola moraju biti prilagođeni potrebi izgradnje objekta.

Predaja po završetku radova

Po završetku radova izvođač je, na zahtev Investitora, dužan da preda konačno iskolčen ceo objekat. O ovoj proceduri će se sačiniti poseban zapisnik.

Plaćanje

Radovi geodetskog obeležavanja i iskolčenja plaćaju se po dužnom metru.

ZEMLJANI RADOVI

2.1. ŠIROKI ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA d=30cm

Rad obuhvata površinski otkop humusa u širokom otkopu, na površini koju pokriva objekat, sa transportom ili guranjem mašinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je vlasništvo investitora. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima, odnosno  SRPS.U.E1.010.

Površinski otkop humusa treba izvršiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podtla - temeljnog tla. Sav iskopani materijal treba deponovati izvan površine podtla, tako da kasnija upotreba i pristup do njega budu neometani. Transport, odnosno guranje materijala u deponiju, mora biti pažljivo izvršeno radi očuvanja kvaliteta iskopanog humusa za kasniju upotrebu pri uređenju kosina i zelenih površina, tako da ne dođe do mešanja humusa s drugim nehumusnim materijalom. Humus mora da bude deponovan tako da ne ugrozi stabilnost kosina i da omogućava odvođenje vode.

Ako se na osnovu merenja u toku rada utvrdi da je stvarni iskop humusa veći odnosno manji od projektovane količine, u tom slučaju se obračunava manjak ili višak ostalih zemljanih radova.

Rad na iskopu humusa, transportu na deponiju i čuvanje deponija plaća se po m3 iskopanog humusa.

2.2	ŠIROKI ISKOP MATERIJALA

Rad obuhvata široke iskope svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, deponije ili u deponije za razne potrebe prema nameni kako će se materijal upotrebljavati pri izvođenju radova.

Sve iskope treba izvršiti prema profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir zahtevane osobine za namensku upotrebu iskopanog materijala, a prema ovim tehničkim uslovima i SRPS.U.E1.010.

Pre početka radova izvođač je dužan da izvrši kontrolu projektovanih profila i da o eventualnim neslaganjima izvesti nadzornog organa, koji će sa izvođačem izvršiti ponovnu kontrolu. Potrebne ispravke imaju se uneti u profile i upisati u dnevnik koji mora biti potpisan, kao i profili, od ovlašćenih predstavnika investitora i izvođača. Tačnost iskopa treba da bude ±5cm. Ovim postupkom je priznata ispravnost profila za obračun.

Iskop treba obaviti pogodno odabranom mehanizacijom, tako da se ručni rad ograniči na neophodan minimum.

Kategorizacija iskopa u mešovitom materijalu je obavezna, bez obzira na to da li postoji zahtev izvođača. Ona se vrši prema poprečnim profilima, za vreme gradnje, a u procentu od celokupne površine poprečnog profila za pojedine vrste zemljanih materijala, što je osnova za određivanje ukupnih količina za pojedinu kategoriju. Kategorizaciju iskopa obavlja komisija u sastavu: investitor - ovlašćena geomehanička laboratorija, nadzorni organ i izvođač; koja sačinjava zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz zapisnik, predstavnik investitora obračunava kategorije.

Pri izvođenju iskopa treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno efikasno odvodnjavanje trupa puta. Redosled izvršenja iskopa ima se tako podesiti da se ne obrazuju "džepovi" u kojima bi se u slučaju kiše skupljala voda. Otežan rad zbog pojave vode pri iskopu neće se posebno plaćati. Treba paziti da ne dođe do potkopavanja, poremećaja ravnoteže ili oštećenja kosina koje su projektom predviđene.Svaki takav slučaj izvođač je dužan da sanira, po uputstvima nadzornog organa, o svom trošku.

Merenje količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature iskopa, mereno u samoniklom stanju, na osnovu merenja poprečnih profila nakon skidanja humusa i po konačnom iskopu u okviru projekta, odnosno promena koje je odobrio nadzorni organ. Više iskopane količine od projektovanih ne plaćaju se  ukoliko su nastale greškom izvođača.

Plaćanje se vrši po m3 samoniklog iskopa i to odvojeno za pojedine vrste zemljanih materijala. Cena obuhvata sve radove na iskopu sa utovarom, prevozom i istovarom materijala na određenom mestu.

2.3	MAŠINSKO NABIJANJE PODTLA

Podtlo je samoniklo tlo, posle uklanjanja humusa i drugog neupotrebljivog materijala, na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa. Obrada podtla se vrši u cilju poboljšanja njegovih mehaničkih svojstava. Rad obuhvata zbijanje i eventualno razrivanje radi sušenja ili kvašenja. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo iznosi min. 30cm.

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala i ugrađivanja su:

SRPS.U.B1.010 - Uzimanje uzoraka

SRPS.U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla

SRPS.U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla

SRPS.U.B1.016 -Određivanje zapreminske težine tla

SRPS.U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava

SRPS.U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije

SRPS.U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija

SRPS.U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode

SRPS.U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti

Pre početka radova potrebno je pregledati podtlo, ispitati sastav i zbijenost istog i na osnovu dobijenih rezultata odlučiti se za obradu podtla na jedan od sledećih načina:

- Ako materijal ispunjava postavljene zahteve, podtlo se obrađuje mehaničkim putem. Materijal u podtlu potrebno je predhodno grajderom raskopati, isplanirati i zatim vršiti nabijanje glatkim ili ježevskim valjcima do postizanja min 95% od standardne laboratorijske zbijenosti za nasipe do 2m visine, a 100% standardne laboratorijske zbijenosti za nasipe preko 2m visine, a do dubine 30cm.

-Ako se potrebna konsolidacija podtla ne postiže zbog velike stišljivosti samoniklog materijala, geomehaničko poboljšanje podtla do dubine 30cm, sprovesti dodavanjem peskovito - šljunkovitog materijala dok se sabijanjem ježevima i vibro valjcima ne postigne nosivost izražena preko modula stišljivosti Ms=25 MN/m2 (ploča Ø30cm).

-Neutralisanje organskih materija i prosušivanje podtla izvesti lakom obradom sa dodatkom hidratisanog kreča 2-3% Ca(OH)2, odnosno oko 7kg/m2 u dubini od 15 - 20cm pomoću odgovarajuće mehanizacije. Stepen postignute zbijenosti treba da iznosi min95% od standardne laboratorijske zbijenosti.

-Zamena materijala u podtlu (džepovi organskih muljeva, ostatci građevina - podrumi) izvršiće se po uputstvu nadzornog organa, a rad i materijal obračunaće se kroz pozicije iskopa, odnosno nasipa.

U toku i po izvršenju konsolidacije podtlo održavati u dobro dreniranom stanju.

Ovaj rad se plaća po m2 obrađenog podtla

2.4	IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala pogodnim mehaničkim sredstvima, a u svemu prema dimenzijama i kotama iz projekta. Izrada nasipa ima se obaviti u slojevima. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom i ovim tehničkim uslovima i JUS.U.E1.010.

Kontrola kvaliteta materijala u ugrađivanja vrši se po propisima:

JUS.U.B1.010 - Uzimanje uzoraka

JUS.U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla

JUS.U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla

JUS.U.B1.016 -Određivanje zapreminske težine tla

JUS.U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava

JUS.U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije

JUS.U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija

JUS.U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode

JUS.U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti

Za izradu nasipa mogu se upotrebiti svi anorganski materijali propisanog kvaliteta, iz useka ili pozajmišta, kao i nekoherentni materijali - pesak. U nasip se ne mogu ugraditi organski otpaci, korenje, busenje.

Kriterijumi za ocenu podobnosti kvaliteta materijala za izradu nasipa su:

-suva zapreminska težina određena Proktorovim opitom      γd >16kN/m3

-optimalna vlažnost						wopt <20%

-granica tečenja						WL<50%

-indeks plastičnosti						 ip<25%

-stepen neravnomernosti ne sme biti manji od 9

-sadržaj organskih materija mora biti manji od 10%

-za nekoherentne materijale krupnoća zrna ne sme biti veća od 30cm, a max.10% veličine do 40cm

-za nasipe se mogu upotrebiti svi oni materijali kod kojih je dokazana stabilnost trupa puta.

Za terene poprečnog nagiba većeg od 20% pre nasipanja moraju se uraditi stepenasti zaseci širine oko 2m, poprečnog pada 4% i škarpom zaseka 2:1. Za nagibe terena od 20% do 30% ostavlja se međuprostor između zaseka od 1m.

Dovoženje i nasipanje materijala može početi tek pošto je nadzorni organ primio temeljno tlo ili predhodni sloj nasipa.

Nasipanje se vrši u slojevima približno horizontalnim u podužnom smislu, ili najviše u projektovanom podužnom nagibu. Upoprečnom smislu slojevi moraju imati nagib od 4% radi lakšeg odvodnjavanja. Debljina pojedinog sloja mora biti u skladu sa efektom zbijanja, vrstom materijala za nasipanje i traženom zbijenošću. Zbijanje svakog sloja se vrši pri približno optimalnoj vlažnosti materijala, mehaničkim sredstvima u punoj širini. Izrada nasipa se mora prekinutu kad zbog atmosferskih uslova nije moguće postići zadovoljavajuće rezultate (kiša, visoke podzemne vode, poplave). Zamrznuti materijal se ne sme ugrađivati u nasip.

Svaki nabijeni sloj mora se ispitati, a sledeći samo ako je predhodni dao dobre rezultate i ako je omogućena dobra veza između njih. Kontrola se vrši određivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti.

Kriterijumi za kontrolu kvaliteta su:

-za nasipe do 2m visine od kote planuma, od koherentnih materijala, zahtevani stepen zbijenosti je 100% maksimalne laboratorijske zbijenosti

- za nasipe preko 2m visine mereno 2m ispod planuma, od koherentnih materijala, zahtevani stepen zbijenosti je 95% maksimalne laboratorijske zbijenosti

-za nasipe od nekoherentnog materijala i mešanog materijala, gde se Proktorov opit ne može vršiti, kontrola zbijenosti se vrši kružnom pločom pri čemu se zahteva modul stišljivosti Ms=40MN/m2.

Vrednosti zbijenosti i modula stišljivosti za pojedine materijale određuje terenska geomehanička laboratorija.

Gotov nasip mora imati nagibe kosina, širine i kote sa tačnošću ±5cm u odnosu na projekat.Količina ugrađenog materijala meri se u m3 izvedenog i nabijenog nasipa, bez humusnog sloja na kosinama nasipa, a uključujući i jezgro bankine.

Plaćanje

Obračun i plaćanje vrši se po m3 izvedenog (nabijenog) nasipa mereno po profilima.

2.5	FINO PLANIRANJE POSTELJICE

Posteljica predstavlja kontaktnu površinu između trupa i kolovozne konstrukcije. Unasipima to je poslednji sloj pri izradi nasipa, a u usecima sloj debljine min 30cm ispod kote do koje je izvršen iskop za posteljicu.

Ova pzicije obuhvata obradu, planiranje, kvašenje ili prosušivanje, sa nabijanjem do propisane zbijenosti sloja debljine 30cm, u svemu prema projektnom rešenju, ovim tehničkim uslovima i JUS.U.E8.010.

Kontrola kvaliteta materijala u posteljici i zbijenost posteljice vrši se po sledećim propisima:

JUS.U.B1.010 - Uzimanje uzoraka

JUS.U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla

JUS.U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla

JUS.U.B1.016 -Određivanje zapreminske težine tla

JUS.U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava

JUS.U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije

JUS.U.B1.024 - Sadržaj štetnih organskih materija

JUS.U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode

JUS.U.B1.042 - Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

JUS.U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti

Posteljica se uređuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ukoliko je materijal u usecima lošijeg kvaliteta mora se zameniti (izbaciti) u sloju od 30cm kvalitetnim materijalom. U toku izvođenja radova na obradi i zbijanju posteljice potrebno je obezbediti dobro odvodnjavanje, koje se mora održavati tokom celog rada. Ako u toku rada dođe do raskvašavanja posteljice, rad se mora prekinuti i nastaviti onda kada posteljica bude dovoljno prosušena. Ne sme se raditi za vreme delovanja mraza. Po završenoj obradi posteljice izvođač je dužan da je štiti i neguje sve do nanošenja tamponskog sloja.

Kriterijumi za kontrolu kvaliteta su:

-za koherentne materijale na nasipima i u usecima, 100% od max laboratorijske zbijenosti

-za nekoherentne materijale na nasipima i u usecima, modul stišljivosti minMs=MN/m2.

Posteljica mora imati podužni i poprečni nagib dat glavnim građevinskim projektom. Nivelmanske kote snimljene na svakom poprečnom profilu ne smeju odstupati više od ±2cm.

Plaćanje

Obračun i plaćanje se vrši po m2 uređene posteljice, a materijal za zamenu se obračunava posebno.

2.6  HUMUZIRANJE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA I BANKINA

Rad obuhvata humuziranje ravnih površina, kosina useka i nasipa i bankina, sa potrebnim zatravljvanjem, u slojevima 15 - 20 cm.  Humuziranje površina izvršiti humusom koji je predhodno skinut sa trase i deponovan u figure. Ukoliko je humus na deponiji suv treba ga pri nanošenju razastirati i kvasiti vodom. Posle razastiranja i planiranja sloja humusa pristupiti njegovom lakom sabijanju. Ukoliko nema dovoljno humusa na licu mesta isti dopremiti iz pozajmišta ili sa mesta koje odredi nadzorni organ. Doprema materijala iz pozajmišta obračunava se posebno po poziciji transporta zemljanih materijala.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom humuzirane i zatravljene površine, a cenom izrade obuhvaćen je sav rad i materijal.

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

3.1	TAMPONSKI -DONjI NOSEĆI SLOJ OD ŠLJUNKOVITO PESKOVITOG MATERIJALA  DEBLJINE 25 I 20 cm

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugradjenog i zbijenog sloja iznosi 25 cm ispod asfaltnog kolovoza, odnosno 20cm ispod popločanih površina prema glavnom projektu.

Izrada

Donji noseći sloj ugradjivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtevima iz ovih tehničkih uslova. Tek kad nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, moze početi navoženje materijala za donji noseći sloj.

Vozila sa blatnim tockovima ne smeju se voziti po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navoženja, materijal razastrti i fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine.

U radu treba paziti da ne dodje do segregacije peskovitog šljunka.

Sabijanj se vrši odgovarajucim vibro sredstvima.

Planum sabijenog sloja, mora imati projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u projektu.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu ugradjenog i zbijenog sloja.

Prethodna ispitivanja

Materijal mora da zadovolji odredjene zahteve u pogledu:

a) fizičko-mehaničkih i minerološko petrografskih osobina agregata; b) granulometrijski sastav ukupnog materijala; c) nosivost i d) sadržaj organskih materija i lakih čestica.

U pogledu fizičko-mehaničkih i minerološko petrografskih osobina, materijal mora da zadovolji sledeće kriterije:

a) oblik zrna ....................... nepovoljno do 50%

b) trošna zrna ......................            do  7%

c) sadržaj muljevito glinovitih

i organskih čestica ..............            do  5%

d) habanje po Los Angeles-u .........           max 50%

e) postojanost agregata na smrzavanje          postojan

f) minerološko-petrografski sastav -

Utvrdjuje se minerološko-petrografskom

analizom koja treba da da učesće pojedinih

vrsta stena, po obimu zastupljenosti. Ne

dozvoljava se prisustvo laporaca ,

glinenih škriljaca, mekih i glinovitih

peščara, konglomerata, raspadnutih granita

i gnajseva.

Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na sledecoj tabeli:

Otvor (kvadratni) sita u mm            Granulacija

50                                100

35                                 90

20                               63-93

10                               70-70

5                               30-60

2                               18-44

1                               15-35

0,5                             11-30

0,2                              7-20

0,1                              2-12

Sem ovog granulometrijski sastav mora zadovoljiti i:

a) sadržaj zrna manih od 0,02 mm, ne sme biti veći od 5%

b) stepen  neravnomernosti granulometrijskog sastava    U=d60/d10=15 - 100

Nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR 30% pri relativnoj zbijenosti od 95 %, u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po modificiranom Proctoro-ovom postupku.

Sadržaj organskih materija i lakih cestica ne sme biti veći od 5%.

Kontrola ispitivanja ugradjenog sloja

Kontrola se može vršiti ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modificiran Proctor-ov postupak ili ispitivanjem modula stišljivosti (M ) sa kružnom pločom 0 3o cm. najmanje na svakih 500 m2.

Stepen zbijenosti  Sz (%)   Modul stisljivosti M (MPa)

> 95                           > 50

Ispitivanje se vrši po sledećim propisima:

JUS U.B1.010 - uzimanje uzorka

JUS U.B1.012 - odredjivanje vlažnosti tla

JUS U B1.016 - odredjivanje zapreminske mase tla

JUS U B1.046 - odredjivanje modula stišljivosti kružnom pločom

Kontrolu granulometrijskog sastava vršiti na svakih 3000 m2. Ispitivanje ravnosti vršiti letvom duzine 4 m, na svakom poprecnom profilu. Odstupanje ne sme biti vece od +/1 15 mm.

Visina izradjenog nosećeg sloja u bilo kojoj tački može odstupiti od projektovane najviše za +/- 10 mm, sto se proverava nivelmanskim snimanjem.

Obračun i plaćanje

Obračun i plaćanje se vrši prema m3 stvarno ugradjenog i zbijenog donjeg nosećeg sloja.

3.2	DONJI NOSEĆI SLOJ OD DROBLJENOG AGREGATA 0-31,5mm

Opis rada

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje sloja drobljenog kamenog materijala prema dimenzijama datim u projektu.

Izrada

Izradi tamponskog sloja sme se pristupiti tek pošto nadzorni organ primi tamponski sloj u pogledu vlažnosti, zbijenosti, ravnosti poprečnih nagiba i sl. Materijal se ne sme ugrađivati preko smrznute površine, sloja snega ili leda. Posle razastiranja, materijal isplanirati prema profiliima datim u projektu. Zbijanje materijala vršiti odgovarajućim vibro sredstvima.

Kvalitet materijala za donji noseći sloj

Za izradu ovog sloja koristiće se drobljeni kameni agregat eruptivnog, sedimentnog ili metamorfnog porekla.

U pogledu fizičko - mehaničkih i minerološko petrografskih osobina materijal mora da zadovolji sledeće kriterijume:

- najkrupnije zrno ne sme biti veće od 31mm,

- udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1)  max. 40%

- procenat trošnih zrna ne sme biti veći od 7%, pri čemu se pod trošnim kamenom smatraju laporci, glinoviti peščari, slabo vezani konglomerati raspadnutih granita i gnajseva,

- sadržaj muljevito - glinovitih i organskih čestica ne sme biti veći od 3%,

- habanje ispitano po metodi Los Angeles-a ne sme biti veći od 45%,

- granulometrijski sastav materijala mora se nalaziti unutar granica datih u tabeli

| Otvor kvadratnog sita, mm | Drobljeni agregat, % |
| --- | --- |
| 0,1 | 2-9 |
| 0,2 | 5-14 |
| 0,5 | 8-20 |
| 1 | 11-30 |
| 2 | 15-40 |
| 5 | 25-65 |
| 10 | 30-65 |
| 20 | 60-80 |
| 31,5 | 100 |

sadržaj zrna manjih od 0,02mm ne sme biti veći od 3%,

stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava u>15-50,

- nosivost materijala pri stepenu zbijenosti Sz>95% (modifikovan Proktorov opit) mora biti CBR>80%,

- u pogledu postojanosti na dejstvo mraza materijala mora ispuniti uslove iz JUS B.B8.001,

- srednja čvrstoća na pritisak min. 12000N/cm2

- upijanje vode max. 1,6%

- optimalna vlažnost 7-9%

Kontrola kvaliteta

Kontrolu granulometrijskog sastava materijala i osetljivost na dejstvo mraza vršiti na svakih 4000 m2.

Kontrolu stepena zbijenosti vršiti na svakih 500m2 po Proktorovom postupku ili opitom pločom. Vrednost stepena zbijenosti Sz>98%. Modul stišljivosti (opit pločom ǿ30cm) treba da iznosi najmanje 75MPa.

Ravnost ugrađenog sloja ispitivati letvom dužine 4m na svakom poprečnom profilu, a dozvoljeno odstupanje od projektovanih kota je ±10mm.

Odstupanje debljine izvedenog sloja ne sme biti veća od ±15mm.

Sva ispitivanja padaju na teret izvođača.

Plaćanje

Sav rad na izradi donjeg nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena plaća se po m2 izvedenog sloja u zbijenom stanju, sa nabavkom materijala, a prema debljini sloja određenoj u projektu.

3.3 i 3.4  IZRADA KOLOVOZA OD BETONSKIH PREFABRIKOVANIH ELEMENATA NA SLOJU PESKA

Preko izgrađenog i ispitanog sloja od drobljenog agregata , a nakon postizanja njegove propisane zbijenosti, rasplanirati sloj peska debljine 5 cm. Na sloj  peska polažu se  betonske ploče debljime 8cm. Polaganje betonskih ploča je ručno uz podbijanje peščanog sloja. Ravnost izvedenih površina kontrolisati letvom dužine 4m. Tip betonskih ploča kao i način izrade  u svemu prema detaljima iz projekta. Fuge između ploča popunjavaju se peskom ili se zalivaju smesom što je dato u projektu. Ukoliko se spojnice zasipaju peskom isto treba učiniti pre vibriranja. Fuge se zasipaju peskom pomoću metle pri čemu pesak treba da je veličine zrna 0/2 mm. Položene betonske elemente treba uvaljati lakim statičkim valjkom u dva pravca. Način ugrađivanja i vrsta primenjenog materijala treba da je u skladu sa važećim propisima i SRPS standardima.

Obračun izvedenih radova vrši se po  metru kvadratnom izgrađene površine, a  cenom su obuhvaćeni nabavka potrebnog građevinskog materijala, transporti i ugra|ivanje.

3.5	BITUMENIZIRANI NOSEĆI SLOJ BNS 22sA  d = 7cm

Opis

Bitumenizirani noseći sloj predstavlja deo kolovozne konstrukcije koji se ugrađuje kod fleksibilne kolovozne konstrukcije u debljini d=7cm u skladu sa ovim specifikacijama i tehničkim uslovima datim u SRPS U.E9.021/1986, a u svemu prema geometrijskom rešenju glavnog projekta.

Materijali

- Osnovni materijal: drobljena kamena sitnež u frakcijama prema SRPS B.B3.100 uz dodatak peska i kamenog brašna

Kvalitet osnovnih materijala

- Drobljeni agregat karbonatnog porekla frakcija 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/22.4mm

Materijal mora zadovoljiti odredjene zahteve u pogledu

- fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna;
      - granulometrijskog sastava ukupnog materijala;
      - nosivosti;
      - sadržaja organskih materija i lakih čestica.

Granulometrijski sastav
Kamena sitnež mora da zodovolji sledeće uslove:

- Granulometrijski sastav frakcije prema SRPS U.E9.021/1986.

- Habanje po metodi "Los Angeles"			max 10 % m/m

- Sadržaj zrna nepovoljnog oblika			max 20 % m/m

- Sadržaj trošnih zrna					max 3 % m/m

- Sadržaj prašinasto-muljevitih sastojaka

- prema SRPS B.B8.036					max 2 % m/m

- Prionljivost sa bitumenom				dobra

Pesak

Za pesak treba koristiti drobljeni pesak karbonatnog porekla.

Granulometrijski sastav treba da zadovolji sledeće uslove:

| Kvadratni otvor sita (mm) | Prolazi kroz sito u procentima mase |
| --- | --- |
| 0.09 | ≤ 10.0 |
| 0.25 | - |
| 0.71 | - |
| 2.0 | ≥ 65 |
| 4.0 | ≥ 90 |
| 8.0 | 100 |

Pesak mora da zadovolji i sledeće osobine:

- Ekvivalent peska:	- za drobljeni pesak 			min. 60 %

- - za prirodni pesak 			min. 70 %

- U pesku ne sme biti čestica ispod 0.09 mm više od 2 % m/m

- Pesak ne sme sadržati organske nečistoće

- U pesku se ne smeju stvarati grudve od slepljenih čestica

Kameno brašno

Za kameno brašno treba primeniti mleveni krečnjak.

Pre početka radova izvođač treba da kod ovlašćene laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog brašna kojim će biti garantovan sledeći kvalitet:

- stenska masa							krečnjak

- sadržaj gline							max. 1.5 % m/m

- kameno brašno ne sme da ima grudve od slepljenih čestica (u toku prosejavanja na situ 0.71 mm ne smeju ostati grudve od slepljenih čestica)

- meljava kamenog brašna treba da je takva da kroz sito 0.09 mm prolazi najmanje 80 %, a kroz sito 0.71 mm 100 % materijala.

Bitumen

Za bitumen treba primeniti BIT 45 sa tačkom razmekšanja po metodu prstena i kuglice PK = 54 - 60 oC.

Drobljeni agregat mora zadovoljavati sledeće zahteve:

- granulometrijski sastav mora odgovarati području povoljnog granulometrijskog sastava

- sadržaj zrna manjih od 0.02 mm ne sme biti veći od 3%

- stepen neravnomernosti U=15-100

Kamena sitnež
Kamena sitnež treba da je spravljena od stenske mase koja ima sledeće osobine:

Osobine					    Uslovi kvaliteta

- Čvrstoća na pritisak u suvom i

vodozasićenom stanju ......................... min 120 MN/m2

- Postojanost na mrazu .......................... Pad srednje pritisne čvrstoće posle 25

ciklusa mržnjenja i kravljenja max 20%

Kamena sitnež treba da zadovolji sledeće uslove:

1.  Granulometrijski sastav u svemu prema zahtevima SRPS U.E9.021/86.

2.  Habanje po Los Angeles-u                              max 30%

3.  Sadržaj trošnih zrna                                         max  6%

4.  Zrna nepovoljnog oblika                                   max  40%

5.  Sadržaj prašinastih čestica ispod 0,02 mm      max 5%

6.  Prionljivost za bitumen                                      dobra

BITUMEN - BIT 45

Sastav mineralne i asfaltne mešavine

Orijentaciono učešće osnovnih frakcija u mineralnoj mešavini treba da je sledeće:
      - drobljeni pesak                     29-36 %
      - kameno brašno                      3-7 %
      - drobljena kamena sitnež        57-68 %
	                           Svega:     100 %
Učešće bitumena u asfaltnoj mešavini treba da je orijentaciono od 3.3 – 3.8 %.
Linije prosejavanja mineralne mešavine za predhodna  ispitivanja i probni rad mašine treba da leži u sledećim granicama:

| Kvadratni otvor sita (mm) | Prolazi kroz sito u procentima mase |
| --- | --- |
| 0.09 | 5 – 11 |
| 0.25 | 8 – 17 |
| 0.71 | 13 – 27 |
| 2.00 | 24 – 40 |
| 4.00 | 34 – 53 |
| 8.00 | 50 – 70 |
| 11.20 | 61 – 81 |
| 16.00 | 75 – 94 |
| 22.40 | 97 – 100 |
| 31.50 | 100 |

Na asfaltnom postrojenju mora postojati sito koje će odstraniti iz mineralne mešavine sva zrna krupnija od 31.5 mm, a dozvoliti korišćenje najviše 3 % zrna veličine 22.4 - 31.5 mm.

Kamena sitnež doziraće se po frakcijama preko vaga asfaltne mešavine, kako bi se održao ujednačen granulometrijski sastav mineralne mešavine.

Debljina sloja

Minimalna debljina BNS-a ne sme biti manja od 5 cm.

Fizičko - mehaničke osobine asfaltne i mineralne mešavine

Asfaltna mešavina i mineralna mešavina iz ekstrahirane asfaltne mase treba da zadovolje sledeće uslove:

| No | VRSTA ISPITIVANJA | USLOVI KVALITETA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prethodna ispitivanja i probna mešavina | Kontrolna ispitivanja |

| 1. | Zaostale šupljine (%) |  | 6-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Stabilnost (kN) | min 8 |  |
| 3. | Pad stabilnosti posle 7 dana |  |  |
|  | upijanja vode i bubrenje (%) | max 30 |  |
| 4. | Tečenje (mm) | max 1,5 - 4 |  |
| 5. | Tolerancija odstupanja linija prosejavanja ekstrahirane mineralne mešavine u odnosu na usvojenu radnu mešavinu | Dozvoljava se u zoni graničnog područja |  |
| 6. | Tolerancija odstupanja količine veziva u odnosu na usvojenu Recepturu | Utvrđuje se prethodnim ispitivanjima |  |

Tehnologija izvršenja

Priprema podloge

Gornji noseći sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta. Nadzorni organ treba da snimi niveletu i ravnost podloge.

Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine za više od   15 mm neophodno je da izvodjač izvrši popravku nivelete podloge.

Spravljanje i transport asfaltne mešavine
Za Bit 45: 155-165 oC  (izuzetno 170 oC).
Vreme mešanja u mešalici treba da je tako podešeno da u sva zrna agregata potpuno obavijena.

Koš koji prihvata asfaltnu mešavinu iz mešalice i transportuje je u silos ne sme se premazivati naftom nego sredstvom koje ne deluje štetno na bitumen (npr. 5 % rastvora kalijumovog sapuna u vodi). Ovo važi i za koš transportnog kamiona. Svi kamioni za transport asfaltne mešavine moraju biti opremljeni pokrivačem (ciradno platno, azbestni pokrivač), koji će se upotrebiti pri ukazanoj potrebi (kiša, vetar, hladno vreme, velika daljina transporta, zastoj u transportu usled kvara, velika prašina na putu i dr).

Nadzorni organ isključiće iz opticaja svaki kamion koji u opremi ne poseduje pokrivač.

Ugradjivanje asfaltne mešavine

Temperatura asfaltne mešavine na mestu ugradnje ne sme biti niža od 135oC. Ugrađivanje treba vršiti u jednom sloju. U  toku ugradnje mora se posebno obratiti pažnja na sledeće operacije:

a) Radni spojevi

Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja, nepravilne završetke radnih spojeva treba opseći  po celoj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.

b) Zbijanje nepristupačnih površina

Površine zastora koje su za valjak nepristupačne (pored proširenja oko okana slivnika i dr.) treba zbijati ručnim nabijačima ili vibracionim spravama.

c) Ravnost sloja, profil i visinsko odstupanje

Za vreme ugradjivanja izvodjač stalno mora da kontroliše ravnost sloja, profila i visinsko odstupanje. Svako odstupanje od propisanog zahteva mora se odmah otkloniti, dok je asfaltna masa topla.

Vremenski uslovi ugradjivanja

Asfaltnu mešavinu treba ugradjivati pod povoljnim vremenskim uslovima. Pod povoljnim vremenskim uslovima za gornji noseći sloj smatraju se sledeći:
      - temperatura vazduha iznad +5oC bez vetra, odnosno + 10oC kad ima vetra
      - temperatura podloge iznad +5oC.

Kontrola kvaliteta

U svemu prema ovim tehničkim uslovima.

Kriterijum za obračun izvedenih radova

- Ravnost sloja

Merenje ravnosti vrši nadzorni organ na poprečnim profilima s tim da medjusobni razmak merenja ne može biti veći od 30 m. Merenje se vrši ravnjačom 4 m, uzdužno, (levo, desno i sredina).

Kriterijumi su sledeći:
         - ravnost 0-10 mm zadovoljava
         - ravnost 10-15 mm ne zadovoljava i odbija se 15% od vrednosti radova

za ovu površinu
         - ravnost preko 15 mm ne zadovoljava i mora se izvršiti popravka ravnosti.

Odstupanje površine sloja od propisane visine i poprečni pad površine sloja

Merenje vrši nadzorni organ na svakom profilu. Ukoliko je površina sloja u odnosu na projektovanu visinu u  podbačaju do 10 mm ovu razliku izvodjač je dužan da nadoknadi u toku izrade gornjeg nosećeg sloja. Do podbačaja visine preko 10 mm, ne sme da dodje. Ako je površina nosećeg sloja iznad projektovane visine,  oslabljena je nosivost kolovozne konstrukcije, a takodje i kvalitet kolovoznog zastora, pa će se izvodjaču umanjiti vrednost radova ovog nosećeg sloja za sledeće količine i to:

- za podbačaj visine od 1-5 mm odbija se 2-12 %

- za podbačaj visine od 6-10 mm odbija se 12-15 %

- za podbačaj visine preko 10 mm izvedeni radovi se ne priznaju i izvođač je dužan da, pre izrade kolovoznog zastora izvrši skidanje viška asfaltne mešavine gornjeg nosećeg sloja sa ovakvih površina.

Osobine probnih tela asfaltne mešavine izrađenih u laboratoriji po Maršalovom postupku

Osobine probnih tela po Maršalovom postupku date su u sledećoj tabeli:

| Osobina | Vrednost |
| --- | --- |
| Sadržaj šupljina (% V/V) | 3 - 9 |
| Stabilnost S (kN), najmanje | 6.0 |
| Ukočenost na 60 oC (kN/mm), najmanje | 2.2 |
| Zbijenost (% V/V), najmanje | 98.0 |

Sadržaj šupljina probnih tela po Maršalovom postupku

Za podbačaj kvaliteta asfaltne mešavine u odnosu na zahtevane zaostale šupljine, umanjuje se vrednost radova za površinu koju pokriva ispitani uzorak, i to:

- ukoliko su zaostale šupljine u granicama 3 - 4% i 10 - 12%, umanjuje se vrednost radova za 2 - 6%;

- ukoliko su zaostale šupljine ispod 3% i preko 12%, radovi ne mogu biti predmet prijema

Uvaljanost (zbijenost) sloja

Radovi po parametru uvaljanosti sloja mogu biti predmet prijema, ako podbačaj nije veći od 3% od zahtevane uvaljanosti. Za podbačaj od 1 - 3% umanjuje se vrednost za 2 – 10% za površinu koju pokriva ispitani uzorak.

Obračun i plaćanje

Obračunava se i plaća po 1 m2 stvarno izvedenog sloja u zavisnosti od debljine sloja.

Period izvođenja radova

Ugrađivanje BNS-a može se vršiti jedino u periodu od 15. februara do 15. decembra, odnosno kada je temperatura vazduha iznad +5 oC i bez vetra. BNS ugrađen u periodu od 15. februara do 15. septembra može se bez zaštite izložiti dejstvu saobraćaja s tim da se habajući sloj ugradi najdalje 30 dana od dana ugrađivanja BNS-a. BNS ugrađen od 15. oktobra do 15. decembra ne sme se izložiti dejstvu saobraćaja već se privremeno mora zaštititi površinskom obradom, s tim da se habajući sloj ugradi u proleće, i to u periodu od 15. aprila do 15. maja.

3.6	  ZASTOR OD ASFALT BETONA AB11s d= 4 cm

Opis

Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje materijala u kolovozni zastor prema projektovanim kotama. Kolovozni zastor sastoji se iz jednog sloja. Izrada kolovoznog zastora treba da se izvrši prema sledećim tehničkim uslovima.

Izrada asfalt-betona AB 11 debljine 4 cm

Osnovni materijali

- drobljena plemenita kamena sitnež krečnjačkog porekla 4/8 mm i 8/11 mm.

- plemeniti drobljeni pesak 0/4 mm krečnjačkog porekla

- kameno brašno krečnjačkog porekla

- vezivo BIT 60 (PK = 49 oC - 55 oC)

Kvalitet  osnovnih materijala

Kamena sitnež

Kamena sitnež treba da je spravljena od stenske mase koja ima sledeće osobine:

| Osobina | Uslovi kvaliteta |
| --- | --- |
| Čvrstoća na pritisak | Min. 140 MPa |
| Habanje brušenjem | Max 18 cm3 / 50 cm2 |
| Postojanost prema smrzavanju | Dobra |
| Postojanost prema toploti | Dobra |

Kamena sitnež mora da zodovolji sledeće uslove:

- Granulometrijski sastav frakcije prema SRPS U.E4.014/1990.

- Habanje po metodi "Los Angeles"			max 10 % m/m

- Sadržaj zrna nepovoljnog oblika			max 20 % m/m

- Sadržaj trošnih zrna					max 3 % m/m

- Sadržaj prašinasto-muljevitih sastojaka

- prema SRPS B.B8.036					max 2 % m/m

- Prionljivost sa bitumenom				dobra

Pesak

Za pesak treba koristiti drobljeni pesak krečnjačkog porekla.

Granulometrijski sastav treba da zadovolji sledeće uslove:

| Kvadratni otvor sita (mm) | Prolazi kroz sito u procentima mase |
| --- | --- |
| 0.09 | 0.0 – 10.0 |
| 0.25 | 12.0 – 25.0 |
| 0.71 | 33.0 – 70.0 |
| 2.00 | 65.0 – 100.0 |
| 4.00 | 90 – 100 |
| 8.00 | 100.0 |

Pesak mora da zadovolji i sledeće osobine:

Ekvivalent peska:		- za drobljeni pesak 		min. 60 %

- - za prirodni pesak 		min. 70 %

U pesku ne sme biti čestica ispod 0.09 mm više od 2 % m/m

Pesak ne sme sadržati organske nečistoće

U pesku se ne smeju stvarati grudve od slepljenih čestica

Kameno brašno

Za kameno brašno treba primeniti mleveni krečnjak. Nije poželjna primena kamenog brašna od mlevene dolomitske stene zbog slabije prionljivosti za bitumen. Kameno brašno mora biti I kvaliteta.

Pre početka radova izvođač treba da kod ovlašćene laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog brašna kojim će biti garantovan sledeći kvalitet:

- stenska masa							krečnjak

- sadržaj gline							max. 1.5 % m/m

- kameno brašno ne sme da ima grudve od slepljenih čestica (u toku prosejavanja na situ 0.71 mm ne smeju ostati grudve od slepljenih čestica)

- meljava kamenog brašna treba da je takva da kroz sito 0.09 mm prolazi najmanje 80 %, a kroz sito 0.71 mm 100 % materijala.

Bitumen

Za bitumen treba primeniti BIT 60 sa tačkom razmekšavanja po prstenu i kuglici PK = 49 - 55 oC.

Sastav mineralne mešavine

Učešće osnovnih frakcija u mineralnoj mešavini treba podesiti tako da linija prosejavanja bude u sledećim granicama:

| Kvadratni otvor sita (mm) | Prolazi kroz sito u procentima mase |
| --- | --- |
|  | Prethodna mešavina i probni rad postrojenja |
| 0.09 | 3 – 12 |
| 0.25 | 8 – 28 |
| 0.71 | 16 – 38 |
| 2.00 | 31 – 54 |
| 4.00 | 49 – 69 |
| 8.00 | 75 – 90 |
| 11.20 | 97 – 100 |
| 16.00 | 100 |

Sastav asfaltne mešavine

Orijentacioni sastav asfaltne mešavine je sledeći:

- filer 			0/0.09 mm	    8 %

- pesak 			0.09/2 mm	  26 %

- kamena sitnež 		   2/11 mm	  66 %

- Svega			100 %

- Vezivo BIT 60				4.8 - 5.2 %

Optimalna količina bitumena u asfaltnoj mešavini ne treba da bude manja od 4.9 %, kako bi se sprečio brzi zamor asfalt-betona.

Kod kamene sitneži poreklom od stenske mase diabaza, amfibolita, bazalta i dr. koja koristi malu količinu bitumena za obavijanje, tako da bi optimalna količina bitumena bila ispod 5.0 %, treba primeniti donju graničnu vrednost linije prosejavanja u području filera, a gornje granične vrednosti u području peska i kamene sitneži.

Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mešavine

Asfaltna mešavina sabijena u Maršalove kalupe na 155 - 160 oC, mineralna mešavina od ekstrahirane asfaltne mase i ekstrahirani bitumen treba da zadovolje sledeće uslove:

|  | Uslovi kvaliteta |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta ispitivanja | Prethodna ispitivanja i probni rad postrojenja | Kontrolna ispitivanja |
| Zaostale šupljine (% V/V) | 4.0 - 5.0 | 4.0 - 5.0 |
| Stabilnost (kN) | Min. 12.0 | min. 12.0 |
| Odnos stabilnosti i tečenja na 60 oC (kN/mm), najmanje | 3.0 | 3.0 |
| Tolerancija odstupanja li-nije prosejavanja ekstrahi-rane mineralne mešavine u odnosu na usvojenu mešavinu probnim radom postrojenja | Sito 0.09 mm  1 % Sito 0.25 mm  2 % Sito 0.71 mm  2 % Sito 2.00 mm  2 % Sito 4.00 mm  2 % rešeto 8.00 mm  2 % rešeto 11.20 mm  2 % |  |
| Tolerancija odstupanja količine veziva u odnosu na usvojenu recepturu | Utvrđuje se pretodnim ispitivanjima, a tolerancija je u granicama  0.5 % količine bitumena u mešavini |  |

Osobine ugrađenog habajućeg sloja

Ugrađeni sloj od asfalt-betona mora imati sledeće osobine:

| Osobine | Uslovi kvaliteta |
| --- | --- |
| Zaostale šupljine (% V/V) | 4 - 6 |
| Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) | min. 98 |
| Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m | Max. 4 mm |
| Odstupanje visine sloja od propisane visine | Max + 4 mm |
| Odstupanje od zahtevanog poprečnog pada | Max.  0.4 % |

Tehnologija izvršenja

Priprema podloge

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta. Pre početka radova, podloga mora biti dobro očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom. Posle završenog čišćenja podloge, nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine više od 15 mm, neophodno je da izvođač izvrši popravku nivelete podloge, i to:

- na mestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete treba popravku izvršiti povećanjem debljine sloja asfaltne mešavine sa asfalt-betonom - habajući sloj;

- na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete treba skinuti višak asfaltne mase u podlozi.

Spravljanje i transport asfaltne mešavine

Asfaltno postrojenje mora da poseduje rešeto otvora 16 mm kojim će se odstranjivati nedozvoljeno krupna zrna u asfaltnoj mešavini. Temperatura bitumena i asfaltne mešavine u mešalici treba da se kreće u granicama 150 - 165 oC.

Koš koji privata asfaltnu mešavinu iz mešalice i transportuje je u silos ne sme se premazivati naftom nego sredstvom koje ne deluje štetno na bitumen (npr. 5 % rastvor kalijumovog sapuna u vodi). Ovo važi za koš transportnog kamiona. Svi kamioni za transport asfaltne mešavine moraju biti opremljeni pokrivačem (ciradno platno, azbestni pokrivač), koji će se upotrebiti pri ukazanoj potrebi (kiša, vetar, velika daljina transporta, zastoj u transportu usled kvara, velika prašina na putu i dr.).

Nadzorni organ isključiće svaki kamion koji u opremi ne poseduje pokrivač ili ga nije upotrebio pri ukazanoj potrebi.

Ugrađivanje asfaltne mešavine

Temperatura asfaltne mešavine na mestu ugrađivanja ne sme biti niža od 130 oC.

U toku ugrađivanja mora se posebno obratiti pažnja na sledeće operacije:

- Radni spojevi

- Uzdužni spoj habajućeg sloja mora se tako podesiti da padne tačno u osovinu kolovoza.

- Zbijanje nepristupačnih površina

- Površine zastora koje su za valjke nepristupačne treba zbijati vibracionim spravama ili ručnim zagrejanim nabijačima.

Period izvršenja radova

Habajući sloj sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može se ugrađivati isključivo u periodu od 15. aprila do 15. oktobra, odnosno kad je temperatura vazduha veća od + 5 oC i kada je bez vetra.

Kontrola kvaliteta

Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine

Pre početka radova izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji projekat sastava prethodne asfaltne mešavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehničkih uslova.

Nikakav rad se ne sme započeti dok izvođač ne predloži sastav prethodne asfaltne mešavine na saglasnost nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i pretodnoj mešavini ne smeju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promene u osnovnim materijalima ili se promeni izvor materijala, izvođač je dužan da dostavi nadzornom organu pismeni predlog za promenu sastava usvojene asfaltne mešavine, odnosno da predloži novu prethodnu mešavinu na saglasnost, pre upotrebe novih materijala.

Dokazni radni sastav asfaltne mešavine

Kvalitet prethodne asfaltne mešavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna mešavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugrađivanja na opitnoj deonici.

Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara ovim tehničkim uslovima, izvođač je dužan da obezbedi nove kvalitetne osnovne materijale. Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj mešavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtevi za fizičko-mehaničke osobine asfaltne mešavine i za ugrađeni sloj, neophodno je izvršiti korekciju doziranja osnovnih materijala i da se ponovi probni rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtevi, nadzorni organ će usvojiti radnu mešavinu i dati saglasnost za neprekidni rad.

Dokazni radni sastav asfaltne mešavine vrši ovlašćena putna laboratorija.

Kontrola kvaliteta

Za obezbeđivanje propisanog kvaliteta u toku građenja, investitor ili od njega angažovana laboratorija vršiće redovna kontrolna ispitivanja, i to:

Ispitivanje bitumena

Izvođač radova može da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku obezbedi atest proizvođača koji će biti odmah dostavljen na uvid nadzornom organu, odnosno laboratoriji.

Pored uvida u atest proizvođača, operativna laboratorija vršiće i redovna ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma) i to:

- na početku radova

- na svakih 500 t dobavljenog bitumena

Ispitivanje filera

Laboratorija će ispitivati granulometrijski sastav filera:

- na početku radova i

- na svakih 100 t dobavljenog filera.

Kontrola kvaliteta ugrađenog sloja

Ugrađenu mešavinu sloja asfalt-betona potrebno je kontrolisati. Kao najbitnije parametre potrebno je kontrolisati:

- granulometrijski sastav

- količinu bitumena

- zbijenost

- debljinu

Kod granulometrijskog sastava dozvoljena tolerancija u frakciji filera je   1 %.

Dozvoljeno odstupanje upotrebljene količine bitumena od optimalne je 3 %.

Ukoliko ima više od 5 % rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od dozvoljenih, asfaltni sloj se ne može prihvatiti kao dobar.

Ostale karakteristike kontrolisati prema važećim standardima.

Merenje i plaćanje

Obračun se vrši po kvadratnom metru (m2) stvarno izvršenog asfaltnog sloja od asfalt betona AB 11s određene debljine po Glavnom građevinskom projektu

3.7 i 3.8	UGRAĐIVANJE IVIČNJAKA 18/24 I 12/18 MB40

Opis

Ugrađivanje ivičnjaka se vrši na sloju svežeg betona MB20 uz pomoć bočne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama određenim u projektu. Betonsku podlogu uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja.

Ivičnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od betonske mase izrađene od agregata i portalnd cementa. Beli kolovozni ivičnjaci moraju imati vidne površine urađene od belog betona debljine 3cm sa posebnom obradom šlajfovanjem.

Kvalitet betonskih ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati uslovima i tehničkim propisima za beton. Kolovozni ivičnjaci su marke betona MB40. Ivičnjaci moraju biti apsolutno postojani na mrazu.

Polaganje ivičnjaka izvršiti sa spojnicama šitine 1cm ispunjenim cementnim malterom R=1:3, sa obrqadom fuge upuštene za 1cm. Položeni betonski ivičnjaci mogu imati toleranciju od ±0.5cm od projektovanih apsolutnih kota.

Merenje i plaćanje

Obračunava se i plaća po m’ ugrađenog ivičnjaka koji odgovara zahtevanom kvalitetu i granicama tolerancije i obuhvata sav neophodan rad i material, kao i nabavku i taransport ivičnjaka.

3.9	POSTAVLJANJE BETONSKOG KANALA

Betonske kanalete izvode se od gotovih montažnih elemenata raznih tipova na kosini nasipa, useka ili razdelnoj traci, a prema rasporedu koji je dat u glavnom projektu. Montažni betonski elementi se rade kao prefabrikovani od MB 35 u metalnim kalupima sa ugrađivanjem betona na vibrastolu. Betonski elementi se  na sloju nearmiranog betona MB20.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru  dužnom izgrađene kanalete prema tipu, a u cenu je uračunat sav rad, troškovi nabavke materijala i transport.

| 1.2 PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA - II FAZA IZGRADNJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKAT: ATLETSKA DVORANA |  |  |  |  |  |
| POZ. | OPIS POSLA | Jed. Mere | Količina | Cena (RSD) | IZNOS (RSD) |
| 01.000 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 02.000 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 03.000 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 03.001 | Betoniranje sloja za pad nearmiranim betonom MB 20. Ploča se izvodi u nagibu, prema projektovanim padovima. Gornja površina ploče perdašena. Obračun po m2 sa svom potrebnom oplatom. |  |  |  |  |
|  | debljina sloja d=4-18 cm, na ravnim krovovima |  |  |  |  |
|  | K2 |  |  |  |  |
|  | 117.58*1.00 =117.58 |  |  |  |  |
|  | 2.00*14.02*1.00 =28.04 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 145,62 |  |  |
| 03.002 | Betoniranje sloja lakog betona. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | debljina sloja d=34 cm |  |  |  |  |
|  | P1*, P1a*, P3* |  |  |  |  |
|  | 38.69*0.34 =13.15 |  |  |  |  |
|  | 5.00*38.84*0.34 =66.03 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 79,18 |  |  |
| 03.003 | Betoniranje horizontalnih armirano betonskih serklaža. Beton MB 20, dimenzije serklaža 20/25 cm. Obračun po m3 sa svom potrebnom oplatom; Pozicija horizontalnih serklaža je iznad visine vrata. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 13,90 |  |  |
|  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 04.000 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 04.001 | Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje armature za horizontalne armirano betonske serklaže 20/25cm. Količine armature uzete su prema specifikaciji 2Ø10 uzengije Ø6/20. Obračunava se sve zajedno po kg ugrađene armature. |  |  |  |  |
|  | Ø6 - 277.92 kg i Ø10 - 703.90 kg |  |  |  |  |
|  |  | kg | 981,80 |  |  |
|  | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 05.000 | ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |
| 06.000 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 06.001 | Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=20 cm sa istovremenom izradom armirano betonskih serklaža (koji su posebno obračunati). Vezu sa betonskim konstruktivnim elementima izvesti nerđajućim anker-sponama.Obračun po m2 sa ankerima. |  |  |  |  |
|  | pregradni zidovi |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.15*3.75 =38.63 |  |  |  |  |
|  | 2.00*0.75*3.75 =5.63 |  |  |  |  |
|  | 6.00*6.40*3.75 =144.00 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.35*3.75 =20.25 |  |  |  |  |
|  | 3.50*4.04 =14.14 |  |  |  |  |
|  | 6.70*3.77 =25.26 |  |  |  |  |
|  | 24.40*1.00 =24.40 |  |  |  |  |
|  | 2.00*7.35*3.37 =49.54 |  |  |  |  |
|  | 2.00*6.95*3.37 =46.84 |  |  |  |  |
|  | 7.00*3.99 =27.93 |  |  |  |  |
|  | 6.80*3.99 =27.13 |  |  |  |  |
|  | 1.80*3.99 =7.18 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 430,93 |  |  |
| 06.002 | Zidanje zidova debljine d=12 cm, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnih i vertikalnih armirano betonskih serklaža, dispozicije prema projektu. Beton MB 20, dimenzija serklaža 12/15 cm, armatura +- 2 fi 8 mm, uzengije fi 6/25. Vezu sa betonskim konstruktivnim elementima izvesti nerđajućim anker-sponama. Obračun po m2 sa ankerima, izradom armirano betonskog serklaža, armaturom i oplatom. Pozicija horizontalnih serklaža je iznad visine vrata. |  |  |  |  |
|  | pregradni zidovi |  |  |  |  |
|  | 6.70*3.77 =25.26 |  |  |  |  |
|  | 0.64*3.77 =2.41 |  |  |  |  |
|  | 3.87*3.77 =14.59 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.65*3.77 =24.88 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.30*3.77 =24.88 |  |  |  |  |
|  | 5.00*7.00*3.77 =131.95 |  |  |  |  |
|  | 26.05*1.00 =26.05 |  |  |  |  |
|  | 9.00*30.83*1.00 =277.47 |  |  |  |  |
|  | 4.00*8.44*1.00 =33.76 |  |  |  |  |
|  | 3.00*6.29*1.00 =18.87 |  |  |  |  |
|  | 5.64*1.00 =5.64 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.02*6.11 =24.93 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.02*5.31 =21.66 |  |  |  |  |
|  | 2.00*4.76*1.00 =9.52 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.80*4.91 =17.68 |  |  |  |  |
|  | 2.00*18.03*1.00 =36.06 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.00*5.71 =11.42 |  |  |  |  |
|  | 2.00*0.90*6.11 =11.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*0.90*6.46 =11.63 |  |  |  |  |
|  | 11.84*1.00 =11.84 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.80*6.11 =22.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*17.40*1.00 =34.80 |  |  |  |  |
|  | 1.80*4.27 =7.69 |  |  |  |  |
|  | 2.69*4.27 =11.49 |  |  |  |  |
|  | 2.69*4.27 =11.49 |  |  |  |  |
|  | 3.20*3.99 =12.77 |  |  |  |  |
|  | 4.28*3.99 =17.08 |  |  |  |  |
|  | 4.58*3.99 =18.27 |  |  |  |  |
|  | 2.80*3.99 =11.17 |  |  |  |  |
|  | 1.80*3.99 =7.18 |  |  |  |  |
|  | 6.20*3.99 =24.74 |  |  |  |  |
|  | 3.00*4.36*3.99 =52.19 |  |  |  |  |
|  | 2.00*0.60*3.99 =4.79 |  |  |  |  |
|  | 1.97*3.99 =7.86 |  |  |  |  |
|  | 3.00*5.08*3.99 =60.81 |  |  |  |  |
|  | 2.00*4.88*3.99 =38.94 |  |  |  |  |
|  | 2.00*12.58*3.99 =100.39 |  |  |  |  |
|  | 2.00*7.28*3.99 =58.09 |  |  |  |  |
|  | 6.38*3.99 =25.46 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.69*3.99 =13.49 |  |  |  |  |
|  | 4.31*3.99 =17.20 |  |  |  |  |
|  | 1.80*3.99 =7.18 |  |  |  |  |
|  | 10.25*3.99 =40.90 |  |  |  |  |
|  | 2.10*3.99 =8.38 |  |  |  |  |
|  | 2.00*4.58*3.99 =36.55 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.90*3.99 =15.16 |  |  |  |  |
|  | 4.86*3.99 =19.39 |  |  |  |  |
|  | 3.76*3.99 =15.00 |  |  |  |  |
|  | 6.80*3.99 =27.13 |  |  |  |  |
|  | 4.00*3.99 =15.96 |  |  |  |  |
|  | 4.18*1.10 =4.60 |  |  |  |  |
|  | 2.57*1.10 =2.83 |  |  |  |  |
|  | 2.26*2.82 =6.37 |  |  |  |  |
|  | 0.68*2.82 =1.92 |  |  |  |  |
|  | 0.40*4.27 =1.71 |  |  |  |  |
|  | -1.80*2.40 =-4.32 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.498,14 |  |  |
| 06.003 | Zidanje pregradnih zidova debljine d=7 cm, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnih armirano betonskih serklaža, dispozicije prema projektu. Beton MB 20, dimenzija serklaža 7/15 cm, armatura +- 2 fi 8 mm, uzengije fi 6/25. Obračun po m2 sa izradom armirano betonskog serklaža, armaturom i oplatom. Pozicija horizontalnih seklaža je iznad visine vrata. |  |  |  |  |
|  | obziđivanje armirano betonskog zida |  |  |  |  |
|  | 5.08*4.27 =21.69 |  |  |  |  |
|  | 1.80*4.27 =7.69 |  |  |  |  |
|  | obziđivanje oko stuba |  |  |  |  |
|  | 2.00*0.22*6.12 =2.69 |  |  |  |  |
|  | 0.63*6.12 =3.86 |  |  |  |  |
|  | 0.24*6.12 =1.47 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 37,39 |  |  |
| 06.004 | Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove. Košuljica debljine preko 3cm je rabicirana armaturnom mrežom Q-84, postavljenom obavezno u sredinu sloja. Gornja površina glatko perdašena. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | debljina košuljice d=4 cm, |  |  |  |  |
|  | P1, P1*, P2 |  |  |  |  |
|  | 23.80*1.00 =23.80 |  |  |  |  |
|  | 2.85*1.00 =2.85 |  |  |  |  |
|  | 19.85*1.00 =19.85 |  |  |  |  |
|  | 2.00*9.25*1.00 =18.50 |  |  |  |  |
|  | 17.15*1.00 =17.15 |  |  |  |  |
|  | 31.45*1.00 =31.45 |  |  |  |  |
|  | 2.00*6.50*1.00 =13.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*7.05*1.00 =14.10 |  |  |  |  |
|  | 72.95*1.00 =72.95 |  |  |  |  |
|  | 14.26*1.00 =14.26 |  |  |  |  |
|  | 17.45*1.00 =17.45 |  |  |  |  |
|  | 24.45*1.00 =24.45 |  |  |  |  |
|  | 44.29*1.00 =44.29 |  |  |  |  |
|  | 17.79*1.00 =17.79 |  |  |  |  |
|  | 30.37*1.00 =30.37 |  |  |  |  |
|  | 7.45*1.00 =7.45 |  |  |  |  |
|  | 439.30*1.00 =439.30 |  |  |  |  |
|  | 37.41*1.00 =37.41 |  |  |  |  |
|  | 2.00*8.25*1.00 =16.50 |  |  |  |  |
|  | 2.00*8.58*1.00 =17.16 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 880,08 |  |  |
|  | debljina košuljice d=3 cm |  |  |  |  |
|  | P1a, P1a* |  |  |  |  |
|  | 8.50*1.00 =8.50 |  |  |  |  |
|  | 8.40*1.00 =8.40 |  |  |  |  |
|  | 8.30*1.00 =8.30 |  |  |  |  |
|  | 41.82*1.00 =41.82 |  |  |  |  |
|  | 3.30*1.00 =3.30 |  |  |  |  |
|  | 2.03*1.00 =2.03 |  |  |  |  |
|  | 2.00*10.30*1.00 =20.60 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.55*1.00 =7.10 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.20*1.00 =6.40 |  |  |  |  |
|  | 18.70*1.00 =18.70 |  |  |  |  |
|  | 8.00*1.60*1.00 =12.80 |  |  |  |  |
|  | 18.25*1.00 =18.25 |  |  |  |  |
|  | 2.00*24.65*1.00 =49.30 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.00*1.00 =10.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.70*1.00 =3.40 |  |  |  |  |
|  | 13.35*1.00 =13.35 |  |  |  |  |
|  | 14.00*1.00 =14.00 |  |  |  |  |
|  | 28.70*1.00 =28.70 |  |  |  |  |
|  | 50.05*1.00 =50.05 |  |  |  |  |
|  | 4.50*1.00 =4.50 |  |  |  |  |
|  | 3.50*1.00 =3.50 |  |  |  |  |
|  | 30.85*1.00 =30.85 |  |  |  |  |
|  | 31.75*1.00 =31.75 |  |  |  |  |
|  |  | m | 395,60 |  |  |
| 06.005 | Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84, postavljenom obavezno u sredinu sloja. Gornja površina glatko perdašena. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | debljina košuljice d=6,8 cm |  |  |  |  |
|  | P4, P5 |  |  |  |  |
|  | 14.20*1.00 =14.20 |  |  |  |  |
|  | 21.32*1.00 =21.32 |  |  |  |  |
|  | 32.20*1.00 =32.20 |  |  |  |  |
|  | 89.45*1.00 =89.45 |  |  |  |  |
|  | 2.00*13.41*1.00 =26.82 |  |  |  |  |
|  | 2.00*16.97*1.00 =33.94 |  |  |  |  |
|  | 19.70*1.00 =19.70 |  |  |  |  |
|  | 51.90*1.00 =51.90 |  |  |  |  |
|  | 14.24*1.00 =14.24 |  |  |  |  |
|  | 80.65*1.00 =80.65 |  |  |  |  |
|  | 86.10*1.00 =86.10 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 470,52 |  |  |
|  | debljina košuljice d=6,6 cm |  |  |  |  |
|  | P4a |  |  |  |  |
|  | 5.05*1.00 =5.05 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5,05 |  |  |
| 06.006 | Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84, postavljenom obavezno u sredinu sloja, gornja površina glatko perdašena. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Košuljica podova P3, P3a, debljina košuljice d=5,7 cm |  |  |  |  |
|  | 4,210.75*1.00 =4,210.75 |  |  |  |  |
|  | 175.60*1.00 =175.60 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4.386,35 |  |  |
| 06.007 | Malterisanje zidova od opeke i blokova u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | unutrašnji zidovi |  |  |  |  |
|  | 81.32*3.99 =324.47 |  |  |  |  |
|  | 15.76*3.99 =62.88 |  |  |  |  |
|  | 19.12*3.99 =76.29 |  |  |  |  |
|  | 23.64*3.99 =94.32 |  |  |  |  |
|  | 12.52*3.99 =49.95 |  |  |  |  |
|  | 25.96*3.99 =103.58 |  |  |  |  |
|  | 41.16*3.99 =164.23 |  |  |  |  |
|  | 2.00*15.46*3.99 =123.37 |  |  |  |  |
|  | 2.00*16.84*3.99 =134.38 |  |  |  |  |
|  | 29.96*3.99 =119.54 |  |  |  |  |
|  | 19.76*3.99 =78.84 |  |  |  |  |
|  | 31.04*3.99 =123.85 |  |  |  |  |
|  | 29.91*1.00 =29.91 |  |  |  |  |
|  | 33.82*1.00 =33.82 |  |  |  |  |
|  | 9.36*3.99 =37.35 |  |  |  |  |
|  | 2.00*16.96*3.99 =135.34 |  |  |  |  |
|  | 7.10*1.00 =7.10 |  |  |  |  |
|  | 71.27*2.92 =208.11 |  |  |  |  |
|  | 8.98*3.77 =33.85 |  |  |  |  |
|  | 62.45*3.77 =235.44 |  |  |  |  |
|  | 20.00*30.83*1.00 =616.60 |  |  |  |  |
|  | 2.39*6.46 =15.44 |  |  |  |  |
|  | 4.00*3.08*4.11 =50.64 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.02*4.91 =20.03 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.02*6.11 =24.93 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.62*6.46 =72.61 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.98*4.11 =32.72 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.92*4.91 =18.85 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.92*5.71 =21.93 |  |  |  |  |
|  | 2.00*30.76*1.00 =61.52 |  |  |  |  |
|  | 2.00*4.50*1.00 =9.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.80*6.11 =22.00 |  |  |  |  |
|  | 5.76*4.11 =23.67 |  |  |  |  |
|  | 17.93*1.00 =17.93 |  |  |  |  |
|  | 4.00*16.39*1.00 =65.56 |  |  |  |  |
|  | 8.70*6.46 =56.20 |  |  |  |  |
|  | 2.18*4.11 =8.96 |  |  |  |  |
|  | 2.30*4.11 =9.45 |  |  |  |  |
|  | 2.18*6.46 =14.08 |  |  |  |  |
|  | 3.82*6.46 =24.68 |  |  |  |  |
|  | 3.66*4.11 =15.04 |  |  |  |  |
|  | 5.25*6.46 =33.92 |  |  |  |  |
|  | 10.05*6.46 =64.92 |  |  |  |  |
|  | 9.47*4.11 =38.92 |  |  |  |  |
|  | 42.05*1.00 =42.05 |  |  |  |  |
|  | 46.34*1.00 =46.34 |  |  |  |  |
|  | 10.77*2.92 =31.45 |  |  |  |  |
|  | 7.10*1.00 =7.10 |  |  |  |  |
|  | 7.30*3.77 =27.52 |  |  |  |  |
|  | 9.70*3.37 =32.69 |  |  |  |  |
|  | 6.05*4.27 =25.83 |  |  |  |  |
|  | 8.23*4.27 =35.14 |  |  |  |  |
|  | 26.05*1.00 =26.05 |  |  |  |  |
|  | 8.86*4.11 =36.41 |  |  |  |  |
|  | 39.12*3.37 =131.83 |  |  |  |  |
|  | 12.00*4.04 =48.48 |  |  |  |  |
|  | 50.03*3.37 =168.60 |  |  |  |  |
|  | 19.10*3.37 =64.37 |  |  |  |  |
|  | 49.71*4.27 =212.26 |  |  |  |  |
|  | 9.60*4.27 =40.99 |  |  |  |  |
|  | 18.83*4.27 =80.40 |  |  |  |  |
|  | 14.00*4.27 =59.78 |  |  |  |  |
|  | 30.75*4.27 =131.30 |  |  |  |  |
|  | 15.20*4.27 =64.90 |  |  |  |  |
|  | 8.60*4.27 =36.72 |  |  |  |  |
|  | 13.48*1.10 =14.83 |  |  |  |  |
|  | -4.00*(1.81*2.40-3.00) =-5.38 |  |  |  |  |
|  | -2.00*(1.84*3.02-3.00) =-5.11 |  |  |  |  |
|  | -7.00*(1.80*2.40-3.00) =-9.24 |  |  |  |  |
|  | -2.00*(3.00*3.00-3.00) =-12.00 |  |  |  |  |
|  | -4.00*(1.64*2.40-3.00) =-3.74 |  |  |  |  |
|  | -(3.00*2.70-3.00) =-5.10 |  |  |  |  |
|  | -(3.10*3.00-3.00) =-6.30 |  |  |  |  |
|  | -3.00*(1.85*3.02-3.00) =-7.76 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4.826,66 |  |  |
|  | fasadne površine |  |  |  |  |
|  | 31.21*1.79 =55.87 |  |  |  |  |
|  | 69.20*1.00 =69.20 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.60*1.00 =3.20 |  |  |  |  |
|  | 2.00*12.60*0.60 =15.12 |  |  |  |  |
|  | 5.39*0.60 =3.23 |  |  |  |  |
|  | 44.05*0.60 =26.43 |  |  |  |  |
|  | 1.79*0.60 =1.07 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.95*0.60 =2.34 |  |  |  |  |
|  | 9.45*0.60 =5.67 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 182,13 |  |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 07.000 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 07.001 | Izrada horizontalne hidroizolacije ravnog krova. Izvodi se u slojevima: - hladan premaz bitulitom - tri sloja bitumenske trake sa dve mrežice. Hidroizolacija se postavlja na očišćenu i pripremljenu podlogu, što je obaveza izvođača radova. Postavljanje hidroizolacije podrazumeva i izradu holkela, obradu prodora, spojeva, uglova, slivnika i sl. detalja sa podizanjem izolacije 30 cm uz obodne zidove. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu građevinske fizike. Obračun po m2 kompletno izvedene horizontalne projekcije hidroizolacije bez razvijanja preklopa i spojeva na uglovima. |  |  |  |  |
|  | K2 |  |  |  |  |
|  | 117.58*1.00 =117.58 |  |  |  |  |
|  | 2.00*14.02*1.00 =28.04 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 145,62 |  |  |
| 07.002 | Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih čvorova. Izvodi se u slojevima od sloja za pad: - hladan premaz bitulitom - tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice. Hidroizolacija se postavlja na očišćenu i pripremljenu podlogu, što je obaveza izvođača radova. Postavljanje hidroizolacije podrazumeva i izradu holkela, obradu prodora, spojeva, uglova i sl. detalja. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu građevinske fizike. Obračun po m2 sa podizanjem izolacije 20 cm uz okolne zidove. |  |  |  |  |
|  | P1a, P1a* |  |  |  |  |
|  | 8.50*1.00 =8.50 |  |  |  |  |
|  | 8.40*1.00 =8.40 |  |  |  |  |
|  | 8.30*1.00 =8.30 |  |  |  |  |
|  | 41.82*1.00 =41.82 |  |  |  |  |
|  | 3.30*1.00 =3.30 |  |  |  |  |
|  | 2.03*1.00 =2.03 |  |  |  |  |
|  | 2.00*10.30*1.00 =20.60 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.55*1.00 =7.10 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.20*1.00 =6.40 |  |  |  |  |
|  | 18.70*1.00 =18.70 |  |  |  |  |
|  | 8.00*1.60*1.00 =12.80 |  |  |  |  |
|  | 18.25*1.00 =18.25 |  |  |  |  |
|  | 2.00*24.65*1.00 =49.30 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.00*1.00 =10.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.70*1.00 =3.40 |  |  |  |  |
|  | 13.35*1.00 =13.35 |  |  |  |  |
|  | 14.00*1.00 =14.00 |  |  |  |  |
|  | 28.70*1.00 =28.70 |  |  |  |  |
|  | 50.05*1.00 =50.05 |  |  |  |  |
|  | 4.50*1.00 =4.50 |  |  |  |  |
|  | 3.50*1.00 =3.50 |  |  |  |  |
|  | 30.85*1.00 =30.85 |  |  |  |  |
|  | 31.75*1.00 =31.75 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 395,60 |  |  |
| 07.003 | Nabavka, nasipanje i razastiranje probranog šljunka bele boje krupnoce 3-15 mm, kao završni sloj na ravnom neprohodnom krovu. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu građevinske fizike. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | debljina sloja d=5 cm |  |  |  |  |
|  | K2 |  |  |  |  |
|  | 117.58*1.00 =117.58 |  |  |  |  |
|  | 2.00*14.02*1.00 =28.04 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 145,62 |  |  |
|  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 08.000 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 08.001 | Pokrivanje nadzidaka čeličnim bojenim limom d=0.60 mm. Lim sastaviti falcevima, a rubove prepustiti 3 cm. Opšivanje izvesti u svemu prema detaljima. Ispod lima postaviti sloj ter hartije. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | opšivka preko nadzitka sa halterima za nošenje lima 3/30 mm, razvijena širina 55 cm |  |  |  |  |
|  | D11- nadzidci na ravnim krovovima K1, osim onih uz halu. Opšivka se postavlja prema detalju. |  |  |  |  |
|  | 174.88*1.00 =174.88 |  |  |  |  |
|  | 44.62*1.00 =44.62 |  |  |  |  |
|  |  | m | 219,50 |  |  |
|  | razvijena širina 40 cm |  |  |  |  |
|  | 33.35*1.00 =33.35 |  |  |  |  |
|  | 2.00*2.60*1.00 =5.20 |  |  |  |  |
|  | 3.70*1.00 =3.70 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.95*1.00 =3.90 |  |  |  |  |
|  | 9.45*1.00 =9.45 |  |  |  |  |
|  | 1.78*1.00 =1.78 |  |  |  |  |
|  | 4.00*1.48*1.00 =5.92 |  |  |  |  |
|  |  | m | 63,30 |  |  |
| 08.002 | Izrada i montaža ležećih četvrtastih oluka čeličnim bojenim limom d=0.6 mm. Oluk se postavlja na već izvedenu čeličnu konstrukciju atike, tako što se na nju uz podmetanje traka ter hartije najpre postavlja daščana oplata i jedan sloj ter hartije preko nje, uz podvlačenje ivica. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležećih oluka uraditi od nerđajućeg čelilka 5/20/105 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama, na razmaku do 80 cm. Obračun po m1 /uključujući i daščanu oplatu i ter hartiju/ Oluci na dvovodnom krovu hale u osama A i I |  |  |  |  |
|  | razvijena širina oluka 100 cm |  |  |  |  |
|  | 2.00*89.40*1.00 =178.80 |  |  |  |  |
|  |  | m | 178,80 |  |  |
| 08.003 | Pokrivanje nadzidaka čeličnim bojenim limom d=0.60 mm. Lim sastaviti falcevima, a rubove prepustiti 3 cm. Opšivanje izvesti u svemu prema detaljima. Ispod lima postaviti sloj ter hartije.Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | Opšivka preko već izvedene čelične konstrukcije atike, tako što se na nju najpre postavlja daščana oplata, a na vrhu halteri za nošenje lima 3/30 mm. Na spoju daščane oplate sa čeličnom konstrukcijom i halterima postavlja traka ter hartije, a na spoju daščane oplate sa limom postavlja se jedan sloj ter hartije. Pozicija obuhvata i daščanu oplatu i ter hartiju. razvijena širina 90+60 cm /venci po obimu dvovodnog krova hale u osama A, I, 2a, 14/ |  |  |  |  |
|  | D8, D2 |  |  |  |  |
|  | 2.00*90.52*1.00 =181.04 |  |  |  |  |
|  | 2.00*58.17*1.00 =116.34 |  |  |  |  |
|  |  | m | 297,38 |  |  |
|  | razvijena širina 33 cm, nadzidci na ravnim krovovima K1 ka hali /u osama 2 i 14a/ |  |  |  |  |
|  | D6 |  |  |  |  |
|  | 50.99*1.00 =50.99 |  |  |  |  |
|  | 29.30*1.00 =29.30 |  |  |  |  |
|  |  | m | 80,29 |  |  |
| 08.004 | Izrada i montaža snegobrana od čeličnog bojenog lima d=0,6 mm. Snegobrane postaviti i pričvrstiti za krovni pokrivač pomoću šrafova, uz zaptivanje. Izrada u svemu prema detalju. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | razvijena širina 30 cm, D2 |  |  |  |  |
|  | 2.00*88.80*1.00 =177.60 |  |  |  |  |
|  |  | m | 177,60 |  |  |
| 08.005 | Opšivanje uvala (iksna) u krovu bojenim čeličnim limom d=0.60 mm. Lim se postavlja preko sloja ter hartije sa podvlačenjem ivica ispod krovnog pokrivača. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | razvijena širina 80 cm |  |  |  |  |
|  | 4.00*7.56*1.00 =30.24 |  |  |  |  |
|  |  | m | 30,24 |  |  |
|  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 09.000 | GIPS KARTON |  |  |  |  |
| 09.001 | Oblaganje zidova gips kartonskim pločama preko metalne potkonstrukcije. Izvodi se sa CW/UW potkonstrukcijom i vatrootpornim gipskartonskim pločama u dva sloja, koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. Obloga se postavlja preko termoizlacije od mineralne vune d=8cm. Dostaviti atest za kompletan protivpožarni zid. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | UZ5 |  |  |  |  |
|  | vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  | 2.82*3.20 =9.02 |  |  |  |  |
|  | 4.10*3.20 =13.12 |  |  |  |  |
|  | 1.75*3.20 =5.60 |  |  |  |  |
|  | 3.30*3.20 =10.56 |  |  |  |  |
|  | 3.94*3.20 =12.61 |  |  |  |  |
|  | 2.63*3.20 =8.42 |  |  |  |  |
|  | 8.00*2.30*3.20 =58.88 |  |  |  |  |
|  | 6.00*1.04*2.80 =17.47 |  |  |  |  |
|  | 7.00*1.40*3.20 =31.36 |  |  |  |  |
|  | 0.57*3.50 =2.00 |  |  |  |  |
|  | 0.75*3.50 =2.63 |  |  |  |  |
|  | 1.04*3.50 =3.64 |  |  |  |  |
|  | 1.40*3.50 =4.90 |  |  |  |  |
|  | 1.40*2.70 =3.78 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 183,98 |  |  |
| 09.002 | Izrada zidova (oko kanala za odimljavanje na galeriji) od gips kartonskih ploča preko metalne potkonstrukcije sa termoizolacijom. Izvodi se sa CW/UW potkonstrukcijom d=7.5 cm, koja se pričvršćuje za podnu i plafonsku konstrukciju i obostrano oblaže. Obloga se izvodi troslojno, obostrano, standardnim gipskartonskim pločama. Visina zida je max. 5,25 m (osni razmak CW profila 31,25 cm). Ispuna međuprostora je vazdušni sloj i ploča mineralne vune debljine d=5 cm. Ukupna debljina zida je d=15 cm. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. Izrada u svemu prema crtežima iz projekta. Tehnologija izvođenja prema detaljima i uputstvima proizvođača sistema koji se koristi. Dostaviti atest za kompletan protivpožarni zid. Obračun po m2 kompletno izvedenog zida. Vatrootpornost 120min |  |  |  |  |
|  | UZ6 |  |  |  |  |
|  | 13,5*3,97=53,60 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 53,60 |  |  |
|  | GIPS KARTON |  |  |  |  |
| 10.000 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.001 | Popločavanje podova, protivkliznim pločama od granitne keramike vrste, dimenzije i boje po izboru projektanta, otpornim na kisela i abrazivna sredstva za održavanje. Ploče se postavljaju u sloju cementnog maltera. Fuge zaptiti fugen masom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | P2 |  |  |  |  |
|  | 2.00*6.50*1.00 =13.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*7.05*1.00 =14.10 |  |  |  |  |
|  | 72.95*1.00 =72.95 |  |  |  |  |
|  | 14.26*1.00 =14.26 |  |  |  |  |
|  | 17.45*1.00 =17.45 |  |  |  |  |
|  | 24.45*1.00 =24.45 |  |  |  |  |
|  | 44.29*1.00 =44.29 |  |  |  |  |
|  | 17.79*1.00 =17.79 |  |  |  |  |
|  | 30.37*1.00 =30.37 |  |  |  |  |
|  | 7.45*1.00 =7.45 |  |  |  |  |
|  | 439.30*1.00 =439.30 |  |  |  |  |
|  | 37.41*1.00 =37.41 |  |  |  |  |
|  | 2.00*8.25*1.00 =16.50 |  |  |  |  |
|  | 2.00*8.58*1.00 =17.16 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 766,48 |  |  |
| 10.002 | Popločavanje podova, protivkliznim podnim keramičkim pločicama klase „A“, dimenzije i boje po izboru projektanta, otpornim na kisela i abrazivna sredstva za održavanje. Ploče se postavljaju u sloju cementnog maltera. Fuge zaptiti fugen masom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | P1, P1a, P1*, P1a* |  |  |  |  |
|  | 8.50*1.00 =8.50 |  |  |  |  |
|  | 8.40*1.00 =8.40 |  |  |  |  |
|  | 8.30*1.00 =8.30 |  |  |  |  |
|  | 41.82*1.00 =41.82 |  |  |  |  |
|  | 3.30*1.00 =3.30 |  |  |  |  |
|  | 2.03*1.00 =2.03 |  |  |  |  |
|  | 2.00*10.30*1.00 =20.60 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.55*1.00 =7.10 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.20*1.00 =6.40 |  |  |  |  |
|  | 18.70*1.00 =18.70 |  |  |  |  |
|  | 8.00*1.60*1.00 =12.80 |  |  |  |  |
|  | 18.25*1.00 =18.25 |  |  |  |  |
|  | 2.00*24.65*1.00 =49.30 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.00*1.00 =10.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.70*1.00 =3.40 |  |  |  |  |
|  | 2.00*9.25*1.00 =18.50 |  |  |  |  |
|  | 13.35*1.00 =13.35 |  |  |  |  |
|  | 14.00*1.00 =14.00 |  |  |  |  |
|  | 19.85*1.00 =19.85 |  |  |  |  |
|  | 28.70*1.00 =28.70 |  |  |  |  |
|  | 50.05*1.00 =50.05 |  |  |  |  |
|  | 17.15*1.00 =17.15 |  |  |  |  |
|  | 31.45*1.00 =31.45 |  |  |  |  |
|  | 4.50*1.00 =4.50 |  |  |  |  |
|  | 3.50*1.00 =3.50 |  |  |  |  |
|  | 23.80*1.00 =23.80 |  |  |  |  |
|  | 30.85*1.00 =30.85 |  |  |  |  |
|  | 31.75*1.00 =31.75 |  |  |  |  |
|  | 2.85*1.00 =2.85 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 509,20 |  |  |
| 10.003 | Oblaganje čela i gazišta stepenika pločama protivklizne granitne keramike vrste, boje i dimenzija po izboru projektanta sa fazonskim elementima za gazišta stepenika. Ploče se polažu u sloju cementnog maltera fuga na fugu. Fuge zaliti fugen masom.Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | dimenzije stepenika 16,36/28 cm |  |  |  |  |
|  | 20.00*2.10*1.00 =42.00 |  |  |  |  |
|  |  | m | 42,00 |  |  |
|  | dimenzije stepenika 15/30 cm |  |  |  |  |
|  | 16.00*3.30*1.00 =52.80 |  |  |  |  |
|  |  | m | 52,80 |  |  |
| 10.004 | Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramičkim pločicama klase "A", boje i dimenzije prema izboru projektanta. Pločice se polažu fuga na fugu i lepe za podlogu lepkom predviđenim za ovu vrstu radova. Fuge ispuniti fugen masom. Spojeve pločice rešavati ugradnjom ugaonih lajsni. Priprema podloge je obaveza izvođača keramičarskih radova. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | 13.85*2.70 =37.40 |  |  |  |  |
|  | 16.18*2.70 =43.69 |  |  |  |  |
|  | 4.60*1.50 =6.90 |  |  |  |  |
|  | 7.30*2.70 =19.71 |  |  |  |  |
|  | 5.78*2.70 =15.61 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.84*2.70 =31.54 |  |  |  |  |
|  | 2.00*7.20*2.70 =38.88 |  |  |  |  |
|  | 4.00*2.96*2.70 =31.97 |  |  |  |  |
|  | 8.00*5.40*2.70 =116.64 |  |  |  |  |
|  | 2.77*2.70 =7.48 |  |  |  |  |
|  | 2.00*13.90*2.70 =75.06 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.50*2.70 =29.70 |  |  |  |  |
|  | -2.00*0.91*2.10 =-3.82 |  |  |  |  |
|  | -3.00*1.01*2.10 =-6.36 |  |  |  |  |
|  | -13.00*0.81*2.10 =-22.11 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 422,26 |  |  |
| 10.005 | Izrada sokle keramičkim pločicama tipa kao na podu. Pločice se lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvođača pločica. Priprema podloge je obaveza izvođača radova. Fuge zaptiti fugen masom. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | visina sokle h=10 cm, ravna sokla od keramičkih pločica |  |  |  |  |
|  | 7.92*1.00 =7.92 |  |  |  |  |
|  | 25.96*1.00 =25.96 |  |  |  |  |
|  | 2.00*11.12*1.00 =22.24 |  |  |  |  |
|  | 16.44*1.00 =16.44 |  |  |  |  |
|  | 18.77*1.00 =18.77 |  |  |  |  |
|  | 2.00*21.87*1.00 =43.74 |  |  |  |  |
|  | 16.28*1.00 =16.28 |  |  |  |  |
|  | 20.16*1.00 =20.16 |  |  |  |  |
|  | 2.00*17.20*1.00 =34.40 |  |  |  |  |
|  | 22.80*1.00 =22.80 |  |  |  |  |
|  | 28.30*1.00 =28.30 |  |  |  |  |
|  | 19.10*1.00 =19.10 |  |  |  |  |
|  | 23.10*1.00 =23.10 |  |  |  |  |
|  | 2.00*8.60*1.00 =17.20 |  |  |  |  |
|  | 7.50*1.00 =7.50 |  |  |  |  |
|  | 26.00*1.00 =26.00 |  |  |  |  |
|  | 21.00*1.00 =21.00 |  |  |  |  |
|  | -9.00*1.01*1.00 =-9.09 |  |  |  |  |
|  | -1.00*1.21*1.00 =-1.21 |  |  |  |  |
|  | -12.00*0.81*1.00 =-9.72 |  |  |  |  |
|  | -7.00*0.91*1.00 =-6.37 |  |  |  |  |
|  | -2.00*3.30*1.00 =-6.60 |  |  |  |  |
|  | -1.00*1.85*1.00 =-1.85 |  |  |  |  |
|  |  | m | 336,08 |  |  |
|  | visina sokle h=10 cm, ravna sokla od granitne keramike |  |  |  |  |
|  | 5.10*1.00 =5.10 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.87*1.00 =11.74 |  |  |  |  |
|  | 70.39*1.00 =70.39 |  |  |  |  |
|  | 3.24*1.00 =3.24 |  |  |  |  |
|  | 18.63*1.00 =18.63 |  |  |  |  |
|  | 32.72*1.00 =32.72 |  |  |  |  |
|  | 8.70*1.00 =8.70 |  |  |  |  |
|  | 9.20*1.00 =9.20 |  |  |  |  |
|  | 9.46*1.00 =9.46 |  |  |  |  |
|  | 217.30*1.00 =217.30 |  |  |  |  |
|  | 4.00*2.50*1.00 =10.00 |  |  |  |  |
|  | 4.00*2.20*1.00 =8.80 |  |  |  |  |
|  | -2.00*1.84*1.00 =-3.68 |  |  |  |  |
|  | -11.00*1.01*1.00 =-11,11 |  |  |  |  |
|  | -4.00*0.91*1.00 =-3.64 |  |  |  |  |
|  | -1.00*1.21*1.00 =-1.21 |  |  |  |  |
|  | -2.00*1.61*1.00 =-3.22 |  |  |  |  |
|  | -6.00*1.80*1.00 =-10.80 |  |  |  |  |
|  | -1.00*0.81*1.00 =-0.81 |  |  |  |  |
|  | -1.81*1.00 =-1.81 |  |  |  |  |
|  | -3.00*1.85*1.00 =-5.55 |  |  |  |  |
|  | -2.00*3.30*1.00 =-6.60 |  |  |  |  |
|  | -2.00*5.40*1.00 =-10.80 |  |  |  |  |
|  |  | m | 347,89 |  |  |
|  | visina sokle h=10 cm, stepenišna sokla |  |  |  |  |
|  | 4.00*3.35*1.00 =13.40 |  |  |  |  |
|  |  | m | 13,40 |  |  |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.000 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.001 | Nabavka i postavljanje podne obloge od linoleuma. Podna obloga se lepi za podlogu lepkom po preporuci proizvođača obloge. Spojnice se vare. Priprema podloge je obaveza izvođača radova. Prilikom izrade poda planirati i nabavku i ugradnju tipskih ugaonih lajsni pored zidova kao i prelaznih lajsni na sučeljavanju poda od linoleuma sa drugom vrstom poda. Obračun po m2 |  |  |  |  |
|  | standardna podna obloga |  |  |  |  |
|  | P4 |  |  |  |  |
|  | 14.20*1.00 =14.20 |  |  |  |  |
|  | 21.32*1.00 =21.32 |  |  |  |  |
|  | 32.20*1.00 =32.20 |  |  |  |  |
|  | 89.45*1.00 =89.45 |  |  |  |  |
|  | 2.00*13.41*1.00 =26.82 |  |  |  |  |
|  | 2.00*16.97*1.00 =33.94 |  |  |  |  |
|  | 19.70*1.00 =19.70 |  |  |  |  |
|  | 51.90*1.00 =51.90 |  |  |  |  |
|  | 14.24*1.00 =14.24 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 303,77 |  |  |
|  | podna obloga sa antistatik svojstvima |  |  |  |  |
|  | P4a |  |  |  |  |
|  | 5.05*1.00 =5.05 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5,05 |  |  |
| 11.002 | Izrada podne obloge od livenog epoksida sa svim potrebnim predradnjama u boji po izboru projektanta. Epoksid premaz je debljine oko 0.2 cm sa dodatkom metalnih čestica koje pojačavaju otpornost na habanje i obezbeđuju neklizajuću površinu. Takođe premaz mora biti antistatičan, otporan na opterećenje, hemijske supstance i temperaturu. Priprema podloge je obaveza izvođača radova. Izrada u svemu prema preporuci proizvođača obloge. Planirati i izradu prelaznih lajsni na sučeljavanju poda od livenog epoksida sa drugom vrstom poda. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | P5 |  |  |  |  |
|  | 80.65*1.00 =80.65 |  |  |  |  |
|  | 86.10*1.00 =86.10 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 166,75 |  |  |
| 11.003 | Nabavka i izrada sintetičke atletske podloge (pod unutar i izvan atletske staze, zajedno sa hodnikom za zagrevanje sportista br.prostorije 28) Sistem sendvič minimalne debljine 14mm u crvenoj boji. Postavka se radi na betonskoj podlozi. Sistem se sastoji iz: 1. Prajmera za beton 2. Elastičnog sloja sačinjenog od SBR gumenog granulata pomešanog sa vezivnim sredstvom (poliuretan) nanetog finišerom debljine ≈ 10mm, dimenzija SBR granula je 1-4mm 3. Završni sloj sačinjen od poliuretana na koji se nabacuje habajući sloj koji se sastoji od EPDM granula crvene boje čija je debljina ≈ 4.5mm, dimenzije EPDM granula su od 1-3,5mm. Planirati i izradu prelaznih lajsni na sučeljavanju sintetičkog poda sa drugom vrstom poda. Podloga koja se nudi mora imati sertifikat da je ispitana prema DIN V 18035-6: 2004-10 standardu za ispitivanje sintetičkih sportskih podloga u pogledu deformacije podloge, otpora na habanje, vodopropustljivosti, čvrstoće i sl. (sertifikat instituta Otto Graf u Štutgartu ili ekvivalentni sertifikat). Takođe mora imati i IAAF sertifikat (sertifikat Svetske atletske federacije je dokument koji se dobija za gotov proizvod – atletsku stazu, testiran od strane IAAF, prema IAAF standardima koje proizvod mora da ispunjava) za ove proizvode, kao i da poseduje izveštaj da je proizvod testiran u skladu sa evropskim standardima za sportske podloge od nezavisnog instituta, koji opisuje testiranu podlogu, sporedne testove, detaljni opis dobijenih rezultata i poredi ih sa zahtevima Evropskih standarda (LABO TEST). Obračun po m2 sa potrebnim obelažavanjem prostora za različite borilačke veštine. |  |  |  |  |
|  | minimalna debljina sloja 14 mm |  |  |  |  |
|  | 3,632.00*1.00 =3,632.00 | m2 | 3.632,00 |  |  |
| 11.004 | Nabavka i izrada sintetičke atletske podloge(atletska staza), sistem čist poliuretan (PUR) min debljine 14mm, u zelenoj boji. Postavka se radi na betonskoj podlozi. Sistemse sastoji iz:1. Prajmer za beton2. Poliuretan na koji se nanosi SBR u granulaciji 1- 4mm. Debljina sistema ≈ 5mm3. Poliuretan na koji se nanosi SBR u granulaciji 1-4. Debljina sistema ≈ 5mm4. Poliuretan na koji se nanosi EPDM u granulaciji 1-3,5.Debljina sistema ≈4mm Podloga koja se nudi mora imati sertifikat da je ispitana prema DIN V 18035-6: 2004-10 standardu za ispitivanje sintetičkih sportskih podloga u pogledu deformacije podloge, otpora na habanje, vodopropustljivosti, čvrstoće i sl. (sertifikat instituta Otto Graf u Štutgartu ili ekvivalentni sertifikat). Takođe mora imati i IAAF sertifikat (sertifikat Svetske atletske federacije je dokument koji se dobija za gotov proizvod – atletsku stazu, testiran od strane IAAF, prema IAAF standardima koje proizvod mora da ispunjava) za ove proizvode, kao i da poseduje izveštaj da je proizvod testiran u skladu sa evropskim standardima za sportske podloge od nezavisnog instituta, koji opisuje testiranu podlogu, sporedne testove, detaljni opis dobijenih rezultata i poredi ih sa zahtevima Evropskih standarda (LABO TEST). |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 sa uračunatim obeležavanjem atletske staze |  |  |  |  |
|  | 754.00*1.00 = 754.60 | m2 | 754,00 |  |  |
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12.000 | SPUŠTENI PLAFONI |  |  |  |  |
| 12.001 | Nabavka i ugradivanje spuštenog montažnog raster plafona. Izvodi se od mineralnih ploča postavljenih preko potkonstrukcije. Ploče spuštenog plafona sa primarnom i sekundarnom potkonstrukcijom se pričvršćuju za armirano betonsku konstrukciju. Obračun po m2 sa potkonstrukcijom. |  |  |  |  |
|  | 7.00*1.00 =7.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*7.05*1.00 =14.10 |  |  |  |  |
|  | 72.95*1.00 =72.95 |  |  |  |  |
|  | 14.25*1.00 =14.25 |  |  |  |  |
|  | 14.20*1.00 =14.20 |  |  |  |  |
|  | 21.30*1.00 =21.30 |  |  |  |  |
|  | 32.20*1.00 =32.20 |  |  |  |  |
|  | 89.45*1.00 =89.45 |  |  |  |  |
|  | 17.45*1.00 =17.45 |  |  |  |  |
|  | 2.00*13.40*1.00 =26.80 |  |  |  |  |
|  | 2.00*16.95*1.00 =33.90 |  |  |  |  |
|  | 6.50*1.00 =6.50 |  |  |  |  |
|  | 24.45*1.00 =24.45 |  |  |  |  |
|  | 19.70*1.00 =19.70 |  |  |  |  |
|  | 49.65*1.00 =49.65 |  |  |  |  |
|  | 19.85*1.00 =19.85 |  |  |  |  |
|  | 51.90*1.00 =51.90 |  |  |  |  |
|  | 439.30*1.00 =439.30 |  |  |  |  |
|  | 14.25*1.00 =14.25 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 969,20 |  |  |
| 12.002 | Nabavka i ugrađivanje montažnog spuštenog plafona od plastificiranih aluminijumskih traka. Trake sa primarnom i sekundarnom potkonstrukcijom se pričvršćuju za armirano betonsku konstrukciju. Boja i širina traka po izboru projektanta. Obračun po m2 sa nosećom metalnom potkonstrukcijom. |  |  |  |  |
|  | 8.50*1.00 =8.50 |  |  |  |  |
|  | 8.40*1.00 =8.40 |  |  |  |  |
|  | 8.30*1.00 =8.30 |  |  |  |  |
|  | 3.30*1.00 =3.30 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.00 =2.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*10.30*1.00 =20.60 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.55*1.00 =7.10 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.20*1.00 =6.40 |  |  |  |  |
|  | 174.75*1.00 =174.75 |  |  |  |  |
|  | 18.70*1.00 =18.70 |  |  |  |  |
|  | 8.00*1.60*1.00 =12.80 |  |  |  |  |
|  | 18.25*1.00 =18.25 |  |  |  |  |
|  | 2.00*24.65*1.00 =49.30 |  |  |  |  |
|  | 2.00*5.00*1.00 =10.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.70*1.00 =3.40 |  |  |  |  |
|  | 13.35*1.00 =13.35 |  |  |  |  |
|  | 14.00*1.00 =14.00 |  |  |  |  |
|  | 2.05*2.87 =5.88 |  |  |  |  |
|  | 14.00*1.00 =14.00 |  |  |  |  |
|  | 7.45*1.00 =7.45 |  |  |  |  |
|  | 14.25*1.00 =14.25 |  |  |  |  |
|  | 37.40*1.00 =37.40 |  |  |  |  |
|  | 16.55*1.00 =16.55 |  |  |  |  |
|  | 4.50*1.00 =4.50 |  |  |  |  |
|  | 3.50*1.00 =3.50 |  |  |  |  |
|  | 23.80*1.00 =23.80 |  |  |  |  |
|  | 30.85*1.00 =30.85 |  |  |  |  |
|  | 31.75*1.00 =31.75 |  |  |  |  |
|  | 2.85*1.00 =2.85 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 571,93 |  |  |
| 12.003 | Izrada kaskada u spuštenom plafonu od aluminijumskih trakastih lamela. Izvodi se sa pripadajućom potkonstrukcijom i svim tipskim ivičnim lajsnama. Obračun po m1 |  |  |  |  |
|  | visina kaskade h=20 cm |  |  |  |  |
|  | 75.50*1.00 =75.50 |  |  |  |  |
|  | 68.70*1.00 =68.70 |  |  |  |  |
|  | 3.76*1.00 =3.76 |  |  |  |  |
|  |  | m | 147,96 |  |  |
|  | visina kaskade h=35 cm |  |  |  |  |
|  | 3.00*2.10*1.00 =6.30 |  |  |  |  |
|  |  | m | 6,30 |  |  |
|  | visina kaskade h=40 cm |  |  |  |  |
|  | 4.00*3.30*1.00 =13.20 |  |  |  |  |
|  | 2.10*1.00 =2.10 |  |  |  |  |
|  |  | m | 15,30 |  |  |
|  | visina kaskade h=75 cm |  |  |  |  |
|  | 2.10*1.00 =2.10 |  |  |  |  |
|  |  | m | 2,10 |  |  |
|  | SPUŠTENI PLAFONI |  |  |  |  |
| 13.000 | MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 13.001 | Bojenje zidova poludisperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 sa gletovanjem. |  |  |  |  |
|  | 81.32*3.00 =243.96 |  |  |  |  |
|  | 15.76*3.00 =47.28 |  |  |  |  |
|  | 19.12*3.00 =57.36 |  |  |  |  |
|  | 23.64*3.00 =70.92 |  |  |  |  |
|  | 7.92*3.00 =23.76 |  |  |  |  |
|  | 4.60*1.40 =6.44 |  |  |  |  |
|  | 25.96*3.92 =101.76 |  |  |  |  |
|  | 41.16*3.00 =123.48 |  |  |  |  |
|  | 2.00*15.46*3.00 =92.76 |  |  |  |  |
|  | 2.00*16.84*3.00 =101.04 |  |  |  |  |
|  | 29.96*3.00 =89.88 |  |  |  |  |
|  | 19.76*3.00 =59.28 |  |  |  |  |
|  | 36.19*2.70 =97.71 |  |  |  |  |
|  | 2.00*6.87*1.00 =13.74 |  |  |  |  |
|  | 9.36*3.92 =36.69 |  |  |  |  |
|  | 2.00*11.12*2.70 =60.05 |  |  |  |  |
|  | 158.90*2.30 =365.47 |  |  |  |  |
|  | 2.96*1.20 =3.55 |  |  |  |  |
|  | 16.44*2.80 =46.03 |  |  |  |  |
|  | 18.24*2.80 =51.07 |  |  |  |  |
|  | 2.00*21.87*2.80 =122.47 |  |  |  |  |
|  | 2.00*2.77*1.20 =6.65 |  |  |  |  |
|  | 4.00*12.55*1.00 =50.20 |  |  |  |  |
|  | 15.84*2.80 =44.35 |  |  |  |  |
|  | 14.80*2.80 =41.44 |  |  |  |  |
|  | 2.00*2.80*1.20 =6.72 |  |  |  |  |
|  | 120.16*1.20 =144.19 |  |  |  |  |
|  | 31.74*3.50 =111.09 |  |  |  |  |
|  | 2.00*12.86*1.00 =25.72 |  |  |  |  |
|  | 27.70*2.70 =74.79 |  |  |  |  |
|  | 26.05*1.00 =26.05 |  |  |  |  |
|  | 14.91*4.20 =62.62 |  |  |  |  |
|  | 39.12*3.30 =129.10 |  |  |  |  |
|  | 12.00*4.20 =50.40 |  |  |  |  |
|  | 28.30*3.30 =93.39 |  |  |  |  |
|  | 19.10*3.30 =63.03 |  |  |  |  |
|  | 23.10*3.30 =76.23 |  |  |  |  |
|  | 89.02*3.20 =284.86 |  |  |  |  |
|  | 14.80*3.20 =47.36 |  |  |  |  |
|  | 20.10*3.20 =64.32 |  |  |  |  |
|  | 15.10*3.20 =48.32 |  |  |  |  |
|  | 8.00*2.30*3.20 =58.88 |  |  |  |  |
|  | 2.60*3.20 =8.32 |  |  |  |  |
|  | 4.10*3.20 =13.12 |  |  |  |  |
|  | 1.60*3.20 =5.12 |  |  |  |  |
|  | 13.48*1.10 =14.83 |  |  |  |  |
|  | 8.60*3.20 =27.52 |  |  |  |  |
|  | 7.50*2.80 =21.00 |  |  |  |  |
|  | 2.00*30.75*1.00 =61.50 |  |  |  |  |
|  | 2.00*3.36*2.80 =18.82 |  |  |  |  |
|  | 5.64*2.80 =15.79 |  |  |  |  |
|  | 9.14*2.80 =25.59 |  |  |  |  |
|  | -(1.84*3.02-1.00) =-4.56 |  |  |  |  |
|  | -(0.64*2.44-1.00) =-0.56 |  |  |  |  |
|  | -26.00*(1.01*2.10-1.00) =-29.15 |  |  |  |  |
|  | -2.00*(1.21*2.10-1.00) =-3.08 |  |  |  |  |
|  | -24.00*(0.91*2.10-1.00) =-21.86 |  |  |  |  |
|  | -4.00*(1.81*2.40-1.00) =-13.38 |  |  |  |  |
|  | -(1.61*2.40-4.00) =--0.14 |  |  |  |  |
|  | -6.00*(1.80*2.40-1.00) =-19.92 |  |  |  |  |
|  | -17.00*(1.24*2.44-1.00) =-34.44 |  |  |  |  |
|  | -(1.85*0.94-1.00) =-0.74 |  |  |  |  |
|  | -3.00*(1.84*3.02-1.00) =-13.67 |  |  |  |  |
|  | -(0.64*2.44-1.00) =-0.56 |  |  |  |  |
|  | -16.00*(0.81*2.10-1.00) =-11.22 |  |  |  |  |
|  | -(1.20*2.10-1.00) =-1.52 |  |  |  |  |
|  | -(3.00*3.00-1.00) =-8.00 |  |  |  |  |
|  | -(3.10*3.00-1.00) =-8.30 |  |  |  |  |
|  | -(3.00*2.70-1.00) =-7.10 |  |  |  |  |
|  | -3.00*(1.85*3.02-1.00) =-13.76 |  |  |  |  |
|  | -(1.85*0.94-1.00) =-0.74 |  |  |  |  |
|  | -(0.64*2.44-1.00) =-0.56 |  |  |  |  |
|  | -(3.04*3.02-1.00) =-8.18 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 3.334,88 |  |  |
| 13.002 | Bojenje plafona poludisperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 sa gletovanjem. |  |  |  |  |
|  | 41.80*1.00 =41.80 |  |  |  |  |
|  | 5.05*1.00 =5.05 |  |  |  |  |
|  | 9.25*1.00 =9.25 |  |  |  |  |
|  | 80.65*1.00 =80.65 |  |  |  |  |
|  | 86.10*1.00 =86.10 |  |  |  |  |
|  | 28.70*1.00 =28.70 |  |  |  |  |
|  | 50.05*1.00 =50.05 |  |  |  |  |
|  | 17.15*1.00 =17.15 |  |  |  |  |
|  | 31.45*1.00 =31.45 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 350,20 |  |  |
|  | MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 14.000 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 14.001 | Izrada fasadne "Demit" obloge. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna. Izolacione ploče lepiti za fasadni zid lepkom predviđenim za ovu vrstu radova sa obaveznim postizanjem horizontalnosti i vertikalnosti fasade i dodatno pričvrstiti šrafovima, tiplovima i plastičnim šajbnama. Ploče postaviti na sudar bez zazora da ne bi došlo do pojave termičkih mostova. Preko ovog sloja postaviti plastično rabic pletivo u sloju lepka. Završna obrada fasade je malterisanje silikonskim akrilnim dekorativnim malterom sa mikrofiber vlaknima. Obračun po m2 kompletno izvedene fasadne obloge. |  |  |  |  |
|  | mineralna vuna d=10 cm |  |  |  |  |
|  | SFZ1 |  |  |  |  |
|  | 89.87*4.80 =431.38 |  |  |  |  |
|  | 44.62*4.20 =187.40 |  |  |  |  |
|  | -2.00*1.85*0.94 =-3.48 |  |  |  |  |
|  | -17.00*1.24*2.44 =-51.44 |  |  |  |  |
|  | -9.00*0.64*2.44 =-14.05 |  |  |  |  |
|  | -4.00*1.84*3.02 =-22.23 |  |  |  |  |
|  | -3.04*3.02 =-9.18 |  |  |  |  |
|  | -3.00*1.85*3.02 =-16.76 |  |  |  |  |
|  | -3.10*3.00 =-9.30 |  |  |  |  |
|  | -2.00*0.64*1.84 =-2.36 |  |  |  |  |
|  | -1.80*2.40 =-4.32 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 485,67 |  |  |
| 14.002 | Nabavka i ugrađivanje montažnih termo panela. Panel je fabrički proizvod i sastoji se od dvostrane obloge od profilisanog plastificiranog čeličnog lima i termoizolacione ispune. Paneli se postavljaju na izvedenu noseću čeličnu konstrukciju, bez dodatne podkonstrukcije. Način i detalje ugradnje izrađuje izvođač radova i podnosi na saglasnost projektantu. Postavljanje panela podrazumeva i izradu svih potrebnih spojeva i opšivki potrebnih za pravilno funkcionisanje. Panel mora biti protivpožaran i zadovoljavati zahtevanu vatrootpornost. Vatrootpornost dokazati atestom izdatim od nadležne domaće institicije.Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. |  |  |  |  |
|  | fasadni paneli debljine d=10 cm, vatrootpornost 60 minuta; paneli fabričke širine 1.0m oslanjaju se u horizontalnom pravcu na izvedene čelične stubove koji su po dužini hale u rasteru 3.75m, a na kalkanskim zidovima u rasteru 3.60m, sa ivičnim poljima na 5.80m. Panel je u boji po izboru projektanta, a iz standardne palete boja proizvođača, RAL 9006 i RAL 5010 ili sl. |  |  |  |  |
|  | SFZ 2 |  |  |  |  |
|  | 86.55*4.80 =415.44 |  |  |  |  |
|  | 90.52*11.15 =1,009.30 |  |  |  |  |
|  | 704.37*1.00 =704.37 |  |  |  |  |
|  | 520.14*1.00 =520.14 |  |  |  |  |
|  | 631.54*1.00 =631.54 |  |  |  |  |
|  | -16.00*1.80*2.40 =-69.12 |  |  |  |  |
|  | -1.81*3.00 =-5.43 |  |  |  |  |
|  | -2.00*5.40*3.00 =-32.40 |  |  |  |  |
|  | -2.00*90.52*1.00 =-181.04 |  |  |  |  |
|  | -6.48*1.00 =-6.48 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 2.986,32 |  |  |
|  | fasadni paneli debljine d=6 cm, vatrootpornost 60 minuta; paneli fabričke širine 1.0m oslanjaju se u horizontalnom pravcu na izvedenu čeličnu potkonstrukciju atike u osama A i I. Panel je u boji sivog fasadnog panela od 10cm, RAL 9006 ili sl. |  |  |  |  |
|  | 2.00*90.52*3.88 =702.44 |  |  |  |  |
|  | 4.00*0.60*9.00 =21.60 |  |  |  |  |
|  | 4.00*0.60*0.70 =1.68 |  |  |  |  |
|  | 4.00*5.47*1.00 =21.88 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 747,60 |  |  |
|  | krovni paneli debljine d=12 cm, vatrootpornost 45 minuta; paneli se oslanjaju na izvedene čelične rožnjače, šuplje hladnooblikovane profile pravougaonog poprečnog preseka □200/100/4 i □200/120/6.3, koji su u rasteru 2.15, 2.40 i 2.90m. Panel je u boji po izboru projektanta, a iz standardne palete boja proizvođača, RAL 9006 ili sl. |  |  |  |  |
|  | 28.03*89.40*2 =5,011.76 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5.011,76 |  |  |
| 14.003 | Izrada fasadne obloge kompozitnim aluminijumom sa potrebnom potkonstrukcijom. Boja aluminijuma po izboru projektanta. Izrada u svemu prema crtežima I tehničkom opisu projektanta.Obračun po m2 izvedene obloge. |  |  |  |  |
|  | maske olučnih vertikala |  |  |  |  |
|  | 22.00*0.60*9.00 =118.80 |  |  |  |  |
|  | 24.00*5.47*1.00 =131.28 |  |  |  |  |
|  | 22.00*0.60*0.70 =9.24 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 259,32 |  |  |
| 14.004 | Završna obrada fasade (plafona nadstrešnica i parapeti od betona) silikonskim akrilnim dekorativnim malterom sa mikrofiber vlaknima. Premaz mora biti otporan na ogrebotine, abraziju, gubitak boje, prljanje, alkale, alkohole, hemijske deterdžente. Takođe, premaz mora biti periv, netoksičan i nezapaljiv. Obrada površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | 31.21*1.79 =55.87 |  |  |  |  |
|  | 69.20*1.00 =69.20 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.60*1.00 =3.20 |  |  |  |  |
|  | 2.00*12.60*0.60 =15.12 |  |  |  |  |
|  | 5.39*0.60 =3.23 |  |  |  |  |
|  | 44.05*0.60 =26.43 |  |  |  |  |
|  | 1.79*0.60 =1.07 |  |  |  |  |
|  | 2.00*1.95*0.60 =2.34 |  |  |  |  |
|  | 9.45*0.60 =5.67 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 182,13 |  |  |
| 14.005 | Izrada obloge fasadnih zidova. Fasada se malteriše cementnim malterom preko postavljane Q armaturne mreže fi 6/150 mm koja se pričvršćuje za noseće zidove preko ankera od gvožđa fi 8 mm za zidove od giter bloka ili pomoću "L" profila od nerđajućeg čelika za armirano betonske zidove. Preko armaturne mreže postavlja se rabic pletivo. Završna obrada fasade je silikonskim akrilnim dekorativnim malterom sa mikrofiber vlaknima. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | debljina d=3 cm, obrada krovnih nadzidaka |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 192,26 |  |  |
|  | visina sokle h=10 cm Obračun po m |  |  |  |  |
|  | 2.00*62.77*1.00 =125.54 |  |  |  |  |
|  | 2.00*112.96*1.00 =225.92 |  |  |  |  |
|  |  | m | 351,46 |  |  |
|  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 15.000 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 15.001 | Izrada i ugrađivanje jednokrilnih i dvokrilnih vrata u drvenom dovratniku, sa PVC dihtungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom. Krilo vrata je duplošperovano sa ispunom od lameliranih daščica. Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri šarke i cilindar bravom sa tri ključa. Dovratnici i krila bojeni poliuretanskom bojom, tona po izboru projektanta. Isporuka vrata finalno obrađenih i upakovanih. Ugrađivanje vrata u suvo. Izrada u svemu prema šemi stolarije. Obračun po komadu ugrađenih i finalno obrađenih vrata. |  |  |  |  |
|  | pos 1 - dimenzije 101/210 cm |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10,00 |  |  |
|  | pos 2 - dimenzije 91/210 cm, u donjem delu krila vrata predviđena ugradnja mašinske prestrukne rešetke |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 12,00 |  |  |
|  | pos 3 - dimenzije 81/210 cm |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 7,00 |  |  |
|  | pos 3a - dimenzije 81/210 cm, u donjem delu krila vrata predviđena ugradnja mašinske prestrukne rešetke |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |
|  | pos 4 - dimenzije 161/240 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 5 - dimenzije 101/210 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 5a - dimenzije 101/210 cm, u donjem delu krila vrata predviđena ugradnja mašinske prestrukne rešetke |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |
|  | pos 6 - dimenzije 181/240 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 16.000 | FASADNA ALUMINARIJA |  |  |  |  |
| 16.001 | Izrada i ugrađivanje fasadnih zastakljenih elemenata sa termo prekidom (prozore, vrata, staklene pregrade). Primarna konstrukcija su vučeni aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom, fiksirani za noseću konstrukciju, sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom objekta. Sekundarna konstrukcija su vučeni aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom. Aluminijumski profili su fabrički eloksirani u boji po izboru projektanta. Zastakljenje termoizolacionim staklom d=6+12+4 mm. Elementi su snabdeveni svim potrebnim okovom, plastificiranim u tonu po izboru projektanta, kao i potrebnim maskama i okapnicama na spojevima sa zidom i fasadom/ fasadnim panelom. Podela i raspored elemenata u svemu prema šemi bravarije. Obaveza izvođača je da izradi radioničke crteže i plan montaže fasadnih elemenata i da dobije pisanu saglasnost projektanta na svoje rešenje. Obračun po komadu kompletno izvedenih i ugrađenih elemenata. |  |  |  |  |
|  | pos 1 - pregrada sa vratima , snabdevena mehanizmom za zatvaranje koji pri punom otvaranju prelazi u režim držanja u otvorenom stanju, antipanik ručkom i cilinder bravom, dimenzije 540/300 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 2 - dimenzije 180/240 cm, pregrada sa fiksnim delom i delom koji se otvara na ventus, sa ručnim ventus mehanizmom za otvaranje |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 16,00 |  |  |
|  | pos 4 - dimenzije 184/242 cm, pregrada sa dvokrilnim vratima |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 5 - dimenzije 180/240 cm, pregrada sa dvokrilnim vratima, sa anti-panic ručkama |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 6 - dimenzije 64/184 cm, pregrada sa fiksnim delom i delom koji se otvara na ventus |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 9 - dimenzije 124/244 cm, pregrada sa fiksnim delom i delom koji se otvara na ventus, sa ručnim ventus mehanizmom za otvaranje i unutrašnjim potprozornikom od eloksiranog aluminijuma |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 17,00 |  |  |
|  | pos 10 - pregrada sa vratima , snabdevena mehanizmom za zatvaranje, antipanik ručkom i cilinder bravom, dimenzije 184/302 cm |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 |  |  |
|  | pos 11 - dimenzije 184/302 cm, pregrada sa fiksnim delom i delom koji se otvara na ventus |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 |  |  |
|  | pos 12 - dimenzije 64/244 cm, pregrada sa fiksnim delom i delom koji se otvara na ventus |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 5,00 |  |  |
|  | pos 13 - dimenzije 304/302 cm, pregrada sa vratima , snabdevena mehanizmom za zatvaranje, antipanik ručkom i cilinder bravom |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 16.002 | Izrada i ugrađivanje punih fasadnih elemenata. Primarna konstrukcija su vučeni aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom, fiksirani za noseću konstrukciju, sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom objekta. Sekundarna konstrukcija su vučeni aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom. Aluminijumski profili su fabrički eloksirani u boji po izboru projektanta. Krila su obložena eloksiranim aluminijumskim limom, sa ispunom od mineralne vune. Vrata se ugrađuju u fasadni zid i fiksiraju za konstrukciju po detalju proizvođača. Vrata snabdeti potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma i cilindar bravom sa tri ključa, kao i potrebnim maskama i okapnicama na spojevima sa fasadnim panelom. Podela i raspored elemenata u svemu prema šemi bravarije. Obaveza izvođača je da izradi radioničke crteže i plan montaže fasadnih elemenata i da dobije pisanu saglasnost projektanta na svoje rešenje. Obračun po komadu kompletno izvedenih i ugrađenih elemenata. |  |  |  |  |
|  | pos 3 - dimenzije 310/302 cm, pregrada sa sklapajućim vratima u zidanom zidu d=20cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 16.003 | Izrada i ugrađivanje žaluzina. Žaluzine se izradjuju od vučenih aluminijumskih profila, fabrički eloksiranih, sa prekinutim termičkim mostom i eloksiranog aluminijumskog lima. Žaluzinu izvesti sa podkonstrukcijom i fiksirati za konstrukciju po detalju proizvođača. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | pos 7 - dimenzije 185/94 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 16.004 | Izrada i ugrađivanje jednostruka zastakljena pregrada sa dvokrilnim vratima, prozorom i žaluzinom, izradjena od vučenih aluminijumskih profila, fabrički eloksiranih, sa prekinutim termičkim mostom. Krila vrata su obložena eloksiranim aluminijumskim limom, sa ispunom od mineralne vune. Potkonstrukciju pregrade fiksirati za konstrukciju po detalju proizvođača. Prozor je zastakljen termopan staklom d=6+12+4mm, otvaranje prema šemi. Vrata snabdeti potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma i cilindar bravom sa tri ključa. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | pos 8 - dimenzije 185/302 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 8a - dimenzije 185/302 cm, pregrada bez prozora |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 16.005 | Izrada i ugrađivanje jednostruke zastakljene pregrade. Pregrada se izradjuje od vučenih aluminijumskih profila, fabrički eloksiranih, sa prekinutim termičkim mostom, sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom objekta. Pregradu fiksirati za izvedenu čeličnu konstrukciju po detalju proizvođača. Pregrada je zastakljena termopan staklom d=6+12+4mm, a puno polje je zatvoreno emalitom, sa ispunom od mineralne vune. Otvaranje je prema šemi, uz pomoć elektromotora vezanih za sistem ventilacije i požarne ventilacije. Pregradu snabdeti svim potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma, kao i potrebnim maskama i okapnicama na spojevima sa fasadnim panelom. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađene pregrade |  |  |  |  |
|  | pos 14 - dimenzije 690/100 cm, krila koja se otvaraju snabdevena su elektromotorom - 2 komada /galerija, na hali iznad gledališta u osama I i A/ |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 24,00 |  |  |
| 16.006 | Nabavka i ugrađivanje krovne svetlosne kupole od livenog akrila, sa podnožjem od laminata poliestera sa staklenim vlaknima. Potkonstukcija za oslanjanje nasadnog venca se izrađuje od čeličnih kutijastih profila i pričvršćuje za čeličnu konstrukciju objekta. Služi za odimljavanje prostora dvorane, otvara se pri dojavi požara pomoću elektromotora. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Tip kao "Akripol" ili proizvod istih tehničkih i estetskih karakteristika. Obračun po komadu ugrađene kupole, sa potrebnim maskama i opšivima na spojevima sa krovnim panelom, sa elektromotorom |  |  |  |  |
|  | pos 15 - dimenzije 100/100 cm /dvovodni krov hale uz sleme u osi E/ |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 |  |  |
|  | FASADNA ALUMINARIJA |  |  |  |  |
| 17.000 | UNUTRAŠNJA ALUMINARIJA |  |  |  |  |
| 17.001 | Izrada i ugrađivanje zastakljenih pregrada sa fiksnim delovima i vratima. Pregrada se izrađuje od vučenih aluminijumskih profila, fabrički eloksiranih, visine do konstrukcije spuštenog plafona. Potkonstrukciju pregrade fiksirati za pod i krovnu a.b. ploču po detalju proizvođača. Pregrada zastakljena sigurnosnim staklom d=4+4 mm. Puni deo pregrade je obložen eloksiranim aluminijumskim limom debljine 1,5mm. Vrata snabdeti potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma, mehanizmom za zatvaranje koji pri punom otvaranju prelazi u režim držanja u otvorenom stanju, anti-panic ručkom, cilindar bravom sa tri ključa, zaptivnim trakama, dihtunzima, lajsnama. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađene pregrade. |  |  |  |  |
|  | pos 1 - dimenzije 250/300+92 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 2 - dimenzije 418+181/300+92 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 3 - dimenzije 200/270+60 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 4 - dimenzije 161/240 cm, bez punog dela |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 17.002 | Izrada i ugrađivanje pregrada sa vratima. Pregrada se izrađuje od vučenih aluminijumskih profila, fabrički eloksiranih, visine do konstrukcije spuštenog plafona. Potkonstrukciju pregrade fiksirati za pod i a.b. ploču po detalju proizvođača. Vrata i fiksna polja su obložena eloksiranim aluminijumskim limom. Vrata snabdeti potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma, mehanizmom za zatvaranje koji pri punom otvaranju prelazi u režim držanja u otvorenom stanju, anti-panic ruckom, cilindar bravom sa tri ključa, zaptivnim trakama, dihtunzima, lajsnama. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađene pregrade |  |  |  |  |
|  | pos 9 - dimenzije 330/368 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 17.003 | Izrada i ugrađivanje punih višedelnih sanitarnih pregrada sa vratima. Konstrukcija pregrade je od aluminijumskih profila. Fiksni delovi pregrade i krila vrata se izrađuju od kompozitne vlagootporne ispune. Krilo je sa umetnutim dihtunzima za naleganje krila. Pregada i vrata su snabdeveni svim potrebnim okovom od prohroma (šarke, brave, ručice) kao i ugaone spojnice i nožice. Sa unutrašnje strane kvaka i "leptir" brava. Način ugradnje u svemu prema radioničkom crtežu proizvođača pregrade. Finalna obrada je je fabrička boja alu profila, u tonu prema RAL karti, po izboru projektanta, uz saglasnost investitora. Elementi se na gradilište donose upakovani i finalno obrađeni.Obračun po komadu ugrađene pregrade. |  |  |  |  |
|  | pos 5 - dimenzije 197+170/200 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 6 - dimenzije 300+2x180+106/200 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 7 - dimenzije 101,5/200 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 8 - dimenzije 300+3x180/200 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 17.004 | Izrada i ugrađivanje protivdimne zastakljene pregrade. Pregrada se izrađuje od vučenih aluminijumskih profila, fabrički eloksiranih, sa prekinutim termičkim mostom. Vrata su zastakljena sigurnosnim staklom d=4+4 mm. Vrata snabdeti potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma, mehanizmom za zatvaranje, anti-panic ruckom, cilindar bravom sa tri ključa, zaptivnim trakama, dihtunzima, lajsnama. Pregrada je zaptivena protivdimnom zaptivkom. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađene pregrade. |  |  |  |  |
|  | pos 1 - dimenzije 180/240 cm |  |  |  |  |
|  | vrata na osi 4 između osa G i H |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | UNUTRAŠNJA ALUMINARIJA |  |  |  |  |
| 18.000 | FASADNA CRNA BRAVARIJA |  |  |  |  |
| 18.001 | Izrada i ugrađivanje metalnih penjalica. Penjalice se izrađuju od čeličnih profila. Vertikalni stubovi su čelične cevi ∅50 mm. Horizontalne penjalice su puni profili ∅28 mm. Penjalice bojiti bojom za metal na prethodno nanetu antikorozivnu zastitu. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađenih i finalno obrađenih penjalica. |  |  |  |  |
|  | pos 1 - dimenzije 60/520 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 2 - dimenzije 60/560 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 18.002 | Izrada i ugrađivanje metalne ograde (fasadni detalj iznad glavnog ulaza). Ograda se izrađuje od bojenog čeličnog lima na potkonstrukciji od čeličnih profila 60x100 mm. Potkonstrukcija ograde se fiksira za betonske pilone. Ogradu bojiti bojom za metal na prethodno nanetu antikorozivnu zaštitu. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađene i finalno obrađene ograde. |  |  |  |  |
|  | pos 4 - visina ograde h=50 cm, l=1110 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | FASADNA CRNA BRAVARIJA |  |  |  |  |
| 19.000 | UNUTRAŠNJA BRAVARIJA |  |  |  |  |
| 19.001 | Izrada i ugrađivanje punih jednokrilnih metalnih protivpožarnih vrata. Dovratnik vrata se izrađuje od čeličnih kutijastih profila i pričvršćuje se za zid čeličnim ankerima na dovoljnom broju mesta, po svim stranama bez mogućnosti pomeranja, sa umetnutim protivpožarnim i protivdimnim samogasivim gumenim trakama za dvostruko naleganje krila. Spoj profila i zida dobro zaptiven odgovarajućim trajno elastičnim materijalom, otpornim na požar i pokriven gref lajsnama. Krilo vrata se izrađuje od čeličnih kutijastih profila, sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, obostrano obloženo ravnim čeličnim limom d=1-1.5 mm, bez vidnih varova i šrafova. Ispuna krila vrata je vatrootpornim materijalom - mineralnom vunom u punoj širini krila. Po obimu krila umetnute dodatne ekspandirajuće trake. Vrata snabdeti svim potrebnim okovom za protivpožarna vrata, kvalitetnim , za pravilno funkcionisanje. Tri šarke po visini krila i cilindar brava sa ključem. U sastavu vrata predvidjen je uredjaj za samozatvaranje. Odbojnik - podni, mesingani sa amortizerom od gume visine 25 mm. Način ugradnje prema radioničkom detalju proizvođača. Finalna obrada vrata je vatrostalnom bojom sa svim prethodnim predradnjama, nanošenjem podloge i antikorozivnom zaštitom u tonu po izboru projektanta. Vatrootpornost i zvučna izolovanost vrata mora biti dokazana atestom izdatim od domaće nadležne institucije. Obračun po komadu montiranih i finalno obrađenih vrata. |  |  |  |  |
|  | pos 1 (prema šemama aluminarije) - dimenzije 180/240 cm, vatrootpornost 90 minuta, kod ose 15 i izmedju osa F i G |  |  |  |  |
|  | 1 | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 1 - dimenzije 121/210 cm, vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 2 - dimenzije 180/240 cm, vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 3 - dimenzije 91/210 cm, vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 3a - dimenzije 91/210 cm, vatrootpornost 90 minuta, sa prestrujnim protivpožarnim rešetkama |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 4 - dimenzije 330/368 cm, vatrootpornost 90 minuta, sa prestrujnim protivpožarnim rešetkama |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 5 - dimenzije 120/210 cm, vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 6 - dimenzije 300/300 cm, vatrootpornost 90 minuta, sklapajuća vrata |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 6a - dimenzije 300/270 cm, vatrootpornost 90 minuta, sklapajuća vrata |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | pos 8 - dimenzije 81/210 cm, vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 19.002 | Izrada i ugrađivanje protivpožarne zastakljene fiksne pregrade. Konstrukcija pregrade je od čeličnih kutijastih profila. Zastakljenje je kaljenim staklom. Pregradu snabdeti potrebnim okovom. Finalna obrada konstrukcije je vatrostalnom bojom sa svim prethodnim predradnjama, nanošenjem podloge i antikorozivnom zaštitom. Vatrootpornost pregrade je 90min. Pre ugradnje obezbediti atest o vatrootpornosti izdat od strane domaće nadležne institucije. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađene pregrade. |  |  |  |  |
|  | pos 7 - dimenzije 80/120 cm, vatrootpornost 90 minuta |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 19.003 | Izrada i ugrađivanje metalne rešetke. Ram rešetke od čeličnog "L" profila ugrađen u betonske zidove. Okvir rešetke od čeličnih kutijastih profila. Ispuna rešetke od flahova. Sve vidne metalne delove zaštititi dva puta osnovnim premazom i bojiti lak bojom u tonu po izboru projektanta. Izrada u svemu prema projektu. Obračun po m1 ugrađene i finalno obrađene rešetke. |  |  |  |  |
|  | pos 1 - dimenzije 110/135 cm |  |  |  |  |
|  |  | m | 1,00 |  |  |
| 19.004 | Izrada i ugrađivanje metalne ograde. Izrađuje se od čeličnih kutijastih profila 50x50 mm i 20x20 mm. Ogradu bojiti bojom za metal na prethodno nanetu antikorozivnu zastitu. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po m1 ugrađene i finalno obrađene ograde. |  |  |  |  |
|  | pos 2 - ograda izdigunutih delova atletske staze visine 90 cm |  |  |  |  |
|  | 151.00*1.00 =151.00 |  |  |  |  |
|  |  | m | 151,00 |  |  |
|  | pos 3 - ograda gledališta visine 115 cm |  |  |  |  |
|  | 133.00*1.00 =133.00 |  |  |  |  |
|  |  | m | 133,00 |  |  |
|  | pos 6 - ograda visine 68 cm |  |  |  |  |
|  | 4.20*1.00 =4.20 |  |  |  |  |
|  | 1.40*1.00 =1.40 |  |  |  |  |
|  |  | m | 5,60 |  |  |
| 19.005 | Izrada i ugrađivanje metalne (stepenišne) ograde - rukohvata. Izrađuje se od čeličnih profila R=50 mm. Ogradu bojiti bojom za metal na prethodno nanetu antikorozivnu zastitu. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.Obračun po komadu ugrađene i finalno obrađene ograde. |  |  |  |  |
|  | pos 4 - dužina l=311 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | pos 5 - dužina l=295 cm |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 |  |  |
|  | pos 6 - dužina l=321,5 cm |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 19.006 | Izrada i ugrađivanje poklopca podne kutije. Izrađuje se od čeličnih profila i čeličnog lima debljine 1,5mm, bojenih tri puta bojom za metal na prethodno nanetu antikorozivnu zaštitu. Finalna obloga poklopca je sintetički sportski pod. Završno obrađen poklopac je u ravni okolnog poda. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog i finalno obrađenog poklopca. |  |  |  |  |
|  | pos 7 - dimenzije 56/36 cm |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 5,00 |  |  |
| 19.007 | Izrada i ugrađivanje poklopca podne kutije. Izrađuje se od čeličnih profila i čeličnog lima debljine 1,5mm, bojenih tri puta bojom za metal na prethodno nanetu antikorozivnu zaštitu. Finalna obloga poklopca je sintetički sportski pod. Završno obrađen poklopac je u ravni okolnog poda. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog i finalno obrađenog poklopca. Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  | pos 8 - dimenzije 56/56 cm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
|  | UNUTRAŠNJA BRAVARIJA |  |  |  |  |
| 20.000 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 20.001 | Nabavka i ugradnja tipskih dilatacionih spojnica. Dilatacione spojnice se postavljaju na spoju dva objekta, a u svemu prema detalju i uputstvu proizvođača. Obračun po m1 ugrađene spojnice. |  |  |  |  |
|  | podne, širine 10 cm |  |  |  |  |
|  | 53.45*1.00 =53.45 |  |  |  |  |
|  | 28.95*1.00 =28.95 |  |  |  |  |
|  |  | m | 82,40 |  |  |
|  | zidne, širine 10 cm |  |  |  |  |
|  | 2.00*4.82*1.00 =9.64 |  |  |  |  |
|  | 2.00*4.27*1.00 =8.54 |  |  |  |  |
|  |  | m | 18,18 |  |  |
|  | plafonske, širine 10 cm |  |  |  |  |
|  | 11.60*1.00 =11.60 |  |  |  |  |
|  | 2.18*1.00 =2.18 |  |  |  |  |
|  |  | m | 13,78 |  |  |
| 20.002 | Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru.Obračun po m2 osnove objekta. |  |  |  |  |
|  | 6,179.45*1.00 =6,179.45 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 6.179,45 |  |  |
| 20.003 | Nabavka i postavljanje sedišta na tribinama. Sedišta moraju biti tipski industrijski proizvod, potrebnih karakteristika. Način montaže u svemu prema preporuci proizvođača. Dimenzije: Širina: 430 mm Visina: 310 mm Dubina: 415 mm Naslon: dupli, ojačan rebrom Sedalni deo: ojačan rebrima radi zaštite od lomljenja pri gaženju sedišta Vezivanje za podlogu: u 4 tačke Materijal: Polypropylen copolymer Boja: UV stabilisana Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1.000,00 |  |  |
| 20.004 | Nabavka i ugradnja podizne platforme za lica sa posebnim potrebama. Visina dizanja 1.20m. Način montaže u svemu prema preporuci proizvođača. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 20.005 | Rušenje stražarske kućice. |  |  |  |  |
|  | Obračunato paušalno sa odvozom van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i istovarom iz vozila i grubim planiranjem na deponiji. |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
|  | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | RADOVI KOJI NISU IZVEDENI U I FAZI |  |  |  |  |
| 01.001 | Raščišćavanje terena pre početka gradenja sa skidanjem šiblja i korova, sečom postojećih stabala. |  |  |  |  |
|  | Obračunato paušalno sa odvozom van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i istovarom iz vozila i grubim planiranjem na deponiji. |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 03.002 | Betoniranje sloja za pad nearmiranim betonom MB 20. Ploča se izvodi u nagibu, prema projektovanim padovima. Gornja površina ploče perdašena. Obračun po m2 sa svom potrebnom oplatom. |  |  |  |  |
|  | debljina sloja d=4-18 cm |  |  |  |  |
|  | K1 |  |  |  |  |
|  | 763.56*1.00 =763.56 |  |  |  |  |
|  | 301.84*1.00 =301.84 |  |  |  |  |
|  | 211.00*1.00 =211.00 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.276,40 |  |  |
| 07.001 | Izrada hidroizolacije i termoizolacije ravnog krova. Hidroizolacione trake se postavljaju i spajaju sa preklopima, varenjem, na očišćenu i pripremljenu podlogu, što je obaveza izvođača radova. Postavljanje hidroizolacije podrazumeva i izradu holkela, obradu prodora, spojeva, uglova i sl. detalja. Izrada u svemu prema preporuci proizvođača, a prema detaljima iz projekta.Obračun po m2 kompletno izvedene horizontalne hidroizolacije bez razvijanja preklopa i spojeva na uglovima. |  |  |  |  |
|  | horizontalne površine, izvodi se u slojevima od AB ploče kako sledi: parna brana, termoizolacija (tvrde ploče mineralne vune) d=10 cm, PE folija, sloj za pad (posebno obračunat), hidroizolacija, završni sloj (posebno obračunat) |  |  |  |  |
|  | 763.56*1.00 =763.56 |  |  |  |  |
|  | 301.84*1.00 =301.84 |  |  |  |  |
|  | 211.00*1.00 =211.00 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.276,40 |  |  |
|  | vertikalne površine, izvodi se u slojevima od AB ploče kako sledi: parna brana, termoizolacija (tvrde ploče mineralne vune) d=5 cm, cementne ploče d=1 cm, hidroizolacija, rabic malter (posebno obračunat) |  |  |  |  |
|  | 141.20*0.50 =70.60 |  |  |  |  |
|  | 170.98*0.50 =85.49 |  |  |  |  |
|  | 72.34*0.50 =36.17 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 192,26 |  |  |
| 07.003 | Nabavka, nasipanje i razastiranje probranog šljunka bele boje krupnoce 3-15 mm, kao završni sloj na ravnom neprohodnom krovu. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu građevinske fizike. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | debljina sloja d=5 cm |  |  |  |  |
|  | K1, K2 |  |  |  |  |
|  | 117.58*1.00 =117.58 |  |  |  |  |
|  | 2.00*14.02*1.00 =28.04 |  |  |  |  |
|  | 763.56*1.00 =763.56 |  |  |  |  |
|  | 301.84*1.00 =301.84 |  |  |  |  |
|  | 211.00*1.00 =211.00 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.422,02 |  |  |
|  | RADOVI KOJI NISU IZVEDENI U I FAZI |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACIJA - II FAZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.000 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 02.000 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 03.000 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 04.000 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 05.000 | ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |
| 06.000 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 07.000 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 08.000 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 09.000 | GIPS KARTON |  |  |  |  |  |
| 10.000 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 11.000 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 12.000 | SPUŠTENI PLAFONI |  |  |  |  |  |
| 13.000 | MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 14.000 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 15.000 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 16.000 | FASADNA ALUMINARIJA |  |  |  |  |  |
| 17.000 | UNUTRAŠNJA ALUMINARIJA |  |  |  |  |  |
| 18.000 | FASADNA CRNA BRAVARIJA |  |  |  |  |  |
| 19.000 | UNUTRAŠNJA BRAVARIJA |  |  |  |  |  |
| 20.000 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO II FAZA (RSD): |  |  |  |  |  |
|  | RADOVI KOJI NISU IZVEDENI U I FAZI |  |  |  |  |  |

|  | 4.2 PREDMER I PREDRAČUN II FAZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RADIJATORSKO GREJANJE |  |  |  |  |
| 2. | KLIMATIZACIJA - FAN COIL APARATI |  |  |  |  |
| 3. | KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA DVORANE - KROVNE KLIMA KOMORE |  |  |  |  |
| 4. | RASHLADNA I TOPLOTNA PODSTANICA |  |  |  |  |
| 5. | GREJAČI I HLADNJACI U KLIMA KOMORAMA |  |  |  |  |
| 6. | OPŠTA VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 7. | POŽARNA VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 8. | AUTOMATSKO UPRAVLJANJE |  |  |  |  |
| 9. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | RADIJATORSKO GREJANJE |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka i montaža aluminijumskih člankastih radijatora tip "Global" ili slično, za rad sa toplom vodom 80/60oC, komplet sa priključnim redukcijama, čepovima za zatvaranje radijatorskih baterija, dihtunzima, spojnicama, priborom za vešanje i ostalim materijalom za montažu. |  |  |  |  |
|  | GL 600/80 članaka | 221 | po din. |  |  |
| 1.2. | Isporuka i montaža radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije, tip GP proizvod "Herz" ili slično, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 26 | po din. |  |  |
| 1.3. | Isporuka i montaža zatvarajućih radijatorskih navijaka tip RL-1 proizvod "Herz" ili slično, sledećih dimenzije: |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 26 | po din. |  |  |
| 1.4. | Isporuka i montaža automatskih odzračnih ventila za odvođenje vazduha za ugradnju na radijatore. |  |  |  |  |
|  | DN 10 kom. | 26 | po din. |  |  |
| 1.5. | Isporuka i montaža slavina za pražnjenje sa kapom i lancem za ugradnju na radijatore. |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 26 | po din. |  |  |
| 1.6. | Isporuka i montaža tipskog pribora za montažu aluminijumskih člankastih radijatora na zidove . |  |  |  |  |
|  | Konzole kom. | 52 | po din. |  |  |
|  | Drzači kom. | 52 | po din. |  |  |
| 1.7. | Isporuka i montaža srednje teških navojnih čeličnih cevi, za izradu cevne mreže, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.225 sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 21,3 x 2,65 m1 | 397 | po din. |  |  |
|  | Ø26,9 x 2,65 m1 | 146 | po din. |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 m1 | 127 | po din. |  |  |
|  | Ø 42,4 x 3,25 m1 | 94 | po din. |  |  |
| 1.8. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, fazonske komade, lukove, račve, redukcije, cevne obujmice, konzole plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije. |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 1.9. | Izvršiti čišćenje celokupne cevne mreže od čeličnih cevi i svih metalnih površina od korozije i nečistoće i zaštitu osnovnom bojom postojanom na radnoj temperaturi, sa dva premaza. |  |  |  |  |
|  | m2 | 209 | po din. |  |  |
| 1.10. | Bojenje neizolovanih delova cevne mreže lak-bojom u dva premaza na radnoj temperaturi, a u tonu prema izboru investitora. |  |  |  |  |
|  | m2 | 60 | po din. |  |  |
| 1.11. | Isporuka i montaža toplotne izolacije za cevnu mrežu, izolacijom u obliku creva tip "Kaiflex" proizvod "Kaimann" ili slično debljine 13 mm. Uz izolaciju isporučiti potrebnu količinu lepka za montažu. Izolaciju postaviti prema preporukama proizvođača a prema dimenzijama cevi: |  |  |  |  |
|  | Ø 21,3 x 2,65 m1 | 26 | po din. |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,65 m1 | 120 | po din. |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 m1 | 140 | po din. |  |  |
|  | Ø 42,4 x 3,25 m1 | 80 | po din. |  |  |
|  | UKUPNO 1. DIN. |  |  |  |  |
| 2. | KLIMATIZACIJA - FAN COIL APARATI |  |  |  |  |
| 2.1. | Isporuka i montaža parapetnih ventilator konvektora tip CRT proizvod "Sabiana" ili slično. Konvektori su namenjeni za dvocevni sistem, sa temperaturskim režimom leti 7/12oC i zimi 50/45oC. Ventilator konvektori su sa fabričkom maskom. Imaju tangencijalni ventilator što im omogućuje nizak nivo buke. Uz ventilator konvektore isporučuje se sledeći pribor: - dopunskom tacnom za kondezat od ventila - pribor za oslananje na zid ili pod |  |  |  |  |
|  | tip: CRT33 MO-MVB kom. | 4 | po din. |  |  |
|  | tip: CRT53 MO-MVB kom. | 6 | po din. |  |  |
|  | tip: CRT63 MO-MVB kom. | 5 | po din. |  |  |
|  | tip: CRT73 MO-MVB kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | tip: CRT53 MV kom. | 6 | po din. |  |  |
|  | tip: CRT73 MV kom. | 2 | po din. |  |  |
| 2.2 | Isporuka i montaža plafonskih ventilator konvektora tip SK42, proizvod "Sabiana" ili slično. Konvektori su namenjeni za dvocevni sistem, sa temperaturskim režimom leti 7/12oC i zimi 50/45oC. Ventilator konvektori su ugrađuju u spušteni plafon. Uz ventilator konvektore isporučuje se sledeći pribor: - dopunskom tacnom za kondezat od ventila - pribor za oslananje |  |  |  |  |
|  | tip: SK42 kom. | 14 | po din. |  |  |
| 2.3 | Isporuka i montaža vazdušnih zavesa sa električnim grejačem tip COR-9-1500N, proizvod "S&P" ili slično. Regulacija rada zavese vrši se daljinskim upravljačem koji se isporučuje sa zavesom. Karakteristike zavese su: - dimenzije: 1686x210x250 - protok vazduha: 1050 m3/h - kapacitet grejača: P = 4.5/9 kW, 3 Brzine |  |  |  |  |
|  | kom. | 3 | po din. |  |  |
| 2.4 | Isporuka i montaža AB-QM ventila, sa elektromotornim pogonom TWA-Z 230V NC, proizvod "Danfoss", nazivnog pritiska NP 6, za ugradnju na povratnim vodovima ventilator konvektora, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 21 | po din. |  |  |
|  | DN 20 kom. | 18 | po din. |  |  |
| 2.5 | Loptaste slavine proizvod "Herz" ili slične za ugradnju na razvodnim i povratnim vodovima ventilator konvektora, nazivnog pritiska NP6, sledećih dimenzija : |  |  |  |  |
|  | DN 20 kom. | 50 | po din. |  |  |
|  | DN 25 kom. | 28 | po din. |  |  |
| 2.6 | Isporuka i montaža bešavnih crnih čeličnih cevi, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.221, za izradu cevne mreže, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 m1 | 20 | po din. |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 30 | po din. |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 m1 | 140 | po din. |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 m1 | 131 | po din. |  |  |
| 2.7. | Isporuka i montaža, srednje teških navojnih čeličnih cevi , za izradu cevne mreže, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.225 sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,65 m1 | 246 | po din. |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 m1 | 131 | po din. |  |  |
|  | Ø 42,4 x 3,25 m1 | 31 | po din. |  |  |
|  | Ø 48,3 x 3,25 m1 | 30 | po din. |  |  |
| 2.8. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice, konzole, čvrste i klizne tačke, oksigen i disugas, plaća se 50% od vrednosti prethodne 2 pozicije |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 2.9. | Izvršiti čišćenje celokupne cevne mreže od čeličnih cevi i svih metalnih površina od korozije i nečistoće i zaštitu osnovnom bojom postojanom na radnoj temperaturi, sa dva premaza. |  |  |  |  |
|  | m2 | 318 | po din. |  |  |
| 2.10. | Isporuka i montaža toplotne izolacije za čelične cevi za ventilator konvektore, izolacijom u obliku creva tip "Kaiflex" proizvod "Kaimann" ili slično debljine 13 mm. Uz izolaciju isporučiti potrebnu količinu lepka za montažu. Izolaciju postaviti prema preporukama proizvođača a prema dimenzijama cevi: |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,65 m1 | 246 | po din. |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 m1 | 131 | po din. |  |  |
|  | Ø 42,4 x 3,25 m1 | 31 | po din. |  |  |
|  | Ø 48,3 x 3,25 m1 | 30 | po din. |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 m1 | 20 | po din. |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 30 | po din. |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 m1 | 140 | po din. |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 m1 | 131 | po din. |  |  |
| 2.11. | Isporuka i montaža cevi od polipropilena za izradu cevne mreže za odvođenje kondenzata, tip Climatherm-faser kompozitna cev proizvod "AQUATHERM" ili slično, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 25 x 2,3 m1 | 40 | po din. |  |  |
|  | Ø 32 x 2,9 m1 | 91 | po din. |  |  |
|  | Ø 40 x3,7 m1 | 22 | po din. |  |  |
| 2.12. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice i račve za cevnu mrežu od polipropilena, plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 2.13. | Isporuka i montaža split sistema: Unutrašnja jedinica tip: RAV-SM562KRT-E, Spoljašnja jedinica tip: RAV-SM563AT-E, proizvod “TOSHIBA ili sl. i mogućnošću hlađenja pri niskim spoljnjim temperaturama i svom pripadajućom opremom i daljinskom komandom koja se montira u prostoriju. U cenu uračunati i konzole i vešaljke za montažu unutrašnje i spoljne jedinice.Sledećih tehničkih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja jedinica: |  |  |  |  |
|  | · Rashladni kapacitet=5.1kW |  |  |  |  |
|  | · Angažovana električna snaga = 1.74 kW |  |  |  |  |
|  | · Protok vazduha max = 840 m3/min |  |  |  |  |
|  | · Nivo zvučnog pritiska 39/36/33 |  |  |  |  |
|  | Spoljašnja jedinica: |  |  |  |  |
|  | · Protok vazduha max = 2400 m3/min |  |  |  |  |
|  | · Nivo zvučnog pritiska 46/48 |  |  |  |  |
|  | · Napon=220/240V-1-50Hz |  |  |  |  |
|  | kompl. | 1 | po din. |  |  |
| 2.14. | Isporuka i montaža izolacije I bakarnih cevi dimenzija i kvaliteta materijala po standardima JUS C.D5.020,JUS C.D5.200, JUS C.D5.501, JUS C.D5.502, odmašćenih za freonske cevovode za izradu razvodne mreže. |  |  |  |  |
|  | -paušalno |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 2. DIN. |  |  |  |  |
| 3. | KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA DVORANE - KROVNE KLIMA KOMORE |  |  |  |  |
| 3.1. | RoofVent LKW/9C proizvodnje Hoval |  |  |  |  |
|  | RoofVent LKW uređaji za ubacivanje svežeg i izbacivanje otpadnog vazduha kao i za grejanje i hlađenje sa rekuperacijom energije u visokim prostorijama, komplet sa opremom i priborom prema ponudi br.2106/11 |  |  |  |  |
|  | Ulazni podaci |  |  |  |  |
|  | Grejanje |  |  |  |  |
|  | Temperatura svežeg vazduha: -18 °C |  |  |  |  |
|  | Relativna vlažnost spolja: 50 % rF |  |  |  |  |
|  | Temperatura otpadnog vazduha: 20 °C |  |  |  |  |
|  | Sobna temperatura: 18 °C |  |  |  |  |
|  | Relativna vlažnost u prostoriji: 50 % rF |  |  |  |  |
|  | Polaz: 60 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 49 °C |  |  |  |  |
|  | Hlađenje |  |  |  |  |
|  | Temperatura svežeg vazduha: 35 °C |  |  |  |  |
|  | Relativna vlažnost spolja: 30 % rF |  |  |  |  |
|  | Temperatura otpadnog vazduha: 28 °C |  |  |  |  |
|  | Sobna temperatura: 27 °C |  |  |  |  |
|  | Relativna vlažnost u prostoriji: 50 % rF |  |  |  |  |
|  | Polaz: 7 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 12 °C |  |  |  |  |
|  | Medium: Voda |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |
|  | Tip uređaja: LKW-9/C |  |  |  |  |
|  | Stepen br. obrtaja: 2 |  |  |  |  |
|  | Zapr. protok vazd.: 7650 m³/h |  |  |  |  |
|  | Pokrivena površina: 748 m² |  |  |  |  |
|  | Nivo pritiska buke svežeg vazduha na rastojanju od 5 m: 52 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Nivo pritiska buke otpadnog vazduha na rastojanju od 5 m: 49 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Nivo pritiska buke svežeg vazduha na rastojanju od 5 m: 57 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Nivo pritiska buke otpadnog vazduha na rastojanju od 5 m: 66 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Potrošnja električne energije (po motoru): 3,00 kW |  |  |  |  |
|  | Potrošnja struje (po motoru): 6,50 A |  |  |  |  |
|  | Frekvencija: 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Napon: 3x400 V |  |  |  |  |
|  | Masa: 724 kg |  |  |  |  |
|  | maks. razmak od zida: 14 m |  |  |  |  |
|  | min. razmak od zida: 6,5 m |  |  |  |  |
|  | maks. razmak uređaja: 27,0 m |  |  |  |  |
|  | min. razmak uređaja: 13,0 m |  |  |  |  |
|  | Količina vode u izmenjivaču: 9,4 l |  |  |  |  |
|  | Grejanje |  |  |  |  |
|  | Polaz: 60 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 49 °C |  |  |  |  |
|  | Grejni kapacitet: 92,31 kW |  |  |  |  |
|  | Maksimalna montažna visina: 11,6 m |  |  |  |  |
|  | Pad pritiska na strani vode: 20,78 kPa |  |  |  |  |
|  | Temperatura tretiranog vazduha: 40,79 °C |  |  |  |  |
|  | Količina vode: 7201 l/h |  |  |  |  |
|  | Stepen iskorišćenja rekuperacije: 67,20 % |  |  |  |  |
|  | Hlađenje |  |  |  |  |
|  | Polaz: 7 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 12 °C |  |  |  |  |
|  | Osetljivi rashladni kapacitet: 38,49 kW |  |  |  |  |
|  | Ukupan rashladni kapacitet: 44,78 kW |  |  |  |  |
|  | Pad pritiska na strani vode: 28,01 kPa |  |  |  |  |
|  | Temperatura tretiranog vazduha: 15,78 kW |  |  |  |  |
|  | Water flow rate: 7695 l/h |  |  |  |  |
|  | Količina vode: 9 kW |  |  |  |  |
|  | Stepen iskorišćenja rekuperacije: 63,00 % |  |  |  |  |
|  | Ukupne performanse |  |  |  |  |
|  | Grejni kapacitet: 92,31 kW |  |  |  |  |
|  | Toplotni kapacitet za ventilaciju: 96,90 kW |  |  |  |  |
|  | Kapacitet rekuperatora: 61,70 kW |  |  |  |  |
|  | Toplotni gubici objekta: 57,11 kW |  |  |  |  |
|  | Senzibilni rashladni kapacitet: 38,49 kW |  |  |  |  |
|  | Rashladni kapacitet za ventilaciju: 17,85 kW |  |  |  |  |
|  | Kapacitet rekuperatora: 12,40 kW |  |  |  |  |
|  | Toplotni dobici objekta: 33,04 kW |  |  |  |  |
|  | kom. | 4 | po din. |  |  |
| 3.2. | Top Vent - DKV-9C proizvodnje Hoval |  |  |  |  |
|  | Recirkulaciona jedinica za grejanje i hlađenje visokih prostora, komplet sa opremom i priborom prema ponudi br.2106/11 |  |  |  |  |
|  | Ulazni podaci |  |  |  |  |
|  | Grejanje |  |  |  |  |
|  | Sobna temperatura: 18 °C |  |  |  |  |
|  | Polaz: 60 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 49 °C |  |  |  |  |
|  | Hlađenje |  |  |  |  |
|  | Sobna temperatura: 27 °C |  |  |  |  |
|  | Relativna vlažnost u prostoriji: 50 % rF |  |  |  |  |
|  | Polaz: 7 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 12 °C |  |  |  |  |
|  | Medium: Voda |  |  |  |  |
|  | Filtriranje: izabrani |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |
|  | Tip uređaja: DKV-9/C |  |  |  |  |
|  | Stepen br. obrtaja: 2 |  |  |  |  |
|  | Zapr. protok vazd.: 7968 m³/h |  |  |  |  |
|  | Pokrivena površina: 793 m² |  |  |  |  |
|  | Nivo pritiska buke na rastojanju od 5 m: 67 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Nivo pritiska buke spolja na rastojanju od 5 m: dB(A) |  |  |  |  |
|  | Potrošnja el. energije: 1,65 kW |  |  |  |  |
|  | Potrošnja struje: 3,50 A |  |  |  |  |
|  | Frekvencija: 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Napon: 3x400 V |  |  |  |  |
|  | Masa: 238 kg |  |  |  |  |
|  | maks. razmak od zida: 15,0 m |  |  |  |  |
|  | min. razmak od zida: 7,0 m |  |  |  |  |
|  | maks. razmak uređaja: 30,0 m |  |  |  |  |
|  | min. razmak od uređaja: 14,0 m |  |  |  |  |
|  | Količina vode u izmenjivaču: 9,4 l |  |  |  |  |
|  | Grejanje |  |  |  |  |
|  | Polaz: 60 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 49 °C |  |  |  |  |
|  | Grejni kapacitet: 70,93 kW |  |  |  |  |
|  | Maksimalna montažna visina: 11,0 m |  |  |  |  |
|  | Pad pritiska na strani vode: 12,93 kPa |  |  |  |  |
|  | Temp. tretiranog vazduha: 43,52 °C |  |  |  |  |
|  | Količina vode: 5533 l/h |  |  |  |  |
|  | Hlađenje |  |  |  |  |
|  | Polaz: 7 °C |  |  |  |  |
|  | Povrat: 12 °C |  |  |  |  |
|  | Osetni rashladni kapacitet: 32,47 kW |  |  |  |  |
|  | Rashladni kapacitet: 43,09 kW |  |  |  |  |
|  | Pad pritiska na strani vode: 26,14 kPa |  |  |  |  |
|  | Temp. tretiranog vazduha: 15,32 °C |  |  |  |  |
|  | Količina vode: 7404 l/h |  |  |  |  |
|  | Količina kondenzata: 15 kg/h |  |  |  |  |
|  | Ukupne performanse |  |  |  |  |
|  | Grejni kapacitet: 70,93 kW |  |  |  |  |
|  | Toplotni kapacitet za ventilaciju: kW |  |  |  |  |
|  | Toplotni gubici objekta: 70,93 kW |  |  |  |  |
|  | Senzibilni rashladni kapacitet: 32,47 kW |  |  |  |  |
|  | Rashladni kapacitet za ventilaciju: kW |  |  |  |  |
|  | Toplotni dobici objekta: 32,47 kW |  |  |  |  |
|  | kom. | 4 | po din. |  |  |
| 3.3. | Isporuka i montaža AB-QM ventila, sa elektromotornim pogonom AME 15QM, proizvod "Danfoss", nazivnog pritiska NP 6, za ugradnju na povratnim vodovima uređaja, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 40 kom. | 4 | po din. |  |  |
|  | DN 50 kom. | 4 | po din. |  |  |
| 3.4. | Loptaste slavine proizvod "Herz" ili slične za ugradnju na razvodnim i povratnim vodovima krovnih klima komora, nazivnog pritiska NP6, sledećih dimenzija : |  |  |  |  |
|  | DN 65 kom. | 16 | po din. |  |  |
| 3.5. | Isporuka i montaža bešavnih crnih čeličnih cevi, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.221, za izradu cevne mreže, sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø76,1 x 2,9 m1 | 112 | po din. |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 m1 | 92 | po din. |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 m1 | 81 | po din. |  |  |
|  | Ø 133 x 4,0 m1 | 109 | po din. |  |  |
|  | Ø 159 x 4,5 m1 | 47 | po din. |  |  |
| 3.6. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice, konzole, čvrste i klizne tačke, oksigen i disugas, plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 3.7. | Izvršiti čišćenje celokupne cevne mreže od čeličnih cevi i svih metalnih površina od korozije i nečistoće i zaštitu osnovnom bojom postojanom na radnoj temperaturi, sa dva premaza. |  |  |  |  |
|  | m2 | 284 | po din. |  |  |
| 3.8. | Isporuka i montaža cevi od polipropilena za odvođenje kondenzata, tip Climatherm-faser kompozitna cev proizvod "AQUATHERM" ili slično, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø40 x3,7 m1 | 88 | po din. |  |  |
| 3.9. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice i račve za cevi od polipropilena, plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 3.10. | Isporuka i montaža toplotne izolacije za čelične cevi, izolacijom u obliku creva tip "Kaiflex" proizvod "Kaimann" ili slično sa parnom branom debljine 13 mm. Uz izolaciju isporučiti potrebnu količinu lepka za montažu. Izolaciju postaviti prema preporukama proizvođača a prema dimenzijama cevi: |  |  |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 112 | po din. |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 m1 | 92 | po din. |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 m1 | 81 | po din. |  |  |
|  | Ø 133 x 4,0 m1 | 109 | po din. |  |  |
|  | Ø 159 x 4,5 m1 | 47 | po din. |  |  |
| 3.11. | Automatski odzracni ventili ZUT - "Pneumatex" |  |  |  |  |
|  | DN 25 kom. | 16 | po din. |  |  |
| 3.12. | Isporuka i montaža slavina za pražnjenje |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 4 | po din. |  |  |
|  | UKUPNO 3. DIN. |  |  |  |  |
| 4. | TOPLOTNA I RASHLADNA PODSTANICA |  |  |  |  |
| 4.1. | Isporuka, montaža i puštanje u rad vazduhom hlađene rashladne mašine u varijanti samo hlađenje, za spoljašnju ugradnju, sa pripadajućom automatikom, proizvodnje"Carrier" sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Tip: 30RB 462 |  |  |  |  |
|  | Rashladni kapacitet: 448,2 kW |  |  |  |  |
|  | Rashladno sredstvo: R410A |  |  |  |  |
|  | Temperatura vazduha leti: 35oC |  |  |  |  |
|  | Temperatura vode leti: 7/12oC |  |  |  |  |
|  | Električna snaga uređaja: 172 kW |  |  |  |  |
|  | Sa uređajem se isporučuju: - gumeni antivibracioni oslonci, - glavni prekidač (opcija), - zaštitni bočni paneli (opcija), - zaštita od smrzavanja u vidu elektrogrejača na isparivaču „Freeze protection“ (opcija) - brzovezujućim cevnim “Victaulic” spojnicama (dodatak) |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.2. | Isporuka i montaža vertikalnog bojlera za pripremu sanitarne tople vode, proizvodnje "Mip procesna oprema" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - zapremina: V=1500 lit |  |  |  |  |
|  | - kapacitet toplovodnog grejača: Q=79 kW |  |  |  |  |
|  | - primar: topla voda 70/40°C NP6 |  |  |  |  |
|  | - sekundar: 10/60°C NP6 |  |  |  |  |
|  | kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.3. | Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda sa membranom, proizvodnje "Mip procesna oprema" ili slično sledećih karakteristika: - zapremine: 150 lit. - minimalni pritisak: Pmin = 1,5 bar - maksimalni pritisak: Pmax = 3,0 bar |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.4. | Isporuka i montaža omekšivača vode sa standardnom opremom, proizvodnje "Mip procesna oprema" ili slično sledećih karakteristika: - tip: MOV-2 - kapacitet: 1÷2 m3/h |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5. | Isporuka i montaža cirkulacionih pumpi za rad sa vodom proizvodnje "Grundfos" ili slično, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Cirkulaciona pumpa za pripremu sanitarne tople vode |  |  |  |  |
|  | tip: UPSD 32-80 180 (seria 100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 5,1 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 37 kPa (3. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 200 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5.2. | Cirkulaciona pumpa za radijatore |  |  |  |  |
|  | tip: UPSD 32-50 180 (seria 100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 1,67 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 36,8 kPa (2. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 95 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5.3. | Cirkulaciona pumpa za grejače u klima komorama |  |  |  |  |
|  | tip:UPSD 32-60F (seria 200) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 5,8 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 30 kPa (2. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 140 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5.4. | Cirkulaciona pumpa za recirkulaciju sanitarne tople vode |  |  |  |  |
|  | tip: UP 25-80 B 180 (seria100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 3,0 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 63,5 kPa |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 190 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.5.5. | Cirkulaciona pumpa za fan koile, sa promenjivim protokom |  |  |  |  |
|  | tip: TPED 65-180/2 |  |  |  |  |
|  | protok: G = 22,9 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 100 kPa |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 1500 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5.6. | Cirkulaciona pumpa za Hoval krovne klima komore, sa promenjivim protokom |  |  |  |  |
|  | tip: TPED 100-130/4 |  |  |  |  |
|  | protok: G = 66,4 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 112 kPa |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 4000 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5.7. | Cirkulaciona pumpa za hladnjake klima komora |  |  |  |  |
|  | tip: UPSD 40-120F (seria200) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 11,2 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 68 kPa (3. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 460 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.5.8. | Cirkulaciona pumpa za rashladnu mašinu |  |  |  |  |
|  | tip: TPD 125-110/4 |  |  |  |  |
|  | protok: G = 100,0 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 88 kPa |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 4000 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.6. | Automatski ventil za odvođenje vazduha, proizvod "Pneumatex" |  |  |  |  |
|  | tip: ZUT25 |  |  |  |  |
|  | DN25 |  |  |  |  |
|  | kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.7. | Isporuka i montaža leptir ventila - međuprirubnički, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 65 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 80 kom. | 3 | po din. |  |  |
|  | DN 100 kom. | 12 | po din. |  |  |
|  | DN 150 kom. | 9 | po din. |  |  |
|  | DN 200 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.8. | Isporuka i montaža regulacionih ventila sa priključcima za diferencijalni manometar, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 65 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 80 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 125 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 200 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.9. | Isporuka i montaža hvatača nečistoća sa prirubnicama, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 100 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 150 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 200 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.10. | Isporuka i montaža prigušivača vibracija sa prirubnicama, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 65 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 100 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 150 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 200 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.11. | Isporuka i montaža loptastih slavina sa priključcima na navoj, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 20 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 25 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 32 kom. | 4 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 7 | po din. |  |  |
|  | DN 50 kom. | 5 | po din. |  |  |
| 4.12. | Isporuka i montaža regulacionih ventila sa priključcima za diferencijalni manometar, sa priključcima na navoj, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 50 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.13. | Isporuka i montaža sigurnosnih ventila sa oprugom sa priključkom na navoj, NP 6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 25, pritisak baždarenja p = 3,5 bar kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | DN 25, pritisak baždarenja p = 6,0 bar kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.14. | Isporuka i montaža loptastih slavina sa priključcima na navoj, za sanitarnu toplu vodu, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 6 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 5 | po din. |  |  |
| 4.15. | Isporuka i montaža nepovratnih ventila sa priključcima na navoj, za sanitarnu toplu vodu, NP6, proizvod "Herz" ili slično sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 4.16. | Isporuka i montaža manometra za opseg merenja 0÷6 bara, komplet sa trokrakom manometarskom slavinom DN 15 |  |  |  |  |
|  | kom. | 10 | po din. |  |  |
| 4.17. | Isporuka i montaža termometra sa živom u zaštitnoj mesinganoj čauri sa opsegom merenja 0 ÷ 100oC |  |  |  |  |
|  | kom. | 31 | po din. |  |  |
| 4.18. | Isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje instalacije sa kapom i lancem, NP 6 , sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | DN 25 kom. | 7 | po din. |  |  |
|  | DN 32 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.19. | Izrada razdelnika i sabirnika tople vode 90/60C, sa potrebnim priključcima prema šemi u grafičkoj dokumentaciji, komplet sa postoljem od čeličnih profilisanih nosača. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | Ø219,1 x 5,9 mm, L = 2400 mm kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.20. | Izrada razdelnika i sabirnika hladne vode 7/12°C sa potrebnim priključcima prema šemi u grafičkoj dokumentaciji komplet sa postoljem od čeličnih profilisanih nosača. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | Ø368,0 x 8,0 mm, L = 2300 mm kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.21. | Isporuka i montaža vazdušnih sudova za sakupljanje i ispuštanje vazduha iz instalacije, izrađenih od crnih čeličnih cevi, komplet sa prelivnom cevi Ø 21,3x2,65 i ispusnom slavinom DN15 NP6. |  |  |  |  |
|  | Ø133,0 x 4,0 mm, L = 200 mm kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | Ø219,1 x 5,9 mm, L = 250 mm kom. | 2 | po din. |  |  |
| 4.22. | Isporuka i montaža srednje teških navojnih čeličnih cevi, za izradu cevne mreže u podstanici, oblika i mera prema SRPS C.B5.225 sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,65 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø42,4 x 3,25 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 48,3 x 3,25 m1 | 18 | po din. |  |  |
| 4.23. | Isporuka i montaža bešavnih crnih čeličnih cevi, oblika i mera prema SRPS C.B5.221, za izradu cevnih mreža u podstanicama, sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 m1 | 36 | po din. |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 m1 | 18 | po din. |  |  |
|  | Ø 159 x 4,5 m1 | 12 | po din. |  |  |
|  | Ø 193,7 x 5,4 m1 | 20 | po din. |  |  |
| 4.24. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice, konzole, čvrste i klizne tačke, oksigen i disugas, plaća se 50% od vrednosti prethodne 2 pozicije. |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 4.25. | Izvršiti čišćenje celokupne cevne mreže od čeličnih cevi i svih metalnih površina od korozije i nečistoće i zaštitu osnovnom bojom postojanom na radnoj temperaturi, sa dva premaza. |  |  |  |  |
|  | m2 | 54 | po din. |  |  |
| 4.26. | Isporuka i montaža toplotne izolacije za čelične cevi hladne i tople vode u podstanici, izolacijom u obliku creva tip "Kaiflex" proizvod "Kaimann" ili slično sa parnom branom debljine 19 mm. Uz izolaciju isporučiti potrebnu količinu lepka za montažu. Izolaciju postaviti prema preporukama proizvođača a prema dimenzijama cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,65 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø42,4 x 3,25 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 48,3 x 3,25 m1 | 18 | po din. |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 m1 | 36 | po din. |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 m1 | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 m1 | 18 | po din. |  |  |
|  | Ø 159 x 4,5 m1 | 12 | po din. |  |  |
| 4.27. | Isporuka i montaža termičke izolacije razdelnika i sabirnika tople i hladne vode, vazdušnih sudova i cevi prečnika većeg od DN150 izolacijom u obliku ploče tip "Kaiflex" ili slično sa parnom branom debljine 25 mm. Uz izolaciju se isporučuje original lepak i traka za ivice. |  |  |  |  |
|  | m2 | 25 | po din. |  |  |
| 4.28. | Isporuka i montaža termičke izolacije bojlera za sanitarnu toplu vodu izolacijom od mineralne vune debljine 60 mm u oblozi od aluminijumskog lima. |  |  |  |  |
|  | m2 | 16 | po din. |  |  |
| 4.29. | Bojenje metalnih neizolovanih delova instalacije lak-bojom u dva premaza na radnoj temperaturi, a u tonu prema vrsti radnog fluida. |  |  |  |  |
|  | m2 | 10 | po din. |  |  |
|  | UKUPNO 4. DIN. |  |  |  |  |
| 5. | GREJAČI I HLADNJACI U KLIMA KOMORAMA |  |  |  |  |
| 5.1. | Isporuka i montaža cirkulacionih pumpi za rad sa vodom proizvodnje "Grundfos" ili slično,sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Cirkulaciona pumpa za grejač sistema K1 |  |  |  |  |
|  | tip: UPS 20-50 130 (seria 100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 1,8 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 25 kPa (3. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 50 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.1.2. | Cirkulaciona pumpa za grejač sistema K2 |  |  |  |  |
|  | tip: UPS 20-60 130 (seria 100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 1,94 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 30 kPa (3. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 70 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.1.3. | Cirkulaciona pumpa za grejač sistema K3 |  |  |  |  |
|  | tip: UPS 20-50 130 (seria 100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 1,86 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 24,2 kPa (3. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 50 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.1.4. | Cirkulaciona pumpa za grejač sistema K4 |  |  |  |  |
|  | tip: UPS 25-55 180 (seria 100) |  |  |  |  |
|  | protok: G = 3,14 m3/h |  |  |  |  |
|  | napor: H = 27 kPa (2. brzina) |  |  |  |  |
|  | snaga: N = 95 W |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.2. | Isporuka i montaža loptastih slavina sa priključcima na navoj, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 15 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 14 | po din. |  |  |
|  | DN 50 kom. | 3 | po din. |  |  |
| 5.3. | Isporuka i montaža regulacionih ventila sa priključcima za diferencijalni manometar, sa priključcima na navoj, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 9 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 6 | po din. |  |  |
|  | DN 50 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.4. | Isporuka i montaža hvatača nečistoća sa priključcima na navoj, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 3 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 4 | po din. |  |  |
|  | DN 50 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.5. | Isporuka i montaža nepovratnih ventila sa priključcima na navoj, NP6, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 kom. | 3 | po din. |  |  |
|  | DN 40 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 5.6. | Isporuka i montaža termometra sa živom u zaštitnoj mesinganoj čauri sa opsegom merenja 0 ÷ 100oC |  |  |  |  |
|  | kom. | 16 | po din. |  |  |
| 5.7. | Isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje instalacije sa kapom i lancem, NP 6 , sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 15 kom. | 16 | po din. |  |  |
| 5.8. | Automatski ventil za odvođenje vazduha, proizvod "Pneumatex" |  |  |  |  |
|  | tip ZUT25 |  |  |  |  |
|  | DN25 |  |  |  |  |
|  | kom. | 4 | po din. |  |  |
| 5.9. | Isporuka i montaža srednje teških navojnih čeličnih cevi, za izradu cevnih mreža u za grejače i hladnjake, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.225 sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø42,4 x 3,25 m1 | 54 | po din. |  |  |
|  | Ø 48,3 x 3,25 m1 | 60 | po din. |  |  |
| 5.10. | Isporuka i montaža bešavnih crnih čeličnih cevi, oblika i mera prema SRPS C.B5.221, za izradu cevnih mreža u za grejače i hladnjake, sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 m1 | 396 | po din. |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 384 | po din. |  |  |
| 5.11. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice, konzole, čvrste i klizne tačke, oksigen i disugas, plaća se 50% od vrednosti prethodne 2 pozicije. |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | po din. |  |  |
| 5.12. | Izvršiti čišćenje celokupne cevne mreže od čeličnih cevi i svih metalnih površina od korozije i nečistoće i zaštitu osnovnom bojom postojanom na radnoj temperaturi, sa dva premaza. |  |  |  |  |
|  | m2 | 192 | po din. |  |  |
| 5.13. | Isporuka i montaža toplotne izolacije za čelične cevi za grejače i hladnjake, izolacijom u obliku creva tip "Kaiflex" proizvod "Kaimann" ili slično sa parnom branom debljine 13 mm. Uz izolaciju isporučiti potrebnu količinu lepka za montažu. Izolaciju postaviti prema preporukama proizvođača a prema dimenzijama cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø42,4 x 3,25 m1 | 54 | po din. |  |  |
|  | Ø 48,3 x 3,25 m1 | 60 | po din. |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 m1 | 396 | po din. |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 m1 | 384 | po din. |  |  |
| 5.14. | Bojenje metalnih neizolovanih delova instalacije lak-bojom u dva premaza na radnoj temperaturi, a u tonu prema vrsti radnog fluida. |  |  |  |  |
|  | m2 | 5 | po din. |  |  |
|  | UKUPNO 5. DIN. |  |  |  |  |
| 6. | OPŠTA VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 6.1. | Isporuka i montaža klimatizacione komore za sistem K1/V1, proizvod "SOKO" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | veličina uredjaja: K3 |  |  |  |  |
|  | konstrukcija: standardna |  |  |  |  |
|  | komponente kom: |  |  |  |  |
|  | ulazna sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | filterska sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | unakrsni rekuperator 1 |  |  |  |  |
|  | hladnjak 1 |  |  |  |  |
|  | grejač 1 |  |  |  |  |
|  | ventilatorska sekcija potisna 1 |  |  |  |  |
|  | ulazna sekcija sa filterom 1 |  |  |  |  |
|  | ventilatorska sekcija usisna 1 |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |
|  | - Filterska sekcija: |  |  |  |  |
|  | klasa kvaliteta: G4 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 2800 m3/h |  |  |  |  |
|  | - Pločasti rekuperator: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha ubacivanje 2800 m3/h |  |  |  |  |
|  | količina vazduha izvlacenje 2170 m3/h |  |  |  |  |
|  | Efikasnost: 43.5% |  |  |  |  |
|  | - Grejač vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 2800 m3/h |  |  |  |  |
|  | toplotni kapacitet: 37.50 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura vazduha: -18oC/+22oC |  |  |  |  |
|  | voda za grejanje: 80/60oC |  |  |  |  |
|  | - Hladnjak vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 2800 m3/h |  |  |  |  |
|  | rashladni kapacitet 12.4 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura i vlažnost vazduha |  |  |  |  |
|  | *na ulazu 35oC/30% |  |  |  |  |
|  | *na izlazu 24oC/54% |  |  |  |  |
|  | - Ventilatorska sekcija za dovod vazduha |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 2800 m3/h |  |  |  |  |
|  | eksterni pad pritiska: 345 Pa |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja ventilatora 1405 o/min |  |  |  |  |
|  | snaga el.motora 1.5 kW |  |  |  |  |
|  | - Ventilatorska sekcija za odovod vazduha |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 2170 m3/h |  |  |  |  |
|  | eksterni pad pritiska: 300 Pa |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja ventilatora 1410 o/min |  |  |  |  |
|  | snaga el.motora 1.1 kW |  |  |  |  |
|  | -strana posluživanja komore: desna |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.2 | Isporuka i montaža klimatizacione komore za sistem K2/V2, proizvod "SOKO" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | veličina uredjaja: K3 |  |  |  |  |
|  | konstrukcija: standardna |  |  |  |  |
|  | komponente kom: |  |  |  |  |
|  | ulazna sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | filterska sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | unakrsni rekuperator 1 |  |  |  |  |
|  | hladnjak 1 |  |  |  |  |
|  | grejač 1 |  |  |  |  |
|  | ventilatorska sekcija potisna 1 |  |  |  |  |
|  | ulazna sekcija sa filterov 1 |  |  |  |  |
|  | ventilatorska sekcija usisna 1 |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |
|  | - Filterska sekcija: |  |  |  |  |
|  | klasa kvaliteta: G4 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | - Pločasti rekuperator: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha ubacivanje: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | količina vazduha izvlacenje: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | Efikasnost: 50.0% |  |  |  |  |
|  | - Grejač vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | toplotni kapacitet: 40.20 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura vazduha: -18oC/+22oC |  |  |  |  |
|  | voda za grejanje: 80/60oC |  |  |  |  |
|  | - Hladnjak vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | rashladni kapacitet 13.50 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura i vlažnost vazduha |  |  |  |  |
|  | *na ulazu 35oC/30% |  |  |  |  |
|  | *na izlazu 23.8oC/55% |  |  |  |  |
|  | - Ventilatorska sekcija za dovod vazduha |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | eksterni pad pritiska: 199 Pa |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja ventilatora 1410 o/min |  |  |  |  |
|  | snaga el.motora 2.2 kW |  |  |  |  |
|  | - Ventilatorska sekcija za odovod vazduha |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | eksterni pad pritiska: 148 Pa |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja ventilatora 1405 o/min |  |  |  |  |
|  | snaga el.motora 1.5 kW |  |  |  |  |
|  | -strana posluživanja komore: leva |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.3 | Isporuka i montaža klimatizacione komore za sistem K3, proizvod "SOKO" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | veličina uredjaja: K3 |  |  |  |  |
|  | konstrukcija: standardna |  |  |  |  |
|  | komponente kom: |  |  |  |  |
|  | ulazna sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | filterska sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | hladnjak 1 |  |  |  |  |
|  | grejač 1 |  |  |  |  |
|  | ventilatorska sekcija potisna 1 |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |
|  | - Filterska sekcija: |  |  |  |  |
|  | klasa kvaliteta: G4 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | - Grejač vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | toplotni kapacitet: 38.4 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura vazduha: -18oC/+20oC |  |  |  |  |
|  | voda za grejanje: 80/60oC |  |  |  |  |
|  | - Hladnjak vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | rashladni kapacitet 13.00 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura i vlažnost vazduha |  |  |  |  |
|  | *na ulazu 35oC/30% |  |  |  |  |
|  | *na izlazu 24.2oC/54% |  |  |  |  |
|  | - Ventilatorska sekcija za dovod vazduha |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 3000 m3/h |  |  |  |  |
|  | eksterni pad pritiska: 277 Pa |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja ventilatora 2810 o/min |  |  |  |  |
|  | snaga el.motora 1.5 kW |  |  |  |  |
|  | -strana posluživanja komore: desna |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.4 | Isporuka i montaža klimatizacione komore za sistem K4, proizvod "SOKO" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | veličina uredjaja: K4 |  |  |  |  |
|  | konstrukcija: standardna |  |  |  |  |
|  | komponente kom: |  |  |  |  |
|  | ulazna sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | filterska sekcija 1 |  |  |  |  |
|  | hladnjak 1 |  |  |  |  |
|  | grejač 1 |  |  |  |  |
|  | ventilatorska sekcija potisna 1 |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |
|  | - Filterska sekcija: |  |  |  |  |
|  | klasa kvaliteta: G4 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 4620 m3/h |  |  |  |  |
|  | - Grejač vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 4620 m3/h |  |  |  |  |
|  | toplotni kapacitet: 65.00 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura vazduha: -18oC/+24oC |  |  |  |  |
|  | voda za grejanje: 80/60oC |  |  |  |  |
|  | - Hladnjak vazduha: |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 4620 m3/h |  |  |  |  |
|  | rashladni kapacitet 20.10 kW |  |  |  |  |
|  | temperatura i vlažnost vazduha |  |  |  |  |
|  | *na ulazu 35oC/30% |  |  |  |  |
|  | *na izlazu 24.0oC/54% |  |  |  |  |
|  | - Ventilatorska sekcija za dovod vazduha |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 4620 m3/h |  |  |  |  |
|  | eksterni pad pritiska: 494 Pa |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja ventilatora 2820 o/min |  |  |  |  |
|  | snaga el.motora 3.0 kW |  |  |  |  |
|  | -strana posluživanja komore: leva |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.5 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-1.1, proizvod "S&P" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem i pripadajućim prigušivačem buke, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: TH-800 LS |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 400 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 160 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 118 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 2100 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.6 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-3, proizvod "S&P" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem i pripadajućim prigušivačem buke, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: CTHT/4-250 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 1050 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 234 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 300 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 1400 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.7 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-3.1, proizvod "S&P" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem i pripadajućim prigušivačem buke, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: CTHT/4-315 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 1700 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 278 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 620 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 1410 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.8 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-4.1, proizvod "S&P" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem i pripadajućim prigušivačem buke, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: CTHT/4-250 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 1060 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 106 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 300 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 1400 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.9 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-4.2, proizvod "S&P" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem i pripadajućim prigušivačem buke, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: TH-800 LS |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 280 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 113 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 118 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 2100 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.10 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-4, proizvod "S&P" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem i pripadajućim prigušivačem buke, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: CTHT/6-450 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 2970 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 279 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 850 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 960 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.11 | Isporuka i montaža aksijalnogalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem V-5, proizvod "S&P" ili slično, |  |  |  |  |
|  | tip: HCFB/4 - 355 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 700 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 105 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 200 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 1225 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.12 | Kućna kuhinjska napa za sistem V1.2, proizvodnje "GORENJE" ili slično. Tip: DU 6115E, Dimenzije: L = 600 mm, B = 500 mm, sa filtrom i ugrađenim ventilatorom 185 m3/h |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.13 | Kanalski pravougaoni prigušivači buke tip DZ-2, d=100mm, proizvod "Hidria" ili slično sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | BxHxL=600x500x1000 | 1 | po din. |  |  |
|  | BxHxL=700x400x1000 | 3 | po din. |  |  |
|  | BxHxL=700x500x1000 | 2 | po din. |  |  |
| 6.14 | Isporuka i montaža vrtložnih difuzora za ubacivanje vazduha sa sastavljeni od kvadratne maske sa okruglim rasporedom usmerivača, perforirane ploče, priključne komore sa priključkom za vezu sa kanalom preko fleksibilnog creva i regulatorom protoka, proizvod "Hidria" ili slično. |  |  |  |  |
|  | OD-8/K1/Z/S/M-500/24 kom. | 7 | po din. |  |  |
|  | OD-8/K1/Z/S/M-600/48 kom. | 12 | po din. |  |  |
| 6.15 | Isporuka i montaža vrtložnih difuzora za izvlačenje vazduha sa sastavljeni od kvadratne maske sa okruglim rasporedom usmerivača, perforirane ploče, priključne komore sa priključkom za vezu sa kanalom preko fleksibilnog creva i regulatorom protoka, proizvod "Hidria" ili slično. |  |  |  |  |
|  | OD-8/K1/A/S/M-500/24 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | OD-8/K1/A/S/M-600/48 kom. | 3 | po din. |  |  |
| 6.16 | Isporuka i montaža fleksibilnih creva za povezivanje limenih kanala za vazduh i distributivnih elemenata,komlet sa šelnama i držačima za vešanje sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 100 m | 6 | po din. |  |  |
|  | Ø 125 m | 28 | po din. |  |  |
|  | Ø 160 m | 12 | po din. |  |  |
|  | Ø 200 m | 25 | po din. |  |  |
|  | Ø 250 m | 22 | po din. |  |  |
| 6.17 | Isporuka i montaža rešetki za izvlačenje i ubacivanje vazduha, sa regulatorom protoka, proizvod "Hidria" ili slično, sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | tip: AR-13/2-F / 425 x 125 kom. | 4 | po din. |  |  |
|  | tip: AR-13/2-F / 525 x 125 kom. | 3 | po din. |  |  |
|  | tip: AR-13/2-F / 825 x 425 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 6.18 | Pravougaona regulaciona klapna za ručnu regulaciju protoka tip: RKO proizvod "Aeroklima" ili slično. Postavljaju se na ventilacionim kanalima radi podešavanja protoka vazduha. |  |  |  |  |
|  | tip: 100 x 100 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.19 | Isporuka i montaža rešetki za prestrujavanje vazduha za ugradnju u vrata ili zidove sa kontra ramom, proizvod "Hidria" ili slično, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | tip: AR4-P/325 x 125 kom. | 12 | po din. |  |  |
|  | tip: AR4-P/325 x 225 kom. | 5 | po din. |  |  |
|  | tip: AR4-P/525 x 425 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 6.20 | Isporuka i montaža rešetki za prestrujavanje vazduha za ugradnju u vrata sa kontra ramom, proizvod "VIS" ili slično, vatrootpornosti 90 min |  |  |  |  |
|  | 490 x 350 mm kom. | 5 | po din. |  |  |
| 6.21 | Isporuka i montaža vazdušnih ventila za ubacivanje vazduha, proizvod "Hidria" ili slično sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | tip: PV-2 Ф100 kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | tip: PV-2 Ф125 kom. | 3 | po din. |  |  |
|  | tip: PV-2 Ф160 kom. | 11 | po din. |  |  |
|  | tip: PV-2 Ф200 kom. | 11 | po din. |  |  |
| 6.22 | Isporuka i montaža vazdušnih ventila za izvlačenje vazduha, proizvod "Hidria" ili slično sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | tip: PV-1 Ф100 kom. | 11 | po din. |  |  |
|  | tip: PV-1 Ф125 kom. | 47 | po din. |  |  |
|  | tip: PV-1 Ф160 kom. | 9 | po din. |  |  |
|  | tip: PV-1 Ф200 kom. | 4 | po din. |  |  |
| 6.23 | Isporuka i montaža protivpožarnih klapni vatrootpornosti 90 min sa: elektromotornim pogonom, topljivim prekidačem i indikatorom zatvorenog položaja. Klapne moraju imati ateste prema JUS-u. |  |  |  |  |
|  | Tip: PL-12-K-90/E16/T1 proizvod "Hidria" ili slično sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | 100 x 100 mm kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | 350 x 350 mm kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | 500 x 300 mm kom. | 2 | po din. |  |  |
|  | 500 x 400 mm kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | 600 x 300 mm kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.24 | Isporuka i montaža spoljnih protivkišnih žaluzina pravougaonog preseka, proizvod "Hidria" ili slično, tip: AZR-4, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | 800x700 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | 1800x800 kom. | 1 | po din. |  |  |
|  | 1800x900 kom. | 3 | po din. |  |  |
| 6.25 | Isporuka i montaža elektromotorne žaluzine pravougaonog preseka, proizvod "Hidria" ili slično, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | 1800x900x145 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.26 | Isporuka i montaža spoljne protivkišne žaluzine pravougaonog preseka, radioničke izrade, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | 250x200 kom. | 1 | po din. |  |  |
| 6.27 | Isporuka, izrada i montaža limenih pravougaonih kanala, fazonskih komada, lukova, skretnih limova, regulacionih klapni i slične fazonske i cevne elemente. |  |  |  |  |
|  | Sve navedeno izraditi iz pocinkovanog lima debljine prema važećim propisima, kanale većih dimenzija ukrutiti dijagonalno savijanjem. Spajanje kanala izvršiti pertlovanim krajevima i specijalnim spajalicama, izrađenim iz čeličnog lima. Sve noseće konzole i vešalice zaštititi antikorozivnom bojom a vidne konzole bojom u tonu. |  |  |  |  |
|  | U težini kanala uzete su u obzir noseće konzole, regulacioni demperi, vešalice i ostali sitan materijal potreban za izvođenje instalacije |  |  |  |  |
|  | kg. | 4.956 | po din. |  |  |
| 6.28 | Izvršiti termičku izolaciju limenih kanala za ubacivanj vazduha pločastom izolacijom tipa "Kaimann" tip Kaiflex EF, debljine izolacije 10 mm, sa homogenom parnom branom. Uz istu se isporučuje original lepak i trake za pokrivanje ivica. |  |  |  |  |
|  | m2 | 280 | po din |  |  |
|  | UKUPNO 6. DIN. |  |  |  |  |

| 7. | POŽARNA VENTILACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem VD-1, proizvod "DYNAIR" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: FC 2V-HT 75 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 8750 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 460 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 950 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 1800 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 7.2 | Isporuka i montaža krovnog centrifugalnog ventilatora, za izvlačenje vazduha, sistem VD-2, proizvod "DYNAIR" ili slično, komplet sa krovnim čeličnim postoljem, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | tip: FC 2V-HT 75 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: V = 8750 m3/h |  |  |  |  |
|  | pad pritiska: H = 460 Pa |  |  |  |  |
|  | električna snaga: N = 950 W |  |  |  |  |
|  | broj obrtaja: n = 1800 o/min |  |  |  |  |
|  | kom. | 1 | po din. |  |  |
| 7.3 | Isporuka i montaža rešetki za izvlačenje dima , proizvod "Hidria" ili slično, sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | 450 x 450 kom. | 2 | po din. |  |  |
| 7.4 | Isporuka, Izrada i montaža limenih pravougaonih kanala debljine 2.5mm |  |  |  |  |
|  | kg. | 650 | po din |  |  |
| 7.5 | Izvršiti požarnu izolaciju limenih kanala za izvlačenje vazduha, sa ekspandirajućim premazom definisanim domaćim standardima SRPS ISO 834, SRPS U.J1.042: 2000, proizvod "Firestop" konstrukcije. |  |  |  |  |
|  | m2 | 50 | po din |  |  |
|  | UKUPNO 7. DIN. |  |  |  |  |

| 8. | AUTOMATSKO UPRAVLJANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatika je proizvodnje "Feniks BB" |  |  |  |  |
| A. | Sanitarna topla voda |  |  |  |  |
| A.1. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C |  |  |  |  |
|  | tip: TV-032/16 |  |  |  |  |
|  | DN 32; Kvs=16 m3/h | 1 | po din. |  |  |
| A.2. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 1 | po din. |  |  |
| A.3. | Cevni senzor temperature: * merni opseg : -50... +130°C * merni element: NTC termistor * navojni priključak: R 1/2" * dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTS-1 | 1 | po din. |  |  |
| A.4. | Cevni termostat - regulacioni: * merni opseg: (30...90°C) * preklopna razlika: 3°C * navojni priključak: R1/2" * tip reseta: automatski * dužina pipka: 200 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTR-1-200 | 2 | po din. |  |  |
| B. | Radijatorsko grejanje |  |  |  |  |
| B.1. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C |  |  |  |  |
|  | tip: TV-025/6,3 |  |  |  |  |
|  | DN 25; Kvs=6,3 m3/h | 1 | po din. |  |  |
| B.2. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 1 | po din. |  |  |
| B.3. | Cevni senzor temperature: * merni opseg : -50... +130°C * merni element: NTC termistor * navojni priključak: R 1/2" * dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTS-1 | 1 | po din. |  |  |
| B.4. | Spoljašnji senzor temperature * merni opseg : -40... +60°C * merni element: NTC termistor |  |  |  |  |
|  | tip: STS-1 | 1 | po din. |  |  |
| C. | Fan-coil |  |  |  |  |
| C.1. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C |  |  |  |  |
|  | tip: TV-025/10 |  |  |  |  |
|  | DN 25; Kvs=10 m3/h | 1 | po din. |  |  |
| C.2. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 1 | po din. |  |  |
| C.3. | Cevni senzor temperature: * merni opseg : -50... +130°C * merni element: NTC termistor * navojni priključak: R 1/2" * dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTS-1 | 1 | po din. |  |  |
| C.4. | Cevni termostat - granični: * granična vrednost: (60-6°C) * navojni priključak: R1/2" * tip reseta: ručni * dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTG-1 | 1 | po din. |  |  |
| C.5. | Leptirasti ventil * nazivni pritisak: PN16 * max. temperatura fluida: 100°C |  |  |  |  |
|  | tip: LV 100 |  |  |  |  |
|  | DN 100; Kvs=650 m3/h | 2 | po din. |  |  |
| C.6. | Elektromotorni pogon leptir ventila |  |  |  |  |
|  | tip: FSR A-5 | 2 | po din. |  |  |
| D. | Krovne klima komore Hoval |  |  |  |  |
| D.1. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C |  |  |  |  |
|  | tip: TV-065/63 |  |  |  |  |
|  | DN 65; Kvs=63 m3/h | 1 | po din. |  |  |
| D.2. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 2000N * max. hod: 45mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3V | 1 | po din. |  |  |
| D.3. | Cevni senzor temperature: * merni opseg : -50... +130°C * merni element: NTC termistor * navojni priključak: R 1/2" * dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTS-1 | 1 | po din. |  |  |
| D.4. | Cevni termostat - granični: * granična vrednost: (60-6°C) * navojni priključak: R1/2" * tip reseta: ručni * dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTG-1 | 1 | po din. |  |  |
| D.5. | Leptirasti ventil * nazivni pritisak: PN16 * max. temperatura fluida: 100°C |  |  |  |  |
|  | tip: LV 150 |  |  |  |  |
|  | DN 150; Kvs=1600 m3/h | 2 | po din. |  |  |
| D.6. | Elektromotorni pogon leptir ventila |  |  |  |  |
|  | tip: FSR A-5 | 2 | po din. |  |  |
| E. | Sistem K1/V1 |  |  |  |  |
| E.1. | Elektromotorni pogon žaluzina : |  |  |  |  |
|  | * obrtni moment 5 Nm * napajanje: 24V / 50Hz |  |  |  |  |
|  | tip: FLM 24 A | 3 | po din. |  |  |
| E.2. | Diferenc. presostat za vazduh sa priborom: |  |  |  |  |
|  | * regulaciono područje: 50...500 Pa |  |  |  |  |
|  | tip: DPV-500 | 4 | po din. |  |  |
| E.3. | Kanalni senzor temperature: * merni opseg : -40... +60°C * merni element: NTC termistor |  |  |  |  |
|  | *dužina pipka: 220 mm |  |  |  |  |
|  | tip: KTS-1 | 4 | po din. |  |  |
| E.4. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 120°C |  |  |  |  |
|  | tip: TVN-020/6,3 |  |  |  |  |
|  | DN 20; Kvs=6,3 m3/h | 2 | po din. |  |  |
| E.5. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 2 | po din. |  |  |
| E.6. | Termostat za zaštitu od smrzavanja: * regulacioni opseg -10... +12°C * dužina kapilare 3 m * tip reseta: automatski |  |  |  |  |
|  | tip: TMR-3/A | 1 | po din. |  |  |
| F. | Sistem K2/V2 |  |  |  |  |
| F.1. | Elektromotorni pogon žaluzina : |  |  |  |  |
|  | * obrtni moment 5 Nm * napajanje: 24V / 50Hz |  |  |  |  |
|  | tip: FLM 24 A | 3 | po din. |  |  |
| F.2. | Diferenc. presostat za vazduh sa priborom: |  |  |  |  |
|  | * regulaciono područje: 50...500 Pa |  |  |  |  |
|  | tip: DPV-500 | 4 | po din. |  |  |
| F.3. | Kanalni senzor temperature: * merni opseg : -40... +60°C * merni element: NTC termistor |  |  |  |  |
|  | *dužina pipka: 220 mm |  |  |  |  |
|  | tip: KTS-1 | 4 | po din. |  |  |
| F.4. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: na navoj * max. temperatura fluida: 120°C |  |  |  |  |
|  | tip: TVN-020/6,3 |  |  |  |  |
|  | DN 20; Kvs=6,3 m3/h | 2 | po din. |  |  |
| F.5. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 2 | po din. |  |  |
| F.6. | Termostat za zaštitu od smrzavanja: * regulacioni opseg -10... +12°C * dužina kapilare 3 m * tip reseta: automatski |  |  |  |  |
|  | tip: TMR-3/A | 1 | po din. |  |  |
| G. | Sistem K3 |  |  |  |  |
| G.1. | Elektromotorni pogon žaluzina: |  |  |  |  |
|  | * obrtni moment 5 Nm * napajanje: 24V / 50Hz |  |  |  |  |
|  | tip: FLM 24 A | 2 | po din. |  |  |
| G.2. | Diferenc. presostat za vazduh sa priborom: |  |  |  |  |
|  | * regulaciono područje: 50...500 Pa |  |  |  |  |
|  | tip: DPV-500 | 4 | po din. |  |  |
| G.3. | Kanalni senzor temperature: * merni opseg : -40... +60°C * merni element: NTC termistor |  |  |  |  |
|  | *dužina pipka: 220 mm |  |  |  |  |
|  | tip: KTS-1 | 2 | po din. |  |  |
| G.4. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: na navoj * max. temperatura fluida: 120°C |  |  |  |  |
|  | tip: TVN-020/6,3 |  |  |  |  |
|  | DN 20; Kvs=6,3 m3/h | 2 | po din. |  |  |
| G.5. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 2 | po din. |  |  |
| G.6. | Termostat za zaštitu od smrzavanja: * regulacioni opseg -10... +12°C * dužina kapilare 3 m * tip reseta: automatski |  |  |  |  |
|  | tip: TMR-3/A | 1 | po din. |  |  |
| H. | Sistem K4 |  |  |  |  |
| H.1. | Elektromotorni pogon žaluzina : |  |  |  |  |
|  | * obrtni moment 5 Nm * napajanje: 24V / 50Hz |  |  |  |  |
|  | tip: FLM 24 A | 2 | po din. |  |  |
| H.2. | Diferenc. presostat za vazduh sa priborom: |  |  |  |  |
|  | * regulaciono područje: 50...500 Pa |  |  |  |  |
|  | tip: DPV-500 | 2 | po din. |  |  |
| H.3. | Kanalni senzor temperature: * merni opseg : -40... +60°C * merni element: NTC termistor |  |  |  |  |
|  | *dužina pipka: 220 mm |  |  |  |  |
|  | tip: KTS-1 | 2 | po din. |  |  |
| H.4. | Trokraki regulacioni ventil * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: na navoj * max. temperatura fluida: 120°C |  |  |  |  |
|  | tip: TVN-025/10 |  |  |  |  |
|  | DN 25; Kvs=10 m3/h | 2 | po din. |  |  |
| H.5. | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 800N * max. hod: 20mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3N | 2 | po din. |  |  |
| H.6. | Termostat za zaštitu od smrzavanja: * regulacioni opseg -10... +12°C * dužina kapilare 3 m * tip reseta: automatski |  |  |  |  |
|  | tip: TMR-3/A | 1 | po din. |  |  |
| I. | Mehanizmi za otvaranje prozora i dimnih kupola |  |  |  |  |
| I.1. | Mehanizam za otvaranje prozora sa elektromotornim pokretačem. Tip: MICRO XL 230V(AC) - 600mm/400N sa priborom na ugradnju na prozor, proizvodnje MINGARDI Italija |  |  |  |  |
|  | kompl. | 48 | po din. |  |  |
| I.2. | Mehanizam za otvaranje kupola sa elektromotornim pokretačem. Tip: D31Fce 230V(AC) - 500mm/2000N sa priborom na ugradnju na kupolu, proizvodnje MINGARDI Italija |  |  |  |  |
|  | kompl. | 4 | po din. |  |  |
|  | UKUPNO 8. DIN. |  |  |  |  |
| 9. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.1. | Pripremni radovi obuhvataju: |  |  |  |  |
|  | -upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom |  |  |  |  |
|  | -otvaranje gradilišta |  |  |  |  |
|  | -upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu |  |  |  |  |
|  | -probna razmeravanja i usaglašavanja |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.2. | Ispiranje instalacije tople i hladne vode, hladnom vodom više puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpouno čista voda. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.3. | Ispitivanje instalacije tople i hladne vode na hladan hidraulički pritisak (hidraulička proba) p=5,7 bar u trajanju od min 6 h sa osmatranjem, a nakon toga od min 24 h prema SRPS-u M.E6.012. O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovognih lica. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.4. | Puštanje instalacije u pogon-proba na toplo i uregulisavanje instalacije. Posebno uregulisati instalaciju u podstanici i uraditi elaborat-izveštaj o izvršenom merenju i regulaciji protoka po granama priključaka u tri primerka. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.5. | Puštanje u rad klima komora, merenje količina vazduha po distributivnim elementima i regulacija protoka. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.6. | Izvršiti proveru funkcionalnosti kompletiranih krugova automatike, kao i regulaciju istih sa izradom izveštaja koji potpisuju nadzorni organ, predstavnik proizvođača automatike i rukovodilac radova |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.7. | Izvršiti ispitivanje vazdušne propustljivosti stolarije i bravarije po SRPS-u U.J5.100 i napraviti izveštaj koji treba da potpišu glavni izvođač radova, kooperanti za ugradnju stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja. Max. investicija 1% od vrednosti stolarije. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.8. | Izvršiti merenje na objektu koeficijenta prolaza toplote prema SRPS-u U.J5.062 i napraviti izveštaj koji treba da potpišu glavni izvodjač radova, kooperanti za ugradjenu izolaciju i izvodjač instalacija centralnog grejanja. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
| 9.9. | Završni radovi na izradi instalacija koja obuhvataju: |  |  |  |  |
|  | -izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba zastakliti, uramiti i okačiti na vidno mesto. |  |  |  |  |
|  | -obeležavanje instalacije (natpis, simboli i pozicije) |  |  |  |  |
|  | -raščišćavanje i čišćenje gradilišta |  |  |  |  |
|  | - tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji potpisuju službena lica: nadzorni organ, predstavnik izvodjača radova grejanja i rukovodilac radova. |  |  |  |  |
|  | -izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju investitoru (tri kopoije grafičke instalacije) |  |  |  |  |
|  | -isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za tehnološki prijem i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje primedbi. |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |
|  | UKUPNO 9 DIN. |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
| 1. | RADIJATORSKO GREJANJE |  |  |  |  |
| 2. | KLIMATIZACIJA - FAN COIL APARATI |  |  |  |  |
| 3. | KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA DVORANE - KROVNE KLIMA KOMORE |  |  |  |  |
| 4. | RASHLADNA I TOPLOTNA PODSTANICA |  |  |  |  |
| 5. | GREJAČI I HLADNJACI U KLIMA KOMORAMA |  |  |  |  |
| 6. | OPŠTA VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 7. | POŽARNA VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 8. | AUTOMATSKO UPRAVLJANJE |  |  |  |  |
| 9. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

|  | 4.2 PREDMER I PREDRAČUN II FAZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |
|  | Sve pozicije podrazumevaju nabavku (izradu), isporuku imontažu, sav sitan potrebni montažni materijal, alat i pribor, kao sav spoljni i unutrašnji tansport i ostale troškove do puštanje instalacije u rad. |  |  |  |  |
|  | A. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | TERMIČKA PODSTANICA |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka i montaža rastavljivog pločastog izmenjivača toplote para - voda, proizvod "FUNKE" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - tip: FFP-10-29-1-EH, para-voda |  |  |  |  |
|  | - toplotni kapacitet: Q = 850 kW |  |  |  |  |
|  | - primar: para, pritiska 5 bara |  |  |  |  |
|  | - sekundar: topla voda 90/60oC, NP6 |  |  |  |  |
|  | - pad pritiska: 26,46/20,43 kPa |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1.2 | Isporuka i montaža uređaja za održavanje pritiska - "diktir sistem", proizvodnje "Feniks BB" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - tip: DSU-4 |  |  |  |  |
|  | - zapremina otvorenog ekspanzionog suda: 700 lit |  |  |  |  |
|  | - radni pritisak: p= 2,0 bar |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1.3. | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe za toplovod, proizvod "Grundfos" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - tip: UPSD 65-180F (seria 200) |  |  |  |  |
|  | - protok: G = 27,0 m3/h |  |  |  |  |
|  | - napor: H = 107 kPa (3. brzina) |  |  |  |  |
|  | - snaga: N = 1550 W |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1.4. | Isporuka i montaža merila toplotne energije, proizvodnje "Actaris" ili slično sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - tip: US ECHO 65/25 |  |  |  |  |
|  | - nazivni prečnik DN 65; PN 25; |  |  |  |  |
|  | - nominalni protok Qp=25 m3/h , |  |  |  |  |
|  | - napajanje: 220 V, - komunikacija: RS 232, - komplet sa računskom jedinicom i temperaturnim sondama |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1.5. | Isporuka i montaža termostatičkog odvajača kondenzata, tip TKL proizvod "Termoenergetika" ili slično sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN50 NP16 | kom. | 2 |  |  |
| 1.6. | Isporuka i montaža leptir ventila - međuprirubnički, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN50 NP16 | kom. | 5 |  |  |
|  | DN100 NP16 | kom. | 3 |  |  |
|  | DN100 NP6 | kom. | 4 |  |  |
| 1.7. | Isporuka i montaža ručnih regulacionih ventila sa priključcima za diferencijalni manometar, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN100 NP6 | kom. | 1 |  |  |
| 1.8. | Isporuka i montaža hvatača nečistoća, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN100 NP16 | kom. | 1 |  |  |
|  | DN100 NP6 | kom. | 1 |  |  |
| 1.9. | Isporuka i montaža prigušivača vibracija sa prirubnicama, komplet sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN100 NP6 | kom. | 2 |  |  |
| 1.10. | Isporuka i montaža sigurnosnih ventila sa oprugom sa priključkom na navoj, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN50 NP6, pritisak baždarenja p=2,5 bara | kom. | 1 |  |  |
| 1.11. | Isporuka i montaža termometra sa živom u zaštitnoj mesinganoj čauri sa opsegom merenja 0÷100oC |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1.12. | Isporuka i montaža manometra za opseg merenja 0÷6 bara, komplet sa trokrakom manometarskom slavinom DN15 NP6 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1.13. | Isporuka i montaža manometra za opseg merenja 0÷16 bara, komplet sa trokrakom manometarskom slavinom DN15 NP16 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1.14. | Isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje instalacije sa kapom i lancem, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN20 NP6 | kom. | 2 |  |  |
| 1.15. | Isporuka i montaža vazdušnih sudova za sakupljanje i ispuštanje vazduha iz instalacije, izrađenih od crnih čeličnih cevi, komplet sa prelivnom cevi Ø 21,3x2,65 i ispusnom slavinom DN15 NP6. |  |  |  |  |
|  | Ø219,1 x 5,9 mm, L = 250 mm | kom. | 2 |  |  |
| 1.16. | Isporuka i montaža srednje teških navojnih čeličnih cevi, za izradu cevne mreže u podstanici, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.225 sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 21,3 x 2,65 | m' | 6 |  |  |
|  | Ø 33,7 x 3,25 | m' | 6 |  |  |
| 1.17. | Isporuka i montaža bešavnih crnih čeličnih cevi, oblika i mera prema SRPS-u C.B5.221, za izradu cevne mreža u podstanici, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 | m' | 54 |  |  |
|  | Ø 108 x 3,6 | m' | 48 |  |  |
| 1.18. | Za sav sitan pomoćni i potrošni materijal, lukove, cevne obujmice, konzole, čvrste i klizne tačke, oksigen i disugas, plaća se 50% od vrednosti prethodne 2 pozicije. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,50 |  |  |
| 1.19. | Izvršiti čišćenje cevne mreže od čeličnih cevi i svih metalnih površina od korozije i nečistoće i zaštitu osnovnom bojom postojanom na radnoj temperaturi, sa dva premaza. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 30 |  |  |
| 1.20. | Izrada izolacije cevodova za toplu vodu, paru i kondenzat u podstanici. Izolacija se vrši mineralnom vunom u opšivu od Al lima debljine d=0.5mm. Debljina izolacije je 60 mm. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 70 |  |  |
| 1.21. | Bojenje metalnih neizolovanih delova instalacije lak-bojom u dva premaza na radnoj temperaturi, a u tonu prema vrsti radnog fluida. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 10 |  |  |
| 1.22. | Prolazni regulacioni ventil proizvodnje "Feniks BB" * radni fluid: para do 6 bara * nazivni pritisak: PN 16 * karakteristika: jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 160°C |  |  |  |  |
|  | tip: XPV-040/25 |  |  |  |  |
|  | DN 40; Kvs=25 m3/h | kom. | 1 |  |  |
| 1.23. | Elektromotorni pogon ventila proizvodnje "Feniks BB" |  |  |  |  |
|  | * napajanje: 24V AC/75 VA * vođenje: impulsno * max. sila: 1500N * max. hod: 25mm |  |  |  |  |
|  | tip: EPV 3A | kom. | 1 |  |  |
| 1.24. | Cevni senzor temperature proizvodnje "Feniks BB": * merni opseg : -50... +130°C * merni element: NTC termistor * navojni priključak: R 1/2"* dužina pipka: 70 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTS-1 | kom. | 1 |  |  |
| 1.25. | Spoljašnji senzor temperature proizvodnje "Feniks BB" * merni opseg : -40... +60°C * merni element: NTC termistor |  |  |  |  |
|  | tip: STS-1 | kom. | 1 |  |  |
| 1.26. | Cevni termostat - granični proizvodnje "Feniks BB": * granična vrednost: (90...110°C) * navojni priključak: R1/2" * tip reseta: ručni * dužina pipka: 120 mm |  |  |  |  |
|  | tip: CTG-2 | kom. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO POD 1: |  |  |  |  |
| 2. | TOPLOVOD |  |  |  |  |
| 2.1. | Isporuka i ugradnja predizolovanih čeličnih cevi tip PC 130 proizvodnje "Izolir" Zrenjanin ili odgovarajućih, dimenzija po SRPS C.B5.221 od Č1212 prema tehnickim uslovima isporuke po SRPS C.B5.021, sa izolacijom od poliuretanske pene u zastitnoj PE cevi. Cevi imaju ugrađene Cu provodnike za detekciju vlage - curenje vode. Radovi obuhvataju i električno povezivanjem prema broju spojeva sa pratecim komponentama. Cevi su standardne dužine 6m. |  |  |  |  |
|  | Ø108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 | m | 452 |  |  |
| 2.2. | Isporuka i ugradnja predizolovanih cevnih lukova sa radijusom krivine R=3D i R=1,5D, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 - α=90°, R=3D | kom. | 8 |  |  |
|  | Ø 108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 - α=109°, R=3D | kom. | 2 |  |  |
|  | Ø 108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 - α=97°, R=3D | kom. | 2 |  |  |
|  | Ø 108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 - α=90°, R=1.5D | kom. | 10 |  |  |
| 2.3. | Isporuka i ugradnja predizolovanih čvrstih tačaka, za cev Ø 108.0 x 3.6 mm /PE Ø200: |  |  |  |  |
|  | Ø 108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 | kom. | 4 |  |  |
| 2.4. | Isporuka i ugradnja zaptivača za prodor kroz zid za predizolovane cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 | kom. | 6 |  |  |
| 2.5. | Isporuka i ugradnja termoskupljajućih spojnica sa dva rukavca za predizolovane cevi sa termoskupljajućom trakom i zaptivnim čepom proizvod "Izolir" Zrenjanin. Pozicija obuhvata isporuku poliuretanske pene i zalivanje spojeva predizolovanih cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø108.0 x 3.6 mm /PE Ø200 | kom. | 120 |  |  |
| 2.6. | Isporuka elastičnih jastuka za preizolovani cevovod na mestima kompenzacionih lukova proizvod "Izolir" Zrenjanin. | m2 | 20,00 |  |  |
| 2.7. | Slavine za punjenje i pražnjenje instalacije sa kapom i lancem. |  |  |  |  |
|  | DN 15 NP 16 | kom. | 2 |  |  |
| 2.8. | Ispitivanje zavarenih spojeva cevovoda, prema EN13941 za klasu toplovoda tzv. radiografsko snimanje 100%. Ispitivanje na hidraulički pritisak cevne mreže toplovoda. Ispitivanje se vrši hladnom vodom prema Tehničkim uslovima. Nakon oba ispitivanja sačiniti izveštaj i zapisnik. | Pauš. |  |  |  |
| 2.9. | Pripremno završni i ostali radovi za toplovod Pripremno završni i ostali radovi obuhvataju: - upoznavanje sa projektom, prijem i uskladištenje alata i materijala, obeležavanje trase, čišćenje gradilišta i predaja toplovoda Investitoru, - ispiranje cevovoda vodom od prljavština i masnoće do dobijanja čiste vode i - plastične trake za označavanje cevovoda pre zatrpavanja rova kao i ostali sitan pribor za isto. | Pauš. |  |  |  |
|  | UKUPNO POD 2: |  |  |  |  |
| B. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele, koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 200", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
| 1.1. | Skidanje površinskog sloja zemlje sa svim postojećim šutom i rastinjem sa utovarom u vozila i odvozom van gradilišta, na mesto koje je određeno od strane SO (daljine do 10 km). Komplet gotovo plaća se od 1 m3, iskopanog sloja bez dodatka na rastresitost i dr. Prosečna debljina sloja d=15 cm. Cenom od otkopanog sloja obuhvaćeni su istovar i vraćanje praznog vozila sa grubim planiranjem istovarenog materijala. | m3 | 35,00 |  |  |
| 1.2 | Iskop zemlje III kategorije za kanale za polaganje toplovoda. Raditi u svemu prema projektu i opštem opisu. Plaća se komplet gotovo od 1 m3. | m3 | 225,00 |  |  |
| 1.3 | Nabavka, dovoz i nasipanje peska granulacije od 0-6 mm, bez kamena i grubih čestica, do visine min. 10 cm iznad gornje kote PE cevi. Raditi u svemu prema projektu i tehničkom opisu statičara. Plaća se kompelt gotovo od 1 m3. | m3 | 80,00 |  |  |
| 1.4 | Nasipanje i nabijanje zemlje iznad prethodno nasutog sloja peska. Ovaj se posao predviđa zajedno sa utovarom deponovanog iskopa u kolica, prevozom do mesta nasipanja, istovarom, razastiranjem u slojevima od po 20 cm i nabijanju po propisima uz potrebno kvašenje, tako da se dobije potrebna ravnomernost zbijenosti koja će isključiti kasnije sleganje. Minimalnu zahtevanu vrednost modula stišljivosti Me, odrediće nadzorni organ na osnovu geomehaničkog izveštaja i tehničkih uslova iz glavnog projekta. Ispitivanje Me, vrši izvođač na zahtev nadzornog organa bez posebne naknade. Plaća se komplet gotovo od 1 m3, nabijenog sloja. | m3 | 165,00 |  |  |
| 1.5 | Utovar u vozila i odvoz viška iskopane zemlje na deponiju van gradilišta, na mesto koje je odredjeno od strane SO (daljine do 15 km). Plaća se komplet gotovo od 1 m3. | m3 | 32,00 |  |  |
|  | UKUPNO POD B: |  |  |  |  |
| V. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI I ARMATURA |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Betonski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele, koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 400-1", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
| 1.1 | Izrada armirano-betonske ploče od betona MB-30, debljine d = 15 cm, u odgovarajućoj oplati, sa dodatkom "plastifikatora", radi postizanja vodonepropustljivosti. Ploča se postavlja iznad toplovoda na delu gde toplovod prolazi ispod saobraćajnice. Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i statičkom proračunu. Plaća se komplet gotovo od 1 m2, zajedno sa dodatkom "Plastifikatorom". | m2 | 9,80 |  |  |
| 1.2 | Mašinski iskop zemlje III kategorije sa potrebnom ručnom doradom i potrebnim razupiranjem. Iskop raditi u svemu prema planu iskopa, projektu obezbeđenja temeljne jame i u skladu sa geomehaničkim elaboratom. Iskop vršiti uz stalni geotehnički nadzor. Izbor mehanizacije i tehnologije radova dostavlja izvođač, a odobrava nadzorni inženjer od strane investitora. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6 |  |  |
| 1.3 | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod podnih ploča do potrebne zbijenosti, profilacije prema projektu. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,5 |  |  |
| 1.4 | Betoniranje armirano betonskih šahtova vodonepropusnim betonom MB 30. Obračun po m3 sa svom potrebnom oplatom. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,6 |  |  |
| 1.5 | Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje glatke (GA 240/360), rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/56 Obračunava se sve zajedno po kg ugrađene armature. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 615 |  |  |
| 1.6 | Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun za nasipanje dat je prema projektovanom terenu oko objekta i dovozom zemlje sa gradilišne deponije. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1 |  |  |
| 1.9 | Izrada armirano-betonskih stopa na nepokretnom osloncu,, od betona MB-30, u odgovarajućoj oplati. Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i statičkom proračunu. Plaća se komplet gotovo od 1 m3, zajedno sa oplatom. | m3 | 3,00 |  |  |
| 1.10 | Zidanje termičke podstanice u objektu toplane zidom 1/2 pune opeke I izrada armirano betonske ploce. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO POD 1: |  |  |  |  |
| 2 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Bravarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, šemama bravarije i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele, koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 701", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |
|  | Pre izrade bravarije, mere otvora proveriti na licu mesta. |  |  |  |  |
| 2.1 | Izrada i ugrađivanje metalnih penjalica, od betonskog gvoždja Ø22 mm, vel. 30/15 cm. Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i šemi. Plaća se komplet gotovo od 1 kom. Zajedno sa finalnom obradom. | kom. | 4 |  |  |
| 2.2 | Nabavka, dovoz i montaža tipskih šaht poklopaca za teški saobraćaj, veličine Ø 60 cm. Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i šemi. Plaća se komplet gotovo od 1 kom. Zajedno sa finalnom obradom. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2.3 | Isporuka i ugradnja metalnih vrata na termičkoj podstanici sa probijanjem otvora u postojećem fasadnom zidu. Vrata su komplet sa šarkama I bravom. U gornjem I donjem delu su perforirana za prirodnu ventilaciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO POD 2: |  |  |  |  |
| 3 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RAZNE RADOVE |  |  |  |  |
|  | Pored opisa pojedinačnih stavki radova, izvođač radova će cenom obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove. Cene svake stakvke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele, koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka i postavljanje drvenih gredica, preseka 10/10/50 cm, na razmaku od 250 cm, u kanalu, ispod toplovodnih cevi. Raditi u svemu prema projektu i opštem opisu. Plaća se komplet gotovo od 1 kom. | kom. | 29 |  |  |
| 3.2 | Završno čišćenje objekta, radi predaje investitoru na korišćenje. Plaća se komplet gotovo od 1 m2, bruto površine. | m2 | 87,00 |  |  |
|  | UKUPNO POD 3: |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
|  | TOPLOVODNI PRIKLJUČAK I TERMIČKA PODSTANICA |  |  |  |  |
| A. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | TERMIČKA PODSTANICA |  |  |  |  |
| 2. | TOPLOVOD |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| V. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI I ARMATURA |  |  |  |  |
| 2. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3. | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | U K U P N O DIN. |  |  |  |  |

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UZ GLAVNI PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE ZA ATLETSKU DVORANU U BEOGRADU - II FAZA |  |  |  |  |
| broj poz. | opis pozicije | jedinica mere | količina | jedinična cena | ukupna cena |
| I | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| I.1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove i šahtove, sa odbacivanjem otkopane zemlje na daljinu najmanje 1.0m od ivice rova, sa pravilnim zasecanjem bočnih strana i obavezni. Širina rova je 1.0m. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 m | m3 | 137 |  |  |
|  | 2 - 4 m | m3 | 19 |  |  |
| I.1.a | Iskop u šljunku za rovove i šahtove u širokom otkopu,sa nagibom strana 1:1 sa odbacivanjem šljunka na daljinu najmanje 1.0m od ivice rova, za ponovno nasipanje rovova. Širina dna rova je 1.0m. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 m | m3 | 320 |  |  |
|  | 2 - 4 m | m3 | 74 |  |  |
| I.1.b | RAZUPIRANJE ROVA Podgradjivanje rova planirano je po čitavoj dužini i dubini rova kako bi se mogao nesmetano i bezbedno obaviti rad na iskopu montaži i ispitivanju cevovoda.Materijal za podgradu mora biti odgovarajućeg kvalitrta po mogućstvu nov. |  |  |  |  |
|  | Уколико се користи већ употребљавана грађа, треба је претходно пажљиво очистити од ексера и свих наслага материјала, како би се избегле евентуалне повреде и уочили евентуални недостаци грађе који могу утицати на безбедност |  |  |  |  |
|  | подграде. Надзорни орган и извођач радова су дужни да свакодневно проверавају стање подграде, а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције, ако јој је претходила дужа пауза. после завршене монтаже, |  |  |  |  |
|  | испитивања и затрпавања цевовода , подграду уклонити, очистити од ексера и земље и слаожити на погодно место ради одвоза и даље употребе. Уколико би вађење оплате могло да угрози безбедност радника или изграђеног објекта, |  |  |  |  |
|  | оплата се може оставити у рову, што се констатује у грађевинском дневнику. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 295 |  |  |
| I.2. | Planiranje dna rova. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 128 |  |  |
| I.3. | Nabavka, dovoz i nasipanje peska, prema propisima, ispod i iznad cevi. Iznad mufa sloj peska je 10cm, a ispod 5 cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 43 |  |  |
| I.4. | Nasipanje rova šljunkom iz iskopa na mestima gde trasa cevi prolazi ispod kolovoza ili trotoara I na delu gde je iskop bio u sljunku . Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 394 |  |  |
| I.4.a | Zatrpavanje rova otkopanom zemljom u slojevima debljine od po 20cm, sa ručnim nabijanjem svakog sloja do potpuna zbijenosti. Rovovi se nesmeju zatrpavati šutom od opeke i betona. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 113 |  |  |
| I.5. | Odvoz preostale otkopane zemlje na deponiju, koju odredi nadzorni organ. Udaljenost deponije je do 5km. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 43 |  |  |
| I.6. | Izrada revizionog šahta kružnog poprečnog preseka prečnika 1.0m od prefabrikovanih AB prstenova i odgovarajuće kvadratne AB ploče debljine 20 cm, sve od vodonepropusnog betona. Na vrhu staviti konusni element sa završnim prstenom. U cenu je uračunato i izrada kinete, izrada tampon sloja od šljunka. Prodor cevi kroz zid šahta obezbediti od procurivanja (KGF AWADUKT uvodnica - "Rehau"). Obračun po m šahta. |  |  |  |  |
|  |  | m | 20 |  |  |
| I.6.a | Izvristi, nabavku, bojenje minijumom i montazu liveno-gvozdenih penjalica tip Din 1212. U reviziono okno ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose za po 5 cm./ levo i desno/.Obracun po kom. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 66 |  |  |
| I.7. | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenog poklopca za šaht sa odgovarajućim ramom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 15 MP | kom | 8 |  |  |
| I.8. | Povezivanje novoprojektovane kanalizacije sa postojećom mrežom. Obračun po spoju. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| I.9. | Nabavka, transport i montaža kvalitetnih PP cevi za kućnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spojem na muf i zaptivanjem pomoću gumenih prstenova. U cenu ulazi sav potreban materijal sa rasturom, sečenje i postavljanje cevi u padu, prema projektu, postavljanje obujmica, probijanje otvora u podu i zidu i ispitivanje montiranih cevi na vodonepropustljivost. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø50mm | m | 48 |  |  |
|  | Ø75mm | m | 23 |  |  |
|  | Ø110mm | m | 165 |  |  |
|  | Ø160mm | m | 4 |  |  |
| I.10. | Nabavka, transport i montaža cevi od tvrdog PVC-a za uličnu kanalizaciju (AWADUKT "Rehau" ili sl.) i fazonskih komada sa spojem na muf i zaptivanjem pomoću gumenih prstenova. U cenu ulazi sav potreban materijal sa rasturom, sečenje i postavljanje cevi u padu, prema projektu i ispitivanje montiranih cevi na vodonepropustljivost. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø150mm | m | 133 |  |  |
| I.11. | Nabavka, transport i montaža PVC slivnika sa taložnikom, sifonom i rešetkom ("HL" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø50/75mm | kom | 24 |  |  |
| I.12. | Nabavka, transport i montaža ventilacionih glava od tvrdog PVC-a. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | kom | 5 |  |  |
| I.13. | Nabavka, transport i montaža PVC ventilacionih ventila ("HL" ili sl.) uz povezivanje sa hidroizolacijom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | kom | 6 |  |  |
| I.14. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  |  | m | 133 |  |  |
|  | FEKALNA KANALIZACIJA: Ukupno dinara |  |  |  |  |
| II | VODOVOD |  |  |  |  |
| II.1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove i šahtove, sa odbacivanjem otkopane zemlje na daljinu najmanje 1.0m od ivice rova, sa pravilnim zasecanjem bočnih strana i obaveznim razupiranjem rova. Širina rova je 0.8m. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 m | m3 | 610 |  |  |
|  | RAZUPIRANJE ROVA Podgradjivanje rova planirano je po čitavoj dužini i dubini rova kako bi se mogao nesmetano i bezbedno obaviti rad na iskopu montaži i ispitivanju cevovoda.Materijal za podgradu mora biti odgovarajućeg kvaliteta po mogućstvu nov. |  |  |  |  |
|  | Уколико се користи већ употребљавана грађа, треба је претходно пажљиво очистити од ексера и свих наслага материјала, како би се избегле евентуалне повреде и уочили евентуални недостаци грађе који могу утицати на безбедност |  |  |  |  |
|  | подграде. Надзорни орган и извођач радова су дужни да свакодневно проверавају стање подграде, а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције, ако јој је претходила дужа пауза. после завршене монтаже, |  |  |  |  |
|  | испитивања и затрпавања цевовода , подграду уклонити, очистити од ексера и земље и слаожити на погодно место ради одвоза и даље употребе. Уколико би вађење оплате могло да угрози безбедност радника или изграђеног објекта, |  |  |  |  |
|  | оплата се може оставити у рову, што се констатује у грађевинском дневнику. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 788 |  |  |
| II.2. | Planiranje dna rova. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 416 |  |  |
| II.3. | Razbijanje postojećeg trotoara i kolovoza u širini rova i vraćanje u prvobitno stanje nakon završenih radova. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | trotoar | m2 | 14 |  |  |
|  | kolovoz | m2 | 6 |  |  |
| II.4. | Nabavka, dovoz i nasipanje peska, prema propisima, ispod i iznad cevi. Iznad mufa sloj peska je 10cm, a ispod 5 cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 155 |  |  |
| II.5. | Nabavka, dovoz i nasipanje rova šljunkom na mestima gde trasa cevi prolazi ispod kolovoza ili trotoara. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 205 |  |  |
| II.6. | Zatrpavanje rova otkopanom zemljom u slojevima debljine od po 20cm, sa ručnim nabijanjem svakog sloja do potpuna zbijenosti. Rovovi se nesmeju zatrpavati šutom od opeke i betona. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 220 |  |  |
| II.7. | Odvoz preostale otkopane zemlje na deponiju, koju odredi nadzorni organ. Udaljenost deponije je do 5km. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 390 |  |  |
| II.8. | Izrada vodomernog šahta pravougaonog poprečnog preseka, dimenzija kao u detalju, od armiranog vodonepropusnog betona MB30. Debljina zida i donje ploče je 20cm, a armiranobetonska gornja ploča je 15cm. U cenu je uračunato i postavljanje penjalica na svakih 30cm, postavljanje oplate, izrada tampon sloja od šljunka i osiguranje od prodora podzemne vode na mestu prolaska cevi kroz zid šahta. Obračun po m3 betona sa potrebnom armaturom. Pogledati crtez detalj armiranja vodomernog šahta VŠ1 i specifikaciju armature. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,9 |  |  |
| II.9. | Izrada šahta za pražnjenje pravougaonog poprečnog preseka, dimenzija 1.00x1.00x170, od armiranog vodonepropusnog betona MB30. Debljina zida i donje ploče je 20cm, a armiranobetonska gornja ploča je 15cm. U cenu je uračunato i postavljanje penjalica na svakih 30cm, postavljanje oplate, izrada tampon sloja od šljunka i osiguranje od prodora podzemne vode na mestu prolaska cevi kroz zid šahta. Obračun po m3 betona sa potrebnom armaturom. Pogledati crtez detalj armiranja vodomernog šahta VŠ2 i specifikaciju armature. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,4 |  |  |
| II.10. | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenog poklopca za šaht sa odgovarajućim ramom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 15 MP | kom | 2 |  |  |
| II.11. | Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa poniklovanom kapom i rozetom ("Herz-kovina" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø20mm | kom | 24 |  |  |
|  | Ø15mm | kom | 15 |  |  |
| II.12. | Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa točkom ("Herz-kovina" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø40mm | kom | 1 |  |  |
|  | Ø32mm | kom | 1 |  |  |
|  | Ø25mm | kom | 16 |  |  |
|  | Ø20mm | kom | 8 |  |  |
|  | Ø15mm | kom | 3 |  |  |
| II.13. | Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa ispustom ("Herz-kovina" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø40mm | kom | 1 |  |  |
|  | Ø32mm | kom | 1 |  |  |
|  | Ø25mm | kom | 1 |  |  |
| II.14. | Nabavka, transport i montaža fleksibilnih veza. U cenu ulaze fleksibilne cevi i pripadajuči ventili. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø65mm | kom | 2 |  |  |
|  | Ø40mm | kom | 2 |  |  |
|  | Ø32mm | kom | 4 |  |  |
|  | Ø25mm | kom | 2 |  |  |
|  | Ø20mm | kom | 2 |  |  |
|  | Ø15mm | kom | 2 |  |  |
| II.15. | Nabavka, transport i montaža ugaonih "EK" ventila ("Herz-kovina" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø15mm | kom | 86 |  |  |
| II.16. | Nabavka, transport i montaža vodomera zajedno sa odgovarajućim ventilima. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  | Ø40mm | komplet | 1 |  |  |
|  | Ø25mm | komplet | 1 |  |  |
| II.17. | Nabavka, transport i montaža vodovodnih PP cevi za NP 10 bara i odgovarajućeg fitinga sa potrebnim materijalom za spajanje i odgovarajućom termoizolacijom. U cenu ulazi sečenje cevi, postavljanje obujmica i konzola, probijanje otvora u podu i zidu i ispitivanje montiranih cevi na probni pritisak. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø40mm | m | 88 |  |  |
|  | Ø32mm | m | 140 |  |  |
|  | Ø25mm | m | 210 |  |  |
|  | Ø20mm | m | 190 |  |  |
|  | Ø15mm | m | 220 |  |  |
| II.18. | Nabavka, transport i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi i fitinga, sa potrebnim materijalom za spajanje. U cenu ulazi sečenje cevi, narezivanje navoja, postavljanje obujmica i konzola, postavljanje gumenih podmetača između cevi i obujmica, probijanje otvora u podu i zidu, ispitivanje montiranih cevi na zvuk i probni pritisak, kao i dezinfekcija mreže. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | a) farbane neizolivane cevi |  |  |  |  |
|  | Ø65mm | m | 248 |  |  |
|  | Ø50mm | m | 120 |  |  |
| II.19. | Nabavka, transport i montaža hvatača nečistoća. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø40mm | kom | 1 |  |  |
|  | Ø25mm | kom | 1 |  |  |
| II.20. | Nabavka, transport i montaža EV zasuna sa teleskopskom garniturom i uličnom kapom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø125mm | kom | 4 |  |  |
| II.21. | Spoj novoprojektovanog vodovoda sa uličnom mrežom prema detalju. Obračun po komadu spoja. |  |  |  |  |
|  | Ø150mm/Ø125mm | kom | 1 |  |  |
| II.22. | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za spoj na postojeći vodovod i u mreži. Obračun po kg. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 1081 |  |  |
| II.23. | Nabavka, transport i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta sa povezivanjem na mrežu i sa odgovarajućim samostojećim ormanom sa opremom. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  | Ø80mm | kompl | 4 |  |  |
| II.24. | Nabavka, transport i montaža zidnog protivpožarnog hidranta smeštenog u metalnom ormariću zajedno sa požarnim crevom i ostalom armaturom. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  | Ø52mm - zidna montaža | kompl | 11 |  |  |
|  | Ø52mm - montaža na nožicama | kompl | 5 |  |  |
| II.25. | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi od PE za NP 10 bara (PE 100 SDR 17 "Rehau" ili sl.) sa potrebnim materijalom za spajanje. U cenu ulazi sečenje cevi, spajanje, probijanje otvora i ispitivanje montiranih cevi na probni pritisak. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | DN90mm | m | 6 |  |  |
|  | DN140mm | m | 515 |  |  |
| II.26. | Nabavka, transport i montaža propusnog ventila sa točkom u šahtu za pražnjenje. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø50mm | kom | 1 |  |  |
| II.27. | Dezinfekcija vodovodne mreže. Obračun po m. |  |  |  |  |
|  |  | m | 1750 |  |  |
| II.28. | Izrada betonskih anker blokova na ograncima i skretanjima spoljne vodovodne mreže mreže. Obračun po m3 betona. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1 |  |  |
| II.29. | Izrada armiranobetonskih talpi na mestu prolaska cevi ispod postojeće saobraćajnice, a prema detalju. Obračun po m3 betona. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1 |  |  |
| II.30. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  |  | m | 520 |  |  |
|  | VODOVOD: Ukupno dinara |  |  |  |  |
| III | SANITARIJA |  |  |  |  |
| III.1. | Nabavka, transport i montaža komplet WC-šolje od fajansa I klase zajedno sa bešumnim ugradnim vodokotlićem sa aktivacionom tipkom, PVC sedištem sa poklopcem, hromiranim držačem rolo papira i posudom sa četkom. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  | a) konzolna | kompl. | 18 |  |  |
| III.2. | Nabavka, transport i montaža komplet WC-šolje od fajansa I klase zajedno sa bešumnim niskomontažnim vodokotlićem, PVC sedištem sa poklopcem, hromiranim držačem za oslonac invalidima,hromiranim držačem rolo papira i posudom sa četkom. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  | a) "simplon" za invalide sa pratećom opremom | kompl. | 3 |  |  |
| III.3. | Nabavka, transport i montaža komplet ugradnog umivaonika od fajansa I klase zajedno sa hromiranim sifonom Ø32mm i cevi za povezivanje na kanalizaciju. Iznad umivaonika se predviđa postavljanje ogledala, a pored umivaonika dozatora za sapun i nosača ubrusa. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 27 |  |  |
| III.4. | Nabavka, transport i montaža komplet zidnog umivaonika od fajansa I klase zajedno sa hromiranim sifonom Ø32mm i cevi za povezivanje na kanalizaciju. Iznad umivaonika se predviđa postavljanje ogledala, a pored umivaonika dozatora za sapun i nosača ubrusa. U cenu ulaze svi neophodni šrafovi sa plastičnim tiplovima . Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 45cm x35cm | kom | 8 |  |  |
|  | 55cm x 45cm - za invalide sa pratećom opremom | kom | 3 |  |  |
| III.5. | Nabavka, transport i montaža gvozdeno-livene tuš kade I klase zajedno sa odlivnim ventilom i cevi za povezivanje. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 90cm x 90cm | kom | 10 |  |  |
| III.6. | Nabavka, transport i montaža vertikalnog električnog bojlera zajedno sa termostatom, termometrom, sigurnosnim ventilom i niklovanim spojnim cevima. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 50 l | kom | 2 |  |  |
| III.7. | Nabavka, transport i montaža nisokomontažnog električnog bojlera niskog pritiska. U cenu je uračunata i odgovarajuća jednoručna baterija, kao i hromirane cevi za povezivanje. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 10 l | kom | 1 |  |  |
| III.8. | Povezivanje sudopere sa kanalizacijom. U cenu je uračunat sav potreban materijal. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| III.9. | Nabavka, transport i montaža emajliranog čeličnog praonika ("vindabone") i odgovarajućeg liveno-gvozdenog "S" sifona. U cenu je uračunat sav potreban materijal za povezivanje. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| III.10. | Nabavka, transport i montaža hromirane stojeće antivandal baterije za toplu i hladnu vodu ("Geberit" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | za umivaonik | kom | 27 |  |  |
| III.11. | Nabavka, transport i montaža hromirane stojeće jednoručne baterije za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | a) za umivaonik | kom | 2 |  |  |
|  | b) za sudoperu | kom | 1 |  |  |
|  | c) za invalide sa produženom ručicom | kom | 3 |  |  |
| III.12. | Nabavka, transport i montaža hromirane jednoručne zidne baterije za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | a) za trokadero | kom | 2 |  |  |
| III.13. | Nabavka, transport i montaža hromirane holender slavine. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø20mm | kom | 3 |  |  |
| III.14. | Nabavka, transport i montaža hromiranog ventila za priključenje veš mašine ili mašine za sudove. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø15mm | kom | 1 |  |  |
| III.15. | Nabavka, transport i montaža zidnog pisoara od fajansa I klase zajedno sa senzorskom antivandal armaturom ("Geberit" ili sl.) i hromiranim sifonom Ø32mm. U cenu ulaze svi neophodni šrafovi sa plastičnim tiplovima. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8 |  |  |
| III.16. | Nabavka, transport i montaža hromirane antivandal uzidne tuš baterije ("Presto" ili sl.) sa izlivnom "ružom". Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 10 |  |  |
| III.17. | Nabavka, transport i montaža hromirane jednoručne zidne baterije za kadu sa "telefon" tušem i kliznom šipkom, prilagođeno za invalide. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| III.18. | Nabavka, transport i montaža trokadera od fajansa I klase zajedno sa niklovanom rešetkom, visokomontažnim vodokotlićem sa PVC ispirnom cevi i povezivanjem na kanalizaciju. U cenu ulaze svi neophodni šrafovi sa plastičnim tiplovima. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  | SANITARIJA: Ukupno dinara |  |  |  |  |
| IV | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| IV.1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove i šahtove, sa odbacivanjem otkopane zemlje na daljinu najmanje 1.0m od ivice rova, sa pravilnim zasecanjem bočnih strana i obaveznim razupiranjem rova. Širina rova je 1.0m. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 m | m3 | 738 |  |  |
|  | 2 - 4 m | m3 | 32 |  |  |
| IV1.a | Iskop u šljunku za rovove i šahtove u širokom otkopu, ( od AŠ1 do AŠ2)sa odbacivanjem šljunka na daljinu najmanje 1.0m od ivice rova, za ponovno nasipanje rovova. Širina dna rova je 1.0m. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 231 |  |  |
| IV1.b | RAZUPIRANJE ROVA Podgradjivanje rova planirano je po čitavoj dužini i dubini rova kako bi se mogao nesmetano i bezbedno obaviti rad na iskopu montaži i ispitivanju cevovoda.Materijal za podgradu mora biti odgovarajućeg kvalitrta po mogućstvu nov. |  |  |  |  |
|  | Уколико се користи већ употребљавана грађа, треба је претходно пажљиво очистити од ексера и свих наслага материјала, како би се избегле евентуалне повреде и уочили евентуални недостаци грађе који могу утицати на безбедност |  |  |  |  |
|  | подграде. Надзорни орган и извођач радова су дужни да свакодневно проверавају стање подграде, а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције, ако јој је претходила дужа пауза. после завршене монтаже, |  |  |  |  |
|  | испитивања и затрпавања цевовода , подграду уклонити, очистити од ексера и земље и слаожити на погодно место ради одвоза и даље употребе. Уколико би вађење оплате могло да угрози безбедност радника или изграђеног објекта, |  |  |  |  |
|  | оплата се може оставити у рову, што се констатује у грађевинском дневнику. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1554 |  |  |
| IV.2. | Planiranje dna rova. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 590 |  |  |
| IV.3. | Nabavka, dovoz i nasipanje peska, prema propisima, ispod i iznad cevi. Iznad mufa sloj peska je 10cm, a ispod 5 cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 194 |  |  |
| IV.4. | Nabavka, dovoz i nasipanje rova šljunkom na mestima gde trasa cevi prolazi ispod kolovoza ili trotoara. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 333 |  |  |
| IV.4a | Nasipanje rova šljunkom iz iskopa na mestima gde trasa cevi prolazi ispod kolovoza ili trotoara I na delu gde je iskop bio u sljunku . Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 231 |  |  |
| IV.5. | Zatrpavanje rova otkopanom zemljom u slojevima debljine od po 20cm, sa ručnim nabijanjem svakog sloja do potpuna zbijenosti. Rovovi se nesmeju zatrpavati šutom od opeke i betona. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 250 |  |  |
| IV.6. | Odvoz preostale otkopane zemlje na deponiju, koju odredi nadzorni organ. Udaljenost deponije je do 5km. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 527 |  |  |
| IV.7. | Izrada revizionog šahta kružnog poprečnog preseka prečnika 1.0m od prefabrikovanih AB prstenova i odgovarajuće kvadratne AB ploče debljine 20 cm, sve od vodonepropusnog betona. Na vrhu staviti konusni element sa završnim prstenom. U cenu je uračunato i postavljanje penjalica na svakih 30cm, izrada kinete, izrada tampon sloja od šljunka. Prodor cevi kroz zid šahta obezbediti od procurivanja (KGF AWADUKT uvodnica - "Rehau"). Obračun po m šahta. |  |  |  |  |
|  |  | m | 53 |  |  |
| IV.8. | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenog poklopca za šaht sa odgovarajućim ramom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | 5 MP | kom | 1 |  |  |
|  | 15 MP | kom | 18 |  |  |
|  | 25 MP (u prvoj etapi 2 faze izvode se poklopci na AŠ6 i AŠ7 | kom | 7 |  |  |
| IV.9. | Nabavka, transport i montaža betonskog slivnika tipa "A" ("bubanj") Ø450mm/Ø150mm zajedno sa gvozdeno-livenom rešetkom i odgovarajućim ramom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 33 |  |  |
| IV.10. | Nabavka, transport i montaža krovnog slivnika od PP sa elektrogrejačem ("HL" ili sl). Slivnici imaju rešetkastu kapu za zadržavanje lišća i manžetu za spajanje na hidroizolaciju. Obračun po komadu uz povezivanje sa izvedenom hidroizolacijom. |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | kom | 12 |  |  |
| IV.11. | Nabavka, transport i montaža PVC slivnika sa taložnikom, sifonom i rešetkom ("HL" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | kom | 3 |  |  |
| IV.12. | Povezivanje novoprojektovane kanalizacije sa postojećom mrežom. Obračun po spoju. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3 |  |  |
| IV.13. | Nabavka, transport i montaža kvalitetnih PPcevi za kućnu kanalizaciju (HT "Rehau" ili sl.) i fazonskih komada sa spojem na muf i zaptivanjem pomoću gumenih prstenova. U cenu ulazi sav potreban materijal sa rasturom, sečenje i postavljanje cevi u padu, prema projektu, postavljanje obujmica, probijanje otvora u podu i zidu i ispitivanje montiranih cevi na vodonepropustljivost. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | m | 46 |  |  |
|  | Ø125mm | m | 133 |  |  |
|  | Ø160mm | m | 30 |  |  |
| IV.14. | Nabavka, transport i montaža cevi od tvrdog PVC-a za uličnu kanalizaciju (AWADUKT "Rehau" ili sl.) i fazonskih komada sa spojem na muf i zaptivanjem pomoću gumenih prstenova. U cenu ulazi sav potreban materijal sa rasturom, sečenje i postavljanje cevi u padu, prema projektu i ispitivanje montiranih cevi na vodonepropustljivost. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø100mm | m | 47 |  |  |
|  | Ø125mm | m | 10 |  |  |
|  | Ø150mm | m | 295 |  |  |
|  | Ø200mm | m | 140 |  |  |
|  | Ø250mm | m | 65 |  |  |
| IV.15. | Nabavka, transport i montaža betonskog separatora ulja ACO OLEPASS P NG 10/50 sa bajpasom i prstenovima za nadvišenje ili separatora istih karakteristika drugog proizvođača. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
| IV.16. | Nabavka, transport i montaža žabljeg poklopca od PVC-a ("Rehau" ili sl.). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø200mm | kom | 1 |  |  |
| IV.17. | Izrada izlivne građevine od armiranog betona MB30 sa čeličnom rešetkom, a sve prema priloženom detalju. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
| IV.18. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije. Obračun po m cevi. |  |  |  |  |
|  |  | m | 585 |  |  |
|  | KIŠNA KANALIZACIJA: Ukupno dinara |  |  |  |  |

|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA - II FAZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| II | VODOVOD |  |  |  |  |
| III | SANITARIJA |  |  |  |  |
| IV | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZA OBJEKAT: |  |  |  |  |

| 5.2 PREDMER I PREDRAČUN - II FAZA IZGRADNJE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uz glavni projekat elektroenergetskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |
| ATLETSKA DVORANA u kasarni "General Jovan Mišković" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jedinica |  |  | Jedinična | Cena (din.) |
| No | Opis radova |  | mera | količina |  | cena |  |
|  |  |  |  |  |  | (din.) |  |
|  |  |  |  | A |  | B | AxB |
|  | Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala, predvidjene opreme ili slične istih tehničkih karakteristika, i rad na izradi |  |  |  |  |  |  |
|  | elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet sa povezivanjem instalacije i uredjaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje |  |  |  |  |  |  |
|  | sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. Sva elektroinstalacija i oprema moraju imati sertifikate izdate od akreditovanih laboratorija i organizacija. |  |  |  |  |  |  |
| I | SPOLJAŠNJI NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trasiranje i iskop rova za 1-2 kabla dimenzija 0.4x0.8 m u zemljištu III kategorije sa zaprekama u slobodnom terenu. Formiranje posteljice kabla od dva sloja šljunka granulacije 0-4 mm ili usitnjene prosejane zemlje (okca sita 4x4 mm), debljine sloja od po 10 cm. Postavljanje PVC trake za upozorenje na 40 cm iznad kabla. Tamponiranje rova u slojevima od 30 cm sa nabijanjem mehaničkim u dva sloja sa po dva prolaza i odvoz viška materijala. Kontrola nabijenosti materijala u rovu obuhvaćena je posebnom pozicijom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  | m | 20 |  |  |  |
| 2 | Trasiranje i iskop rova za 4 kabla dimenzija 1x0.8 m u zemljištu III kategorije sa zaprekama u slobodnom terenu. Formiranje posteljice kabla od dva sloja šljunka granulacije 0-4 mm ili usitnjene prosejane zemlje (okca sita 4x4 mm), debljine sloja od po 10 cm. Od TS do mesta postizanja proračunskog rastojanja (20cm) koristiti posteljica od specijalnih mešavina prema Tehničkim preporukama ED. Postavljanje PVC trake za upozorenje na 40 cm iznad kabla. Tamponiranje rova u slojevima od 30 cm sa nabijanjem mehaničkim u dva sloja sa po dva prolaza i odvoz viška materijala. Kontrola nabijenosti materijala u rovu obuhvaćena je posebnom pozicijom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  | m | 180 |  |  |  |
| 3 | Isporuka potrebnog materijala i izrada zaštite pri ukrštanju elektroenergetskog kabla 1 kV drugim podzemnim instalacijama, prema propisima i detaljima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  | kom | 4 |  |  |  |
| 4 | Isporuka i polaganje kabla, 1 kV u rovu sa zaprekama. Obuhvaćeno razvlačenje, polaganje i obeležavanje kabla olovnom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |  |  |  |
|  | XP00 4x95mm2, 1 kV |  | m | 570 |  |  |  |
|  | XP00 4x150mm2, 1 kV |  | m | 200 |  |  |  |
| 5 | Izrada završetka napojnog kabla 1kV, u kablovskoj priključnoj kutiji sa izradom svih potrebnih veza i spojeva, štemovanje i opravka oštećene fasade. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |  |  |  |
|  | XP00 4x95mm2, 1 kV |  | kom | 3 |  |  |  |
|  | XP00 4x150mm2, 1 kV |  | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Radovi u TS (izrada završetka napojnog kabla sa postavljanjem odgovarajućih patrona, ugradnja kontrolne merne grupe na strani 1kV sa izradom svih potrebnih veza i spojeva). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |  |  |  |
|  | NN kontrolna merna grupa 800A |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | XP00 4x95mm2, 1 kV |  | kom | 3 |  |  |  |
|  | XP00 4x150mm2, 1 kV |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ostali radovi u TS pregled postojeće opreme i eventualni potrebni radovi. |  | paus | 1 |  |  |  |
| 7 | Snimanje kablovskog voda 1 kV sa ucrtavanjem trase u plan i kopiranjem. Izlazak na teren i ostali geodetski troškovi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po snimljenom kablovskom vodu. |  | kom | 4 |  |  |  |
| 8 | Naponsko ispitivanje energetskog kabla 1 kV na dužini između dva kablovska kraja, "fazovanje" kablovskih žila (slaganje faza), sa ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablica i protokolskog broja. Plaćanje po računu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po ispitanom kablu. |  | kom | 4 |  |  |  |
|  | Ukupno pod I |  |  |  |  |  |  |
| II | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| A) | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |  |
| - | Razvodni ormani izradjeni od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2mm. Kao zaštita od korozije predvidja se osnovna boja i pečeni lak. Oprema u ormanima mora biti min. za struju kratkog spoja izračunatu i datu u proračunima. Ormani su predviđeni iz dva odnosno tri dela (mrežni, agregatski i računarski koji će se eventualno napajati preko UPS-a). Agregatski deo je označen crvenom dijagonalnom linijom, a računarski naranđastom linijom. Ormani su sa vratima bravom i ključem u IP zaštiti datoj na jednpolonim šemama. Komplet urađen i postavljen razvodni orman sa svim izvedenim i ispitanim vezama prema jednopolnoj šemi, uzimajući u obzir i sav potreban materijal dovoljnih dimenzija za ugradnju sledeće opreme i to: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tipska kablovska priključna kutija KPK-1 tipa EDB-1 za uvod dva kabla, izrađena od dva puta dekapiranog lima i sa ugrađenom sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 400/250A |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna KPK-1 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Tipska kablovska priključna kutija KPK-2 tipa EDB-1 za uvod dva kabla, izrađena od dva puta dekapiranog lima i sa ugrađenom sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 400/200A |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna KPK-2 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Tipska kablovska priključna kutija KPK-3 tipa EDB-1 za uvod dva kabla, izrađena od dva puta dekapiranog lima i sa ugrađenom sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 400/300A |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna KPK-3 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Glavni razvodni orman GRO |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. grebenasti prekidač 400A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. grebenasti prekidač 160A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. grebenasti prekidač 63A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. grebenasti prekidač 40A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/125A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/50A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/25A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/R |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletan GRO |  | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Glavni razvodni orman GRO-D |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. grebenasti prekidač 400A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. grebenasti prekidač 63A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. grebenasti prekidač 40A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. grebenasti prekidač 25A/1P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/50A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/35A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/25A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 kom. nisokonaponski visokoučinski osigurač NV 125/R |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. signalne sijalice - crvene |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. signalne sijalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. motorni zaštitni prekidač 1-1,6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. preklopka 4G10-51-U, 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom kontaktor 230V, 10A, KN9-20 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom kontaktor 230V, 6A, KN6-22 |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletan GRO-D |  | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Razvodni orman instalacioni |  |  |  |  |  |  |
|  | RO-C |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. grebenasti prekidač 400A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletan RO-C |  | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Razvodni ormani mreže izradjeni od lima, za montažu na zid ili u zid tipske fabričke proizvodnje.Table šemirati prema jednopolnim šemama razvoda sa povezivanjem na instalaciju, uzimajući u obzir sav sitan instalacioni materijal. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Razvodni orman RO-1 za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. FID sklopka 16A/30mA-1P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 16A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-1 |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.2 | Razvodni orman RO-2 za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. FID sklopka 16A/30mA-3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 16A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-2 |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.3 | Razvodni orman RO-3 za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. FID sklopka 25A/30mA-3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-3 |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.4 | Razvodni orman RO-4 za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. FID sklopka 16A/30mA-3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-4 |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.5 | Razvodni orman RO-5 za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 63A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. FID sklopka 16A/30mA-3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 15 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 44 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. automatski zaštitni prekidač 16A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-5 |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.6 | Razvodni orman RO-PB za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 32A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 16A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-PB |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.7 | Razvodni orman RO-OS za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 32 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 46 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-OS |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8 | Razvodni ormani agregatskog napajanja izradjeni od lima, za montažu na zid ili u zid tipske fabričke proizvodnje.Table šemirati prema jednopolnim šemama razvoda sa povezivanjem na instalaciju, uzimajući u obzir sav sitan instalacioni materijal. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Razvodni orman RO-1D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-1D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.2 | Razvodni orman RO-2D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 32A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 16A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-2D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.3 | Razvodni orman RO-3D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 40A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 15 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 16A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-3D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.4 | Razvodni orman RO-4D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 40A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-4D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.5 | Razvodni orman RO-5D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 32A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. preklopka 16A 1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom kontaktor 230V, 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11 kom. automatski zaštitni prekidač 10A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-5D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.6 | Razvodni orman RO-6D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-6D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.7 | Razvodni orman RO-7D za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 25A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-7D |  | kom. | 1 |  |  |  |
| 8.8 | Razvodni orman RO-SS1 za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. automatski zaštitni prekidač 40A/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. automatski zaštitni prekidač 6A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 kom. automatski zaštitni prekidač 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. signalne tinjalice - zelene |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna RO-SS1 |  | kom. | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno pod A |  |  |  |  |  |  |
| B) | SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |  |
| a) | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iskop kablovskog rova u zemlji III kategorije za polaganje kablova (prema priloženom detalju), kablovsku kanalizaciju od tvrdih juvidur cevi i šahtove el. mreže. Plaća se po m3 iskopane zemlje i to : |  |  |  |  |  |  |
|  | za 1-3 kabla 810 x 0,5 x 0,8 |  | m3 | 324,00 |  |  |  |
|  | za 1-2 cevi Ø100 50 x 0,5 x 1,11 |  | m3 | 27,75 |  |  |  |
|  | ukupno |  | m3 | 351,75 |  |  |  |
| 2 | Iskop rupa, prema prospektu proizvodjača "Loznica elektro", za temelje stubova NNSA-4 spoljnjeg osvetljenja, sa anker pločom. |  |  |  |  |  |  |
|  | za stub 4m - 73 x (0,6 x 0,6 x 0,8) |  | m3 | 21,02 |  |  |  |
|  | ukupno |  | m3 | 21,02 |  |  |  |
| 3 | Izrada posteljice za polaganje kabla od peska granulacije do 4mm ("Moravac") i njegovo nasipanje u kablovske rovove, a prema priloženom detalju. Plaća se po m3 peska i to : |  |  |  |  |  |  |
|  | za 1-3 kabl 810 x 0,5 x 0,2 |  | m3 | 81,00 |  |  |  |
|  | za 1-2 cevi Ø 50 x 0,5 x 0,24 |  | m3 | 6,00 |  |  |  |
|  | ukupno |  | m3 | 87,00 |  |  |  |
| 4 | Nakon polaganja kablova preostali deo rova zatrpati zemljom u slojevima od po 20 cm i dobro nabiti. Plaća se po m3 nasute i nabijene zemlje. |  | m3 | 264,75 |  |  |  |
| 5 | Preostalu zemlju od iskopa odvesti na mesto koje odredi investitor . Plaća se po m3. |  | m3 | 87,0 |  |  |  |
| 6 | Postavljanje betonskih kablovskih oznaka sa mesinganom pločicom na vrhu sa oznakom skretanja i trase kabla. Plaća se po komadu. |  | kom. | 14 |  |  |  |
| 7 | Isporuka potrebnog materijala i izrada zaštite pri ukrštanju elektroenergetskog kabla sa drugim podzemnim instalacijama, a prema propisima i priloženim detaljima. |  | kom. | 4 |  |  |  |
| 8 | Iznad kabla slobodno položenih u rovu postaviti PVC traku upozorenja na 0,4m od kabla. Plaća se po m trake. |  | m | 810 |  |  |  |
| 9 | Isporučiti tvrde juvidur cevi za zaštitu energetskih kablova i kablova spoljnjeg osvetljenja . Plaća se dužnom metru cevi. i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø110/100mm |  | m | 100 |  |  |  |
| 10 | U prethodno iskopane rupe u zemlji, od betona MB 20, uraditi temelje 0,6x0,6x0,8m za postavljanje stubova spoljne rasvete tip NNSA-4 "Loznica elektro", visine 4m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet postolje sa ankerima (isporučeno sa stubom) prema prospektu proizvodjača, dve cevi Ø55/50mm za uvod kabla u stub, i dr. |  | kom. | 73 |  |  |  |
|  | Ukupno pod a |  |  |  |  |  |  |
| b) | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporučiti dole navedene energetske kablove i postaviti u rovu u sloju šljunka "Moravca" 10 cm ispod i iznad kabla. Plaća se po m kabla i to : |  |  |  |  |  |  |
|  | -PP00 5x4mm2 |  | m | 1930 |  |  |  |
| 2 | Isporuka gvozdene pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm i polaganje u rov, na dubini 0,4m, sa kablovima spoljnjeg osvetljenja i povezivanje na metalne stubove i temeljni uzemljivač objekta. Plaća se po m trake. |  | m | 1400 |  |  |  |
| 3 | Izrada obujmica za obeležavanje kablova u rovu, a prema priloženom detalju i ED internim standardima. Plaća se po komadu. |  | kom. | 20 |  |  |  |
| 4 | Snimanje trase kablovskog vodova sa ucrtavanjem trase u plan. |  | pauš. | 1 |  |  |  |
| 5 | Nabaka i isporuka rasvetnog stuba tip NNSA-4 "Loznica elektro", sa anker pločom, visine 4m, za svetiljke spoljne rasvete. Svaki stub opremiti razvodnom kutijom pločom sa jednim osiguračem, poklopcem i zavrtnjem za uzemljenje.Plaća se po komadu za isporučen i montiran stub na betonsko postolje, pomoću ankera, zaštićen antikorozivnim premazom i ofarban bojom otpornom na atmosferske uticaje i izvedenim el. povezivanjem priključnog kabla i unutar stuba kablom PP–Y 3x2,5mm2. |  | kom. | 24 |  |  |  |
| 6 | Nabaka i isporuka rasvetnog stuba tip NNSA-4 "Loznica elektro", sa jednom lirom i anker pločom, visine 4m, za svetiljke spoljne rasvete. Svaki stub opremiti razvodnom kutijom pločom sa jednim osiguračem, poklopcem i zavrtnjem za uzemljenje. Plaća se po komadu za isporučen i montiran stub na betonsko postolje, pomoću ankera, zaštićen antikorozivnim premazom i ofarban bojom otpornom na atmosferske uticaje i izvedenim el. povezivanjem priključnog kabla i unutar stuba kablom PP–Y 3x2,5mm2. |  | kom. | 43 |  |  |  |
| 7 | Nabaka i isporuka rasvetnog stuba tip NNSA-4 "Loznica elektro", sa dve lire i postoljem visine 4m, za svetiljke spoljne rasvete. Svaki stub opremiti razvodnom kutijom pločom sa jednim osiguračem, poklopcem i zavrtnjem za uzemljenje. Plaća se po komadu za isporučen i montiran stub na betonsko postolje, pomoću ankera, zaštićen antikorozivnim premazom i ofarban bojom otpornom na atmosferske uticaje i izvedenim el. povezivanjem priključnog kabla i unutar stuba kablom PP–Y 3x2,5mm2. |  | kom. | 6 |  |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža sa el. povezivanjem svetiljki spoljne rasvete. Plaća se po komadu svetiljke za sve komplet isporučeno, montirano i povezano i to: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Svetiljka tip 14 - svetiljka za ulično osvetljenje sa natrijumovom sijalicom visokog pritiska NaVP, Citea mini, Minel Schreder, sa sijalicom 1x70W, u zaštiti IP66. |  | kom. | 55 |  |  |  |
| 8.2 | Svetiljka tip 15 - ambijentalna svetiljka sa natrijumovom sijalicom visokog pritiska NaVP, K-Lux, Minel Schreder, sa sijalicom 1x70W, u zaštiti IP66. |  | kom. | 12 |  |  |  |
| 8.3 | Svetiljka tip 16 - ambijentalna svetiljka sa metal halogenom sijalicom MH 1x70W, K-Lux, Minel Schreder,u zaštiti IP66. |  | kom. | 12 |  |  |  |
| 8.4 | Svetiljka tip 17 - reflektor sa metal halogenom sijalicom MH 1x150W, Terra maxi, Minel Schreder, za montažu u pripremljenu betonsku podlogu (priprema betonske podloge ulazi u ovu stavku), u zaštiti IP67. |  | kom. | 3 |  |  |  |
|  | Ukupno pod b |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno pod B |  |  |  |  |  |  |
| C) | NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Napojni i komandno-signalni kablovi polažu se delom u zidu ispod maltera, delom na punim nosačima kablova u spuštenom plafonu i na čeličnoj konstrukciji krova i delom vidno na obujmicama. Sve komplet isporučeno, ugrađeno i povezano na oba kraja plaća se po dužnom metru i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | NHXHX FE180/E90 3x2,5 |  | m | 200 |  |  |  |
|  | NHXHX FE180/E90 3x6 |  | m | 191 |  |  |  |
|  | NHXHX FE180/E90 5x6 |  | m | 67 |  |  |  |
|  | NHXHX FE180/E90 5x10 |  | m | 143 |  |  |  |
|  | NHXHX FE180/E90 4x95 |  | m | 23 |  |  |  |
|  | XP00 4x150 |  | m | 21 |  |  |  |
|  | NHXHX 4х50+25 |  | m | 12 |  |  |  |
|  | NHXHX 4х25+16 |  | m | 167 |  |  |  |
|  | NHXHX 5х16 |  | m | 433 |  |  |  |
|  | NHXHX 5x10 |  | m | 1.193 |  |  |  |
|  | NHXHX 5x6 |  | m | 171 |  |  |  |
|  | NHXHX 5х4 |  | m | 241 |  |  |  |
|  | Ukupno pod C |  |  |  |  |  |  |
| D) | UNUTRAŠNJE ELEKTRIČNO OSVETLJENJE (OPŠTE I PROTIVPANIČNO) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada instalacije osvetljenja provodnikom tipa NHXHX-Y 2,3,4 i 5x1,5 mm2 položenim delom na regalima u spuštenom plafonu i delom pod malterom, sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 10m. Komplet izvedeno sijalično mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 414 |  |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada instalacije osvetljenja u zaštiti IP-54 provodnikom tipa NHXHX-Y 2,3,4 i 5x1,5 mm2 položenim delom na regalima i delom vidno po zidu, sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 13m. Komplet izvedeno sijalično mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 278 |  |  |  |
| 3 | Isporuka materijala i izrada instalacije osvetljenja u zaštiti IP-54 provodnikom tipa NHXHX-Y 3x2,5 mm2 (za reflektore za stazu) položenim delom na regalima i delom vidno po zidu, sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 40m. Komplet izvedeno sijalično mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 39 |  |  |  |
| 4 | Isporuka materijala i izrada instalacije za protivpaničnu rasvetu u zaštiti IP-20, provodnikom NHXHX-Y 3x1,5 mm2 položenim delom u zidu delom vidno po zidu i delom na regalima sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 12 m. Komplet izvedeno sijalično mesto panične rasvete, sa povezivanjem na oba kraja, plaća se po komadu. |  | kom | 96 |  |  |  |
| 5 | Isporuka materijala i izrada instalacije za protivpaničnu rasvetu u zaštiti IP-54, provodnikom NHXHX-Y 3x1,5 mm2 položenim delom vidno po zidu i delom na regalima sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 13 m. Komplet izvedeno sijalično mesto panične rasvete, sa povezivanjem na oba kraja, plaća se po komadu. |  | kom | 85 |  |  |  |
|  | U cenu po komadu svetiljke uračunato je: nabavka i montaža svetiljke, izvodjenje, povezivanje, opremanje svetiljki odgovarajućim izvorima svetlosti i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | inkadescentnim sijalicama, fluo cevima, metal halogenim sijalicama, starterima, prigušnicama i standardnim priborom za montažu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetiljke moraju odgovarati svim tehničkim karakteristikama koje imaju predvidjene svetiljke što je dato u prilogu TIPOVI SVETILJKI. Konačan izbor proizvođača daće investitor. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Svetiljka tip 1 |  | kom | 58 |  |  |  |
| 7 | Svetiljka tip 2 |  | kom | 39 |  |  |  |
| 8 | Svetiljka tip 3.1 |  | kom | 234 |  |  |  |
| 9 | Svetiljka tip 3.2 |  | kom | 89 |  |  |  |
| 10 | Svetiljka tip 4 |  | kom | 17 |  |  |  |
| 11 | Svetiljka tip 5 |  | kom | 6 |  |  |  |
| 12 | Svetiljka tip 6.1 |  | kom | 61 |  |  |  |
| 13 | Svetiljka tip 6.2 |  | kom | 75 |  |  |  |
| 14 | Svetiljka tip 8 (sa transformatorom 230/12V) |  | kom | 31 |  |  |  |
| 15 | Svetiljka tip 9 (sa transformatorom 230/12V) |  | kom | 9 |  |  |  |
| 16 | Svetiljka tip 10 |  | kom | 10 |  |  |  |
| 17 | Svetiljka tip 11 |  | kom | 61 |  |  |  |
| 18 | Svetiljka tip 12.1 (evakuaciona IP20) |  | kom | 169 |  |  |  |
| 19 | Svetiljka tip 12.2 (evakuaciona IP54) |  | kom | 12 |  |  |  |
| 20 | Svetiljka tip 13 |  | kom | 41 |  |  |  |
| 21 | Svetiljka za nužno svetlo GRAFT 280W LED765 L660 PC WB LDO BWS WH |  | kom | 6 |  |  |  |
| 22 | UPS sličan tipu EnPower 3000 "ENEL-PS" Beograd, sledećih karakteristika: - nazivna snaga 3 kVA (2,4 kW) - ulazni napon 230 V ±10% - ulazna frekvencija 50 Hz ±5% - vreme autonomnog rada min 15 min. - izlazni napon 230 V± 1% |  |  |  |  |  |  |
|  | - izlazna frekvencija 50 Hz ±0,5% |  |  |  |  |  |  |
|  | - nominalni faktor snage cos φ=0,8 ind. |  | kom. | 2 |  |  |  |
| 23 | Instalacioni prekidač 10A/230V, u zaštiti IP-20 i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | - običan prekidač |  | kom | 83 |  |  |  |
|  | - serijski prekidač |  | kom | 12 |  |  |  |
|  | - naizmenični prekidač |  | kom | 10 |  |  |  |
| 24 | Instalacioni prekidač 10A/230V, u zaštiti IP-54 i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | - običan prekidač |  | kom | 12 |  |  |  |
|  | Ukupno pod D |  |  |  |  |  |  |
| E) | UTIČNICE I IZVODI ZA OPŠTE I TEHNOLOŠKE POTREBE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada instalacije "običnih" monofaznih "šuko" utikačkih mesta provodnikom tipa NHXHX-Y 3x2,5mm2 položenim delom u spuštenom plafonu na regalima i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i monofazne "šuko" utikačke kutije 16A, 230V, bele boje. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 16m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 82 |  |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih "šuko" utikačkih mesta provodnikom tipa NHXHX-Y 3x2,5mm2 položenim delom u spuštenom plafonu na regalima i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i duple monofazne "šuko" utikačke kutije 16A, 230V, bele boje. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 14m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 34 |  |  |  |
| 3 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih "šuko" utikačkih mesta za računare i telekomunikacione i signalne instalacije provodnikom tipa NHXHX-Y 3x2,5mm2 položenim delom u spuštenom plafonu na regalima, delom u duplom podu i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i duple monofazne "šuko" utikačke kutije 16A, 230V, narandžaste boje. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 12m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 25 |  |  |  |
| 4 | Isporuka materijala i izrada instalacije utikačkih mesta, 50Hz u zaštiti IP–54 provodnikom tipa NHXHX-Y 3x2,5mm2 položenim delom na regalima, delom po zidu i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i utikačke kutije 16A. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 15m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 5 |  |  |  |
| 5 | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih utikačkih mesta u zaštiti IP–20 provodnikom tipa NHXHX-Y 5x2,5mm2 položenim delom na regalima, delom po zidu i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i trofazne utikačke kutije 16A, 400V, bele boje. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 20m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih utikačkih mesta u zaštiti IP–54 provodnikom tipa NHXHX-Y 5x2,5mm2 položenim delom na regalima, delom po zidu i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i trofazne utikačke kutije 16A, 400V, bele boje. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 20m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 5 |  |  |  |
| 7 | Isporuka materijala i izrada instalacije utikačkih mesta, u zaštiti IP–44 provodnikom tipa NHXHX-Y 3x2,5mm2 položenim delom na regalima, delom po zidu i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i OG utikačke kutije 16A ( nazidna utičnica). Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 15m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 33 |  |  |  |
| 8 | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih utikačkih mesta u zaštiti IP–54 provodnikom tipa NHXHX-Y 5x2,5mm2 položenim delom na regalima, delom po zidu i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova i industrijske trofazne utikačke kutije 16A, 400V. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 20m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. |  | kom | 3 |  |  |  |
| 9 | Isporuka materijala i izrada izvoda za opšte, tehnološke i termotehničke potrošače i dr. Vodove položiti delom u spuštenom plafonu na regalima, delom na nosačima kablova, delom po zidu u tehničkim prostorijama i delom u zidu pod malterom, delom u plastičnim cevima u podu i delom gibljivim SAPA cevima do potrošača i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | -NHXHX 4x1,5mm2 |  | m | 150 |  |  |  |
|  | -NHXHX-Y 3x6mm2 |  | m | 10 |  |  |  |
|  | -NHXHX-Y 3x4mm2 |  | m | 35 |  |  |  |
|  | -NHXHX-Y 3x2,5mm2 |  | m | 730 |  |  |  |
|  | -NHXHX-Y 3x1,5mm2 |  | m | 200 |  |  |  |
| 10 | Isporučiti kip prekidač 16A, 230V sa signalnom sijalicom, montirati ga i povezati na instalaciju bojlera. |  | kom. | 3 |  |  |  |
|  | Ukupno pod E |  |  |  |  |  |  |
| F) | NOSAČI KABLOVA I CEVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža perforiranih nosač kablova, sa opremom za montažu i ostalom opremom i to širine: |  |  |  |  |  |  |
|  | - PNK 100 |  | m | 300 |  |  |  |
|  | - PNK 200 |  | m | 270 |  |  |  |
|  | - PNK 300 |  | m | 220 |  |  |  |
| 2 | Isporuka PVC cevi (polietilenske cevi niske gustine – PENG) i njihovo postavljanje u betonski pod, odnosno cementnu košuljicu, pri građevinskim radovima. Na mestu ulaska cevi u pod, pored zida, cev treba da bude min. 50cm iznad poda. Cevi služe za provlačenje kablova i uvod kablova u objekat. Plaća se po metru postavljenih cevi i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ø 16 |  | m | 300 |  |  |  |
|  | - ø 23 |  | m | 125 |  |  |  |
|  | - ø 50 |  | m | 150 |  |  |  |
|  | - ø 100 |  | m | 50 |  |  |  |
|  | Ukupno pod F |  |  |  |  |  |  |
| G) | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uraditi galvansko povezivanje instalacije u prostorijama sanitarnih čvorova vodom P-Y 1x4mm2 u instalacionim fleksibilnim cevima Ø13mm ulivenim u beton i delom u zidu pod malterom. |  | kom | 15 |  |  |  |
| 2 | Kutija za izjednačavanje potencijala (Z). Kutija za izjednačavanje potencijala je snabdevena višepolnim stezaljkama za priključak zaštitnih vodova. |  | kom | 10 |  |  |  |
| 3 | Isporučiti potreban materijal i izvesti povezivanje kutije za izjednačavanje potencijala kablom P/Y 1x6 mm2 do zaštitne šine u razvodnim tablama, položenim delom u zidu pod malterom i delom u PVC cevi Ø16 mm ulivenoj u beton. Komplet urađeno sa svim izvedenim vezama, sa svim potrebnim priborom prosečne dužine 20 m, plaća se po komadu. |  | kom. | 10 |  |  |  |
| 4 | Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu (cevi vodovoda i kanalizacije, grejanja i dr.) sa upotrebom provodnika NHXHX-Y 1x16mm2 položenim delom na regalima delom po zidu i delom u zidu do SIP-a. |  | kom | 24 |  |  |  |
| 5 | Postavljanje kutije sabirnog uzemljenja SIP-a . Kutija je snabdevena bakarnom sabirnicom 50x4mm. |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno pod G |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno pod II |  |  |  |  |  |  |
| III | DIZEL AGREGAT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje dizel električnog agregata PRAMAC tip. GSW 165 zatvorenog tipa, komplet sa komandnim ormanom za automatski start i rad, baterijama, metalnim zaštitnim kućištem za prigušenje buke i dnevnim rezervoarom goriva. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominalna pr. snaga 148,9kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominalna snaga 120,5kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalna snaga 164,6kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalna pr. snaga 131,2kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | -nazivni napon: 3x400/230V, 50Hz -autonomija: 8 h -sistem napajanja: TN -taster za isključenje DEA u slučaju hitnosti Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje odgovarajućeg komandnog ormana DEA sa preklopnom automatikom mreža/agregat, označenog sa KO-DEA. |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno pod III |  |  |  |  |  |  |
| IV | UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada JUS N.B4.936 sa povezivanjem na mestu spoja trake P25 odnosno P20. |  | kom | 18 |  |  |  |
| 2 | Isporuka i postavljanje trake Fe/Zn 20 x3 mm od mernog spoja do hvataljki na krovu po fasadi objekta i po delu krovu postavljena na odgovarajuće nosače. |  | m | 83 |  |  |  |
| 3 | Povezivanje metalnih masa na krovu, trakom Fe/Zn 20x3mm (P20 JUS N.B4.901) pomoću metalne spojnice (ploče) dimenzije 120 x 65 mm i 2 zavrtnja s maticom na razmaku 80 mm. Komplet izvedeno plaća se po komadu izvedenog spoja i premazanog minijumom. |  | kom | 10 |  |  |  |
| 4 | Merni spoj - ukrsni komad u kutiji za merni spoj A JUS N.B4.912 |  | kom | 4 |  |  |  |
| 5 | Stezaljka za olučne i rubne limove JUS N.B4.908 |  | kom | 50 |  |  |  |
| 6 | Povezivanje metalne masa na fasadi, trakom Fe/Zn 20x3mm (P20 JUS N.B4.901) . Komplet izvedeno plaća se po komadu izvedenog spoja i premazanog minijumom. |  | kom | 150 |  |  |  |
| 7 | Isporuka, postavljanje i spajanje hvataljke sa uredjajem za rano startovanje, "SHIRTEC" ESE LC-A,t=60µs |  | kom. | 2 |  |  |  |
| 8 | Isporuka, postavljanje i spajanje noseće cevi L=5m, za visinu 4m iznad najviše tačke, sa setom za fiksiranje noseće cevi. |  | kom. | 2 |  |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja brojača udara groma. |  | kom. | 2 |  |  |  |
|  | Ukupno pod IV |  |  |  |  |  |  |
| V | DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje instalacije i puštanje u ispravan rad, i formiranje revizione knjige. |  | pauš |  |  |  |  |
| 2 | Merenje nivoa osvetljenosti i izdavanje atesta. |  | pauš |  |  |  |  |
| 3 | Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. |  | pauš |  |  |  |  |
| 4 | Merenje otpora petlje najudaljenijeg potrošača. |  | pauš |  |  |  |  |
| 5 | Po završetku svih elektro radova, izraditi projekat izvedenog stanja, sa unetim svim izmenama nastalim u toku izvodjenja. Projekat uraditi u tri primerka i predati investitoru. |  | pauš |  |  |  |  |
|  | Ukupno pod V |  |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A - II FAZA IZGRADNJE |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | SPOLJAŠNJI NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno pod I |  |  |  |  |  |
| II |  | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| A) |  | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |
| B) |  | SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |
| C) |  | NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |
| D) |  | UNUTRAŠNJE ELEKTRIČNO OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |
| E) |  | UTIČNICE I IZVODI ZA OPŠTE I TEHNOLOŠKE POTREBE |  |  |  |  |  |
| F) |  | NOSAČI KABLOVA I CEVI |  |  |  |  |  |
| G) |  | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno pod II |  |  |  |  |  |
| III |  | DIZEL AGREGAT |  |  |  |  |  |
| IV |  | UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| V |  | DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO (I +II +III+IV+V) |  |  |  |  |  |

| 5 PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ GLAVNI ELEKTRO PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA, AUTOMATIKE I CSNU |  |  |  |  |  |
| ATLETSKA DVORANA - kasarna "General Jovan Mišković", Beograd |  |  |  |  |  |
| (Komplet emp je u II Fazi) |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedinica |  | Jedinična | Cena (din.) |
| No | Opis radova | mera | količina | cena |  |
|  |  |  |  | (din.) |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 5 | ELEKTROMOTORNI RAZVOD |  |  |  |  |
| 5.1 | Isporuka i montaža razvodnog ormana elektromotornog pogona. Orman je od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, sa ugaonim ojačanjima, sa bravom i tipskim ključem. Razvodni orman je za montažu na zid ili slobodnostojeći. |  |  |  |  |
|  | Izvršiti obeležavanje svih elemenata natpisnim pločicama sa ugraviranim tekstom. Takodje izvršiti obeležavanje svih elemenata unutar ormana. |  |  |  |  |
|  | U razvodni orman ugraditi svu opremu datu kroz specifikaciju, jednopolne šeme i šeme delovanja. Oprema u ormanima mora biti min. za Iks=6kA. Ovom pozicijom je obuhvaćena ugradnja potrebnog spojnog i veznog materijala (pertinaks ploča, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, zavrtnji, uvodnici i ostali materijal). |  |  |  |  |
|  | Mere razvodnog ormana odrediti u odnosu na specificiranu opremu, i crtež izgleda, vodeći računa da ostane 30% rezervnog prostora. Stepen zaštite IP55. |  |  |  |  |
| 5.1.1 | RO-V1 |  |  |  |  |
|  | Automatski prekidač 3p, 63A, R25, 230V, 50Hz, (podnaponski okidač), 5AS63-R25 | kom. | 1 |  |  |
|  | Voltmetar 0-500V, 72x72 mm | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 400/230VAC, 200VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 230/24VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Rele prisutnosti faza slučno tipu EIU21 | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 12 |  |  |
|  | 4A | kom. | 4 |  |  |
|  | 6A | kom. | 4 |  |  |
|  | 10A | kom. | 4 |  |  |
|  | 20A | kom. | 1 |  |  |
|  | 25A | kom. | 1 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-11 | kom. | 2 |  |  |
|  | RO-22 | kom. | 4 |  |  |
|  | RO-25 | kom. | 2 |  |  |
|  | UB-22 | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 20 |  |  |
|  | KN6-31 | kom. | 16 |  |  |
|  | KN6-44 | kom. | 2 |  |  |
|  | KN6-62 | kom. | 3 |  |  |
|  | KN6-80 | kom. | 3 |  |  |
|  | KN9-20 | kom. | 2 |  |  |
|  | KN9-32 | kom. | 5 |  |  |
|  | Vremensko rele (EVR11) 230V, 0-30s, 1 preklopni kontakt | kom. | 4 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač |  |  |  |  |
|  | 0,15 - 0,25A | kom. | 1 |  |  |
|  | 0,24 - 0,4A | kom. | 1 |  |  |
|  | 0,6 - 1A | kom. | 1 |  |  |
|  | 2,4 - 4A | kom. | 3 |  |  |
|  | 3,8 - 6,3A | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta voltmetarska sklopka 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-66-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-51-U | kom. | 5 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 2p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-52-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-90-U | kom. | 4 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 41 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 17 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 23 |  |  |
|  | Žute | kom. | 4 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija * modul digitalnih ulaza - MDU 1.0 ( 1 kom.) * modul digitalnih izlaza - MDI 1.0 ( 1 kom.) |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5207/M | kom. | 2 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.2 | RO-V2 |  |  |  |  |
|  | Automatski prekidač 3p, 63A, R25, 230V, 50Hz, (podnaponski okidač), 5AS63-R25 | kom. | 1 |  |  |
|  | Voltmetar 0-500V, 72x72 mm | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 400/230VAC, 200VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 230/24VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Rele prisutnosti faza slučno tipu EIU21 | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 9 |  |  |
|  | 4A | kom. | 4 |  |  |
|  | 6A | kom. | 4 |  |  |
|  | 10A | kom. | 6 |  |  |
|  | 20A | kom. | 1 |  |  |
|  | 25A | kom. | 1 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-11 | kom. | 2 |  |  |
|  | RO-22 | kom. | 2 |  |  |
|  | RO-25 | kom. | 2 |  |  |
|  | UB-22 | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 20 |  |  |
|  | KN6-31 | kom. | 12 |  |  |
|  | KN6-44 | kom. | 2 |  |  |
|  | KN6-62 | kom. | 3 |  |  |
|  | KN6-80 | kom. | 3 |  |  |
|  | KN9-20 | kom. | 2 |  |  |
|  | KN9-32 | kom. | 7 |  |  |
|  | Vremensko rele (EVR11) 230V, 0-30s, 1 preklopni kontakt | kom. | 2 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač |  |  |  |  |
|  | 0,16 - 0,25A | kom. | 1 |  |  |
|  | 0,38 - 0,63A | kom. | 1 |  |  |
|  | 0,6 - 1A | kom. | 3 |  |  |
|  | 1,5 - 2,5A | kom. | 1 |  |  |
|  | 2,4 - 4A | kom. | 2 |  |  |
|  | 6 - 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta voltmetarska sklopka 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-66-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-51-U | kom. | 7 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 2p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-52-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-90-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 39 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 18 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 22 |  |  |
|  | Žute | kom. | 2 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softveromza lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5204 | kom. | 2 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.3 | RO-TP |  |  |  |  |
|  | Automatski prekidač 3p, 63A, R40, 230V, 50Hz, (podnaponski okidač), 5AS63-R40 | kom. | 1 |  |  |
|  | Voltmetar 0-500V, 72x72 mm | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 400/230VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 230/24VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Rele prisutnosti faza slučno tipu EIU21 | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 3 |  |  |
|  | 4A | kom. | 6 |  |  |
|  | 6A | kom. | 4 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-11 | kom. | 1 |  |  |
|  | UB-22 | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 19 |  |  |
|  | KN6-31 | kom. | 20 |  |  |
|  | KN9-20 | kom. | 16 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač |  |  |  |  |
|  | 0,24 - 0,4A | kom. | 2 |  |  |
|  | 0,38 - 0,63A | kom. | 2 |  |  |
|  | 0,6 - 1A | kom. | 6 |  |  |
|  | 2,4 - 4A | kom. | 2 |  |  |
|  | 6 - 10A | kom. | 4 |  |  |
|  | Grebenasta voltmetarska sklopka 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-66-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-51-U | kom. | 8 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-90-U | kom. | 4 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 8 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2-3, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-82-U | kom. | 8 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 51 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 27 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 27 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softveromza lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5001 | kom. | 1 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija |  |  |  |  |
|  | 'tip: MR 5016 | kom. | 3 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.4 | RO-VP1 |  |  |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 6 |  |  |
|  | 6A | kom. | 5 |  |  |
|  | 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-15 | kom. | 1 |  |  |
|  | RO-22 | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 12 |  |  |
|  | KN6-40 | kom. | 2 |  |  |
|  | KN6-44 | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 2p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-52-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 16A,za ugradnju u vrata ormana, 4G16-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 14 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 7 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 7 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.5 | RO-VP2 |  |  |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 9 |  |  |
|  | 6A | kom. | 8 |  |  |
|  | 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-15 | kom. | 1 |  |  |
|  | RO-22 | kom. | 2 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 18 |  |  |
|  | KN6-40 | kom. | 3 |  |  |
|  | KN6-44 | kom. | 3 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 2p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-52-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 25A,za ugradnju u vrata ormana, 4G25-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 21 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 10 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 11 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.6 | RO-IT |  |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka 0-1, 3p, 16A, za ugradnju u vrata ormana, 4G16-10-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 400/400VAC, 4000VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontrolnik izolacije 400VAC, trofazno za uzemljenim zvezdištem 1000ohm | kom. | 1 |  |  |
|  | NV osigurač 63/ |  |  |  |  |
|  | 10A | kom. | 3 |  |  |
|  | 16A | kom. | 3 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 3 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-11 | kom. | 1 |  |  |
|  | Signalne svetiljke |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 3 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-31 | kom. | 4 |  |  |
|  | Sirena 90dB, 400V, 50Hz | kom. | 1 |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.7 | RO-OD |  |  |  |  |
|  | Transformator 400/230VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 6A | kom. | 2 |  |  |
|  | 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | 16A | kom. | 3 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-11 | kom. | 3 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 5 |  |  |
|  | KN9-20 | kom. | 2 |  |  |
|  | Kontaktor 400V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22/400V | kom. | 2 |  |  |
|  | KN6-40/400V | kom. | 1 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač |  |  |  |  |
|  | 2,5 - 4A | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 16A,za ugradnju u vrata ormana, 4G16-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta sklopka 0-1, 3p, 16A, za ugradnju u vrata ormana, 4G16-10-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 4 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 2 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 2 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 400V |  |  |  |  |
|  | Zelene/400V | kom. | 2 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.8 | RO-K |  |  |  |  |
|  | Transformator 400/230VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Transformator 230/24VAC, 100VA | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 4A | kom. | 5 |  |  |
|  | 6A | kom. | 3 |  |  |
|  | 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | 16A | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 3p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 16A (3p) | kom. | 2 |  |  |
|  | Taster sa tipkom za montažu u vrata razvodnog ormana i za otvor 22,5 mm |  |  |  |  |
|  | RO-11 | kom. | 1 |  |  |
|  | Kontaktor 230V, 50Hz |  |  |  |  |
|  | KN6-22 | kom. | 3 |  |  |
|  | KN6-31 | kom. | 1 |  |  |
|  | KN9-20 | kom. | 2 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač |  |  |  |  |
|  | 2,4 - 4A | kom. | 2 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-0-2, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-51-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 1p, 10A,za ugradnju u vrata ormana, 4G10-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 1-2, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-54-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 3p, 16A,za ugradnju u vrata ormana, 4G16-10-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta preklopka 0-1, 3p, 25A,za ugradnju u vrata ormana, 4G25-10-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Dioda 1N4004 | kom. | 5 |  |  |
|  | Signalne svetiljke 230V |  |  |  |  |
|  | Zelene | kom. | 5 |  |  |
|  | Crvene | kom. | 3 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5001/T | kom. | 1 |  |  |
|  | Modul NN 5000/2, Feniks BB, Niš | kom. | 1 |  |  |
|  | Monofazna siluminska priključnica za ugradnju na orman | kom. | 1 |  |  |
|  | Trofazna siluminska priključnica za ugradnju na orman | kom. | 1 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektrički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti sistem napajanja. | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.9 | UPS sličan tipu EnPower 3000 "ENEL-PS" Beograd, sledećih karakteristika: - nazivna snaga 3 kVA (2,4 kW) - ulazni napon 230 V ±10% - ulazna frekvencija 50 Hz ±5% - vreme autonomnog rada min 9 min. - izlazni napon 230 V± 1% |  |  |  |  |
|  | - izlazna frekvencija 50 Hz ±0,5% |  |  |  |  |
|  | - nominalni faktor snage cos φ=0,8 ind. |  |  |  |  |
|  | Kompletan UPS | kom. | 2 |  |  |
| 5.1.10 | Podstanica centralnog sistema CP-O1 |  |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka 0-1, 1p, 16A, za ugradnju u vrata ormana, 4G16-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta sklopka 0-1, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 1 |  |  |
|  | 6A | kom. | 1 |  |  |
|  | 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | Monofazna utičnica-siluminska | kom. | 1 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija * modul digitalnih ulaza - MDU 1.0 ( 7 kom.) * modul digitalnih izlaza - MDI 2.0 ( 4 kom.) |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5701 | kom. | 1 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti zaštitu od opasnog napona dodira nulovanje. Uz orman obavezno isporučiti jednopolu el. šemu - šemu delovanja. |  |  |  |  |
|  |  | komplet | 1 |  |  |
| 5.1.11 | Podstanica centralnog sistema CP-O2 |  |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka 0-1, 1p, 16A, za ugradnju u vrata ormana, 4G16-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Grebenasta sklopka 0-1, 1p, 10A, za ugradnju u vrata ormana, 4G10-90-U | kom. | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač 1p, C, 6kA |  |  |  |  |
|  | 2A | kom. | 2 |  |  |
|  | 6A | kom. | 1 |  |  |
|  | 10A | kom. | 1 |  |  |
|  | Monofazna utičnica-siluminska | kom. | 1 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija * modul digitalnih ulaza - MDU 1.0 ( 6 kom.) * modul digitalnih izlaza - MDI 2.0 ( 3 kom.) |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5701 | kom. | 1 |  |  |
|  | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija * modul digitalnih ulaza - MDU 1.0 ( 5 kom.) * modul digitalnih izlaza - MDI 2.0 ( 3 kom.) |  |  |  |  |
|  | tip: MR 5701 | kom. | 1 |  |  |
|  | Montažni materijal i pribor (kleme, pločice, PVC žica za šemiranje, VS kleme, kanalne kutije, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan materijal, kablovske uvodnice, DIN šine, bakarne šine, oznake za sve elemente). |  |  |  |  |
|  | Orman se isporučuje komplet išemiran, propisno obeležen, dielektički ispitan i montiran na licu mesta. U ormanu ostaviti rezervni prostor 30%. Na ormanu vidno označiti zaštitu od opasnog napona dodira nulovanje. Uz orman obavezno isporučiti jednopolu el. šemu - šemu delovanja. |  |  |  |  |
|  |  | komplet | 1 |  |  |
| 5.2 | CENTRALNI SISTEM NADZORA I UPRAVLJANJA |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Operatorska radna stanica sledeće konfiguracije: |  |  |  |  |
|  | * PC računar PENTIUM 2,8GHz |  |  |  |  |
|  | * HDD 500 GB' |  |  |  |  |
|  | * CD DVD RW |  |  |  |  |
|  | * 2 GB Ram memorija |  |  |  |  |
|  | * 21'' LCD monitor |  |  |  |  |
|  | * tastatura, miš |  |  |  |  |
|  | * WINDOWS operativni sistem |  |  |  |  |
|  | * štampač A4, matrični (9 pina) |  |  |  |  |
|  | * uređaj za bezprekidno napajanje UPS1000 |  |  |  |  |
|  |  | komplet | 1 |  |  |
| 5.2.2 | Komunikacioni i bazni softver za centralni |  |  |  |  |
|  | nadzor i upravljanje termotehničkim sistemima, |  |  |  |  |
|  | istorijske funkcije,vremenske funkcije, preklopne |  |  |  |  |
|  | funkcije daljinsko komandovanje, daljinska |  |  |  |  |
|  | promena postavnih vrednosti, |  |  |  |  |
|  | specijalne funkcije, mogućnost proširenja |  |  |  |  |
|  | tip: CENUS 3000 | komplet | 1 |  |  |
| 5.2.3 | Aplikativni softver sa izrađenim aplikacionim |  |  |  |  |
|  | šemama prema projektu automatike, grafička |  |  |  |  |
|  | prezentacija svih sistema | kom. | 12 |  |  |
| 5.2.4 | Komunikacioni konvertor RS232/485 | kom. | 1 |  |  |
| 5.2.5 | Radovi na nivou centralnog sistema |  |  |  |  |
|  | - Kontrola položenih i adresiranih |  |  |  |  |
|  | komunikacionih kablova |  |  |  |  |
|  | - Povezivanje podstanica centralnog |  |  |  |  |
|  | sistema sa operatorskom radnom stanicom |  |  |  |  |
|  | - Uspostavljanje i test komunikacije |  |  |  |  |
|  | - Instalacija softvera i puštanje u rad centralnog |  |  |  |  |
|  | sistema |  |  |  |  |
|  | - Obuka korisnika za rad na sistemu za daljinski |  |  |  |  |
|  | nadzor i upravljanje (izvodi se za vreme |  |  |  |  |
|  | puštanja sistema u rad) | komplet | 1 |  |  |
| 5.3 | Isporuka, polaganje, povezivanje i obeležavanje kablova za napajanje elektromotornih potrošača i PP klapni. Kablovi se postavljaju delom po kablovskim nosačima - regalima, delom po zidu i mašinskoj opremi na odstojnim obujmicama, a delom u fleksibilnim cevima. Cevi su obuhvaćene posebnim pozicijama. Ovde se podrazumeva nabavka, transport, manipulativni troškovi uskladištenje, sečenje, rasplitanje, polaganje po kablovskim regalima, zidovima, plafonu, a delimično u čeličnim i gibljivim cevima pri spuštanju sa regala do priključka, koji su na visini manjoj od 2m u odnosu na pod. Na delu polaganja kablova po zidu i plafonu od betona, kablove pričvrstiti dvodelnim bakelitnim obujmicama koje se ne lepe. Zupčaste plastične obujmice za pričvršćivanje kablova na regale i aluminijumske pločice za obeležavanje kabla sa utisnutim brojem, tipom i presekom kabla. Pločice za obeležavanje kablova postaviti na oba kraja kabla kao i pri skretanju kabla sa regala. Kablove položiti u svemu prema grafičkoj dokumentaciji kabl listi, tehničkim uslovima ovog projekta i el. teh. propisima. |  |  |  |  |
|  | NHXHX-2x1.5 | m | 325 |  |  |
|  | NHXHX-2x2.5 | m | 1460 |  |  |
|  | NHXHX-3x1,5 | m | 910 |  |  |
|  | NHXHX-3x2,5 | m | 720 |  |  |
|  | NHXHX-4x1,5 | m | 355 |  |  |
|  | NHXHX-4x2,5 | m | 1350 |  |  |
|  | NHXHX-5x6 | m | 440 |  |  |
|  | NHXHX-6x2.5 | m | 90 |  |  |
|  | NHXHX-7x1,5 | m | 230 |  |  |
|  | NHXHX-7x2,5 | m | 570 |  |  |
|  | NHXHX-10x1.5 | m | 120 |  |  |
|  | NHXHX-12x1.5 | m | 490 |  |  |
|  | NHXHX-16x1.5 | m | 120 |  |  |
|  | NHXHX-19x2.5 | m | 560 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-2x1.5 | m | 150 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-2x2.5 | m | 660 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-3x4 | m | 15 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-3x6 | m | 220 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-4x2.5 | m | 160 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-5x6 | m | 85 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-8x1.5 | m | 720 |  |  |
|  | NHXHXFE180/E90-8x2.5 | m | 320 |  |  |
|  | JH(St)H-2x2x0,8 | m | 730 |  |  |
| 5.4 | Plastificirana, metalna, fleksibilna cev, položena od PNK nosača ili izvoda na zidu do priključka potrošača. Pozicijom obuhvaćena isporuka i postavljanje potrebnog broja termoplastičnih spojnica na krajevima metalnih rebrastih cevi. |  |  |  |  |
|  |  16 mm | m | 250 |  |  |
|  |  23 mm | m | 90 |  |  |
|  |  36 mm | m | 10 |  |  |
| 5.5 | Izrada prstena za uzemljenje metalnih masa u mašinskoj podstanici postavljanjem trake po zidu, na zidnim nosačima, postavljenim na rastojanju 1 m. Ukrštanja, nastavljanja i skretanja trake se izvode ukrsnim komadima za dve prolazne trake. Celom dužinom trase. |  |  |  |  |
|  | Traku povezati na uzemljivač objekta direktno preko posebno ostavljenih izvoda iz temelja. |  |  |  |  |
|  | Traka Fe/Zn 25x4 mm | m | 170 |  |  |
| 5.6 | Uzemljenje metalnih masa mašinske opreme (postolja pumpi, cevovoda, ventilacionih kanala, PNK nosači i sl.) |  |  |  |  |
|  | Uzemljenje izvesti trakom Fe/Zn 25x4 mm. Na jednom kraju spoj se izvodi pomoću ukrsnog komada, a na drugom, varenjem trake u dužini od 10-15 cm, pomoću šelni sa olovnom podloškom ili pomoću zavrtnja sa elastičnom podloškom, prosečna dužina trake 2 m po spoju. | kom. | 15 |  |  |
| 5.7 | Isporučiti potreban materijal i izvršiti premošćenje na svim prekidnim mestima gde ne postoji solidna galvanska veza ili se radi o pomerljivim elementima. |  |  |  |  |
|  | - Premostiti gibljivu vezu klima kanala sa klima komorom jednog sistema. Ova veza će se ostvariti bakarnom pletenicom 16 mm, pocinkovanim zavrtnjem, podložnom pločicom i nazubljenim podloškama. | kom. | 4 |  |  |
|  | - Premošćenje izolatora (dihtunga) na prirubnicnim spojevima ventila, podmetanjem lepezastih podložnih pločica pod jedan od vijaka prirubnica. | kom. | 66 |  |  |
|  | - Premošćenje ventila i ostalih pomerljivih celina bakarnom pletenicom 16 mm2 sa obuhvatnikom za cev i ostali sitan materijal. | kom. | 60 |  |  |
|  | - Premošćenje metalnih vrata sa okvirom vrata bakarnom pletenicom 16 mm2 i ostali sitan materijal. | kom. | 14 |  |  |
|  | - Premošćenje metalnih cevi medjusobno bakarnom pletenicom 16 mm2 i ostali sitan materijal. | kom. | 14 |  |  |
| 5.8 | Isporuka i montaža nosača kablova sa pratećim priborom, za nastavljanje i skretanje regala, sa konzolama za kačenje o plafon. |  |  |  |  |
|  | - d = 50 mm | m | 50 |  |  |
|  | - d = 100 mm | m | 100 |  |  |
| 5.9 | Isporuka i montaža prekidača-rastavljača za motore ventilatora. |  |  |  |  |
|  | 4G16-92-PK | kom. | 6 |  |  |
| 5.10 | Kontrola povezivanja elemenata automatike. |  |  |  |  |
|  | Senzori, pokretači, termostati, presostati | kom. | 123 |  |  |
|  | Čileri | kom. | 1 |  |  |
|  | Fan-coil sa termostatom | kom. | 39 |  |  |
|  | Vazdušne zavese | kom. | 3 |  |  |
|  | PPK sa kontrolom rada | kom. | 7 |  |  |
|  | Uređaj za održavanje pritiska | kom. | 1 |  |  |
| 5.11 | Kontrola povezivanja-klemovanja elektro-motora, podešavanje bimetalne zaštite puštanje u pogon i kontrola rada. |  |  |  |  |
|  | Obični motori | kom. | 36 |  |  |
| 5.12 | Isporuka i montaža tastera za sigurnosno isključenje ormana |  |  |  |  |
|  | (normalno zatvoreni) UB-22-K1 | kom. | 3 |  |  |
| 5.13 | Merenje efikasnosti izjednačenja potencijala u podstanicama sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima. |  |  |  |  |
|  |  | paušal. | 1 |  |  |
| 5.14 | Ostali sitan nespecificiran rad i matrijal, nepredvidjeni radovi, ispitivanje instalacije i puštanje u rad. |  |  |  |  |
|  |  | paušal. | 1 |  |  |
| 5. | ELEKTROMOTORNI RAZVOD (sve u fazi II) | Ukupno |  |  |  |

|  | 5.2 PREDMER I PREDRAČUN - II FAZA IZGRADNJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uz glavni projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija u okviru objekta Atletske dvorane u kasarni "General Jovan Mišković", Beograd |  |  |  |  |
| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 0. | UVOD |  |  |  |  |
| 0.1 | Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: |  |  |  |  |
|  | -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, |  |  |  |  |
|  | -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja, |  |  |  |  |
|  | -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, |  |  |  |  |
|  | -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, |  |  |  |  |
|  | -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, |  |  |  |  |
| 0.2 | Cena svake pozicije obuhvata: |  |  |  |  |
|  | -nabavnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, |  |  |  |  |
|  | -nabavnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, |  |  |  |  |
|  | -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, |  |  |  |  |
|  | -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, |  |  |  |  |
|  | -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. |  |  |  |  |
| 0.3 | Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. |  |  |  |  |
| 0.4 | Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. |  |  |  |  |
| 0.5 | Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 1. | TELEFONSKI SISTEM |  |  |  |  |
| a | Priključak objekta na TK mrežu |  |  |  |  |
|  | Napomene: -Objekat se priključuje na postojeći tk kabl tipa TK10 150x4x0,6mm položen u postojeću kablovsku kanalizaciju. - Sve radove po ovom predmeru i predračunu izvršiti po postojećim uputstvima i propisima ZJ PTT. -Polaganje cevi za uvod kablova u objektu (ispod ploče poda prostorije)predviđeno je I fazom izgradnje objekta |  |  |  |  |
| 1.1 | Trasiranje i iskop kablovskog rova (sa čišćenjem i planiranjem) za privodnu TT kanalizaciju u zemljištu treće kategorije i to: - kapaciteta 2 x Ø100/110mm + 1 x Ø40mm ispod zelene površine, dimenzija: 1,00x0,60x27m=16m3 | m3 | 16,00 |  |  |
| 1.2 | TT kanalizacija, isporuka i ugradnja 2 x PVC Ø 100/110mm cevi, sa izradom uvoda cevi u kablovsko okno i objekat,od postojećeg tt okna do mesta uvoda cevi u objekat. | m | 27,00 |  |  |
| 1.3 | TT kanalizacija, isporuka i ugradnja 1 x PE cev Ø 40mm sa izradom uvoda cevi u kablovsko okno i objekat, od postojećeg tt okna do mesta uvoda cevi u objekat. | m | 27,00 |  |  |
| 1.4 | Obrada levkova u postojećem kablovskom oknu za kapacitet 2 x Ø100/110mm + 1 x Ø40mm: | kompl. | 1,00 |  |  |
| 1.5 | Zatrpavanje cevi peskom u slojevima po 10 cm ispod, iznad i uporedo sa cevima i podlogom za TT kanalizaciju: - kapaciteta 2 x PVC cev Ø 110mm - PE cev Ø 40mm - (0,60 x 0,20 - 2 x 0,01 - 1x 0,001) x 27 = 2,67m3 | m3 | 2,67 |  |  |
| 1.6 | Zatrpavanje kanalizacije sa materijalom iz iskopa u slojevima po 20 cm sa nabijanjem i polivanjem vodom kao i planiranjem preostale zemlje - 0,60 (1,00 - 0,20) x 27m = 13m3 | m3 | 13,00 |  |  |
| 1.7 | Nabavka kabla tipa TK 59 50x4x0,6 GM | m | 35 |  |  |
| 1.8 | Uvlačenje kabla tipa TK59 50x4x0,6mm GM u privodnu tt kanalizaciju sa ostavljanjem kablovske rezerve u oknu od 3m. | m | 35 |  |  |
| 1.9 | Završavanje privodnog kabla (poz. 1.7) na rastavnim letvicama sa konektorskim elementima kapaciteta 10x(10x2). | set | 1 |  |  |
| 1.10 | Isporuka Raychem račvastog nastavka tipa Xaga 500 i montaža na kablu tipa TK10 150x4x0,6mm | set | 1 |  |  |
| 1.11 | Ispitivanje kabla pre polaganja, kapaciteta 100x2 | set | 1 |  |  |
| 1.12 | Završna električna merenja sa ispitivanjem na kablu (merenjima prema propisima ZJ PTT) kapaciteta 100x2. | set | 1 |  |  |
| 1.13 | Transportni troškovi . | set | 1 |  |  |
| 1.14 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja | set | 1 |  |  |
| 1.15 | Kvalitetni tehnički prijem i konačni obračun izvedenih radova | set | 1 |  |  |
| 1.16 | Nadzor nad izvođenjem radova | set | 1 |  |  |
| b | Telefonska instalacija u objektu |  |  |  |  |
|  | Napomena: Utičnice i pripadajuća kablovska instalacija su predviđene u sledećoj tački predmera, kao integralni deo struktuiranog kablovskog sistema. |  |  |  |  |
| 1.17 | Izvodni telefonski orman tipa ITO L III dimenzija (590x640x125mm) za ugradnju u zid izrađen od lima sa vratancima i bravom, opremljen sa: | kom. | 1 |  |  |
|  | - 10 x rastavna regleta sa konektorskim modulima kapaciteta 10x2 "KRONE" LSA PLUS. |  |  |  |  |
|  | - 10 x priključna regleta sa konektorskim modulima kapaciteta 10x2 "KRONE" LSA PLUS. |  |  |  |  |
|  | Orman kompletno instalirati i uzremljiti na glavnu sabirnicu za izjednačavanje potencijala. |  |  |  |  |
| 1.18 | Vod za uzemljenje izvodnog ormana (ITO) tipa NHXHX-Y 1x16 mm2, položen do šine za izjednačenje potencijala u razvodnoj tabli elektroenergetskih instalacija i povezan na oba kraja. | m | 20 |  |  |
| 1.19 | Isporuka i polaganje kabla tipa J-H(St)H 50 x 2 x 0,6mm sa izvršenim priključenjem na oba kraja (Voice PP u BD-u - reglete u ITO). | m | 20 |  |  |
| 1.20 | Isporuka i polaganje kabla tipa J-H(St)H 30 x 2 x 0,6mm sa izvršenim priključenjem na oba kraja (Voice PP u BD-u - Voice PP u FD). | m | 140 |  |  |
| 1.21 | Ostali sitan materijal | set | 1 |  |  |
| 1.22 | Dodatni radovi sa završnim čišćenjem i puštanjem instalacije u ispravan rad, sa kompletnim ispitivanjima, izrada elaborata izvedenog stanja i predaja korisniku. | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 1: |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 2. | INSTALACIJA STRUKTUIRANOG KABLOVSKOG SISTEMA -SKS |  |  |  |  |
|  | Napomena: - Priključni kablovi nisu deo ovog predmera, iste nabavlja korisnik shodno naknadno utvrđenim potrebama. - Sva dole navedena oprema treba da poseduje isti ili viši nivo kvaliteta ekvivalentan nivou renomiranih svetskih proizvođača kao što su: Legrand, Panduit, Nexans, R&M, Krone, Belden, Teldor i sl. |  |  |  |  |
| 2.1 | BD (building distributor) - realizovan u 19" samostojećem reku izrađenom od čeličnog lima sa prednjim staklenim vratima i bravom, postoljem visine 100mm i setom za uzemljenje, dimenzija (600x800x1995mm) kapaciteta 42U, opremljen sa: | set. | 1 |  |  |
|  | - 2 x bočnim vertikalnim kablovskim nosačima; |  |  |  |  |
|  | - 1 x FO PP 8 x LC duplex MM 50/125/900µm, opremljen sa : splice box-om za fuziono splajsovanje, pigtail-om sa LC konektorima 8x50/125µm |  |  |  |  |
|  | - 2 x telefonski PP 50xRJ45 (pinovi 3-6/4-5); |  |  |  |  |
|  | - 4 x TP PP 24xRJ45 screen cat.6; |  |  |  |  |
|  | - 7 x ranžirni panel 1U; |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i komplatna instalacija ormana i navedene opreme, sa konektorizacijom na pripadajuće kablove i uzremljenjem na glavnu sabirnicu za izjednačavanje potencijala. |  |  |  |  |
| 2.2 | FD(floor distributor) - realizovan u 19" nazidnom reku izrađenom od čeličnog lima sa prednjim staklenim vratima i bravom i setom za uzemljenje, dimenzija (600x600x810mm) kapaciteta 16U, opremljen sa: | set. | 1 |  |  |
|  | - 1 x FO PP 8 x LC duplex MM 50/125/900µm, opremljen sa : splice box-om za fuziono splajsovanje, pigtail-om sa LC konektorima 4x50/125µm . |  |  |  |  |
|  | - 1 x telefonski PP 50xRJ45 (pinovi 3-6/4-5); |  |  |  |  |
|  | - 2 x TP PP 24xRJ45 screen cat.6; |  |  |  |  |
|  | - 4 x ranžirni panel 1U; |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i komplatna instalacija ormana i navedene opreme, sa konektorizacijom na pripadajuće kablove i uzremljenjem na glavnu sabirnicu za izjednačavanje potencijala. |  |  |  |  |
| 2.3 | Jednostruka telekomunikaciona utičnica 1xRJ45 sa: | kom. | 12 |  |  |
|  | - TP konketorskim modulom sa integrisanim sistemom označavanja, zastorom i jednim RJ45 screen konektorom cat. 6 |  |  |  |  |
|  | - Odgovarajuća pokrivna ploča i instalaciona dozna |  |  |  |  |
|  | Kompletno instalirna u zidu. |  |  |  |  |
| 2.4 | Dvostruka telekomunikaciona utičnica 2xRJ45 sa: | kom. | 45 |  |  |
|  | - TP konketorskim modulom sa integrisanim sistemom označavanja, zastorom i dva RJ45 screen konektora cat. 6 |  |  |  |  |
|  | - Odgovarajuća pokrivna ploča i dozna |  |  |  |  |
|  | Kompletno instalirna u zidu. |  |  |  |  |
| 2.5 | Muški konektor tipa RJ45 cat.6 screen, za terminaciju S/FTP kabla - na unapred pripremljeni kablovski izvod dužine 3m za buduće priključenje WiFi/AP. Nakon montaže kablovski izvod označiti . Nabavka i isporuka. | kom. | 8 |  |  |
| 2.6 | F/UTP četvoroparični kabl, kategorije 6, 100 ohm, 0,52 mm/24AWG sa širmom od duple folije, spoljnim omotačem - bez halogena. F/UTP (4x2x0,52mm) 100 OHM LSHF-cat. 6. Kvalitetne izrade, testiran za brzine prenosa od 1Gbps. Nabavka i isporuka. | m | 4.200 |  |  |
| 2.7 | Instalacioni multimodni fiberoptički kabl tipa: MM FO (8x50/125µm) LSHF. Nabavka i isporuka. | m | 140 |  |  |
| 2.8 | Vod za uzemljenje BD-a i FD-a tipa NHXHX-Y 1x16 mm2, položen do glavne šine za izjednačenje potencijala u objektu i povezan na oba kraja. Nabavka, isporuka i instalacija. | m | 40 |  |  |
| 2.9 | Nabavka isporuka i ugradnja standardnih rebrastih instalacionih creva bez halogenih elemenata, potrebnog diametra delom u zidu pod malterom, delom vidno na obujmicama u sp. plafonu, sa postavljanjem odgovarajućih razvodnih kutija. | m | 500 |  |  |
| 2.10 | Instalacione PVC cevi potrebnog promera položene u zidu pod malterom | m | 300 |  |  |
| 2.11 | Ostali sitan materijal, nalepnice za označavanje, pomoćni pribor itd. | pauš | 1 |  |  |
| 2.12 | Dodatni radovi sa završnim čišćenjem i puštanjem instalacije u ispravan rad, sa kompletnim ispitivanjima iste u smislu testiranja svih linkova za cat.6, prema važećem protokolu, izrada projekta izvedenog stanja sa izveštajem o merenjima, izdavanje atesta. | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 2: |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 3. | INSTALACIJA ZA DISTRIBUCIJU RTV PROGRAMA |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: - Priključak objekta na kablovski distributivni sistem-KDS nije predmet projekta. - Predviđena oprema je adekvatna proizvodima firme "Televes", ista se može zameniti opremom sličnih karakteristika.drugog proizvođača - Distributivni pojačavači nisu predviđeni predmerom; isti će se definisati i montirati prilikom priključenja objekta na KDS. |  |  |  |  |
| 3.1 | Isporuka i montaža metalnog ormana sa oznakom "KDS", tipa DSA 800/02 , dimenzija 600 x 600 x 200mm, za smeštaj potrebne opreme sa ugrađenom priključnicom 220V/50Hz.. | kom. | 2 |  |  |
| 3.2 | Vod za uzemljenje priključnog ormana "KDS", tipa NHXHX-Y 1x16 mm2, položen do šine za izjednačenje potencijala u razvodnoj tabli elektroenergetskih instalacija i povezan na oba kraja. | m | 20 |  |  |
| 3.3 | Vod za uzemljenje spratnih ormana "KDS", tipa NHXHX-Y 1x4 mm2, položen do šine za izjednačenje potencijala u razvodnoj tabli elektroenergetskih instalacija i povezan na oba kraja. | m | 10 |  |  |
| 3.4 | Isporuka i montaža razdelnika, dvograni, ref. 4530 "Televes" | kom. | 1 |  |  |
| 3.5 | Isporuka i montaža razdelnika, trograni, ref. 4532 "Televes" | kom. | 3 |  |  |
| 3.6 | Isporuka i montaža razdelnika, četvorograni, ref. 4531 "Televes" | kom. | 4 |  |  |
| 3.7 | Isporuka i montaža razdelnika, šestograni, ref. 4534 "Televes" | kom. | 2 |  |  |
| 3.8 | Isporuka i ugradnja izlazne TV-RA priključnice ref. 5232 "Televes" | kom. | 24 |  |  |
| 3.9 | Koaksijalni kabl tipa RG-6 -HF (halogen free) | m | 330 |  |  |
| 3.10 | Koaksijalni kabl tipa RG-11 (HF) | m | 320 |  |  |
| 3.11 | Konektor tipa F/11 | kom. | 20 |  |  |
| 3.12 | Konektor tipa F/6 | kom. | 30 |  |  |
| 3.13 | Završni otpornik ref 4061 | kom. | 6 |  |  |
| 3.14 | Instalacione halogen-free cevi potrebnog promera | m | 80 |  |  |
| 3.15 | Instalacione PVC cevi potrebnog promera položene u zidu pod malterom | m | 50 |  |  |
| 3.16 | Sitan instalacioni i montažni materijal. | set | 1 |  |  |
| 3.19 | Završno ispitivanje sistema, puštanje u rad prema važećim propisima, izrada projekta izvedenog objekta i upustva za upotrebu, kao i izdavanje atesta od ovlaštenih službi (Sl. list SFRJ br. 37/87). | set | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 3: |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 4 | SISTEM ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |
|  | Napomene: – Svi predviđeni elementi ove instalacije adekvatni su proizvodima firme "SIEMENS" Nemačka, ista se može zameniti opremom sličnih karakteristika drugog proizvođača – Kompletna instalacija je predviđena sa "halogen free" kablovima koji ne potpomaže gorenje, ne šire požar i ne stvaraju toksične gasove. |  |  |  |  |
| 4.1 | Mikroprocesorski kontrolisana adresabilna centrala sistema detekcije požara, tipa FC2040-AA, zasnovana na komunikaciji sa javljačima požara i drugim elementima do 4 petlje (kapaciteta max 504 adrese).Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 8x40 karaktera za prikaz tekstualnih informacija u mirnom stanju i instrukcija operatoru u alarmnom stanju uz korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju. Centrala sadrži potreban broj programibilnih relejnih izlaza za upravljanje tehničkim sistemima u slučaju požara, kao i mogućnost integracije u sisteme za centralni nadzor I upravljanje. Ugrađena je napojna jedinica (24V/150W) za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min. u stanju alarma kapaciteta 2x12V/26Ah. Centrala je ugrađena u standardno kućište | set | 1 |  |  |
| 4.2 | Baterija 2 x 12Vdc/38Ah, za rezervno napajanje centrale, u posebnom kućištu | kom. | 1 |  |  |
| 4.3 | Podnožje za montažu adresabilnih detektoras požara, tipa SINTESO FDB 221 . Podnožje je otporno na udarce, vibracije i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. | kom. | 162 |  |  |
| 4.4 | Dodatno podnožje detektora požara namenjenog za vidno položenu instalaciju (u prostoru spuštenog plafona i metalnoj konstrukciji dvorane, tipa FDB291. | kom. | 84 |  |  |
| 4.5 | Natpisna pločica za obeležavanje detektora, slična tipu SIEMENS FDBZ291.(pakovanje 10 kom.) | kom. | 19 |  |  |
| 4.6 | Automatski adresabilni optički dimni detektor požara tipa SINTESO FDO221, sa ugrađenim izolatorom linije od kratkog spoja i prekida, sa automatskom kompezaijom štetnih uticaja. Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, vlakna, insekti,vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivnepare, vibracije, udari I sl.). Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º | kom. | 160 |  |  |
| 4.7 | Automatski adresabilni termodiferencijalni /termomaksimalni detektor, tipa SINTESO FDT 221, sa ugrađenim izolatorom linije od kratkog spoja i prekida, sa analizom požarnih parametara i automatskom kompenzacijom Štetnih uticaja. Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u kruguod 360º | kom. | 2 |  |  |
| 4.8 | Linearni infra–crveni detektor požara na bazi detekcije prigušenja svetla pri pojavi dima, tipa FDL241-g; isti se sastoji od IC predajnika/prijemnika i predviđen je za rad na rastojanju 5 - 100m. Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, EM uticaji, korozivne pare, vibracije I sl.) preko automatske kompenzacije štetnih uticaja. Detektor poseduje alarmni indikator kao i ugradjeni izolator linije od kratkog spoja i prekida. | kom. | 5 |  |  |
| 4.9 | Podnožje linearnog detektora dima tipa FDLB291 | kom. | 5 |  |  |
| 4.10 | Reflektor za velika rastojanja (prizma, 20-100m)tipa DLR1191 | kom. | 5 |  |  |
| 4.11 | Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je ugrađen izolator linije od kratkog spoja i prekida.Javljač treba da bude sličan tipu SIEMENS FDME221. | kom. | 22 |  |  |
| 4.12 | Kućište ručnog javljača u crvenoj boji u kategoriji zaštite IP44. Kućište treba da bude sličan tipu SIEMENS FDMH291-R. | kom. | 21 |  |  |
| 4.13 | Kućište ručnog javljača, crveno, kategorija zaštite IP54, tipa FDMH293-R | kom. | 1 |  |  |
| 4.14 | Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m. Ima mogućnost podešavanja 24 različita upozoravajuća tona. Sirena je za montažu na zid, a mehanička kategorija zaštite je IP 54/IP65. Izrađena je od bele ABS plastike, slična tipuSIEMENS AGN 24.6. | kom. | 12 |  |  |
| 4.15 | Paralelni indikator delovanja detektora, tipa DJ 1191 (za javljače u spuštenom plafonu). | kom. | 24 |  |  |
| 4.16 | Uređaj za automatsko telefonsko pozivanje za slučaj požarnog alarma (više unapred određenih programiranih tel. brojeva), sa izvršenim priključenjem na telefonsku instalaciju, centralu dojave požara i centralu protivprovalne signalizacije, | kom. | 1 |  |  |
| 4.17 | Instalacioni "halogen free" kabl za povezivanje detektora i javljača požara sličan tipu J-H(St)H 2x2x0,8mm, koji ne potpomaže gorenju, ne širi požar i ne stvara toksične gasove, položen delom u instalacionim cevima, delom na nosačima kablova (neperforiranim regalima u prostoru spuštenog plafona). | m | 2.000 |  |  |
| 4.18 | Iinstalacioni "halogen free" kabl za povezivanje alarmnih sirena sličan tipu NHXHX FR180/E30 2 x 1,5mm2 koji ne potpomaže gorenje, ne širi požar, ne stvara toksične gasove i koji zadržava funkcionalnost u toku požara (30 minuta), položen delom vidno po zidu, delom u instalacionim cevima (u zidu pod malterom), delom na kablovskim regalima u spuštenom plafonu | m | 520 |  |  |
| 4.19 | Vod za aktiviranje za aktiviranje potrebnih izvršnih funkcija (zatvaranja protivpožarnih klapni, blokiranje sistema klimatizacije i ventilacije, aktiviranja odimljavanja), sličan tipu NHXHX 3 x 1,5mm2 FE180/E90, isti ne potpomaže gorenju, ne širi požar, ne stvara toksične gasove i zadržava funkcionalnost u toku požara 90 minuta. Kablove položiti delom u zidu, delom na predviđenim kablovskim regalima sa izvršenim priključenjem na oba kraja : | m | 630 |  |  |
| 4.20 | Instalacione "halogen free" cevi potrebnog promera | m | 200 |  |  |
| 4.21 | Instalacione PVC cevi potrebnog promera položene u zidu pod malterom | m | 300 |  |  |
| 4.22 | Sitan instalacioni i montažni materijal. | set | 1 |  |  |
| 4.23 | Završno ispitivanje, izrada projekta izvedenog objekta, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | set | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 4 : |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 5 | SISTEM OZVUČAVANJA |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: - Za potrebe ozvučavanje dvorane u toku takmičenja audio oprema se iznajmljuje; sve potrebne kablove i elemente obezbeđuje firma koja iznajmljuje opremu. Projektom je predviđeno samo neophodna instalacija za prenos modulacije. -Projektom elektroenergetskih instalacija predviđene su potrebne priključnice za napajanje audio sistema |  |  |  |  |
| 5.1 | Izrada priključne ploče sa dva XLR (M) konektora, sa montažnom kutijom | kom | 1 |  |  |
| 5.2 | Izrada priključne ploče sa dva XLR (F) konektora, sa montažnom kutijom | kom | 1 |  |  |
| 5.3 | Izrada priključne ploče sa četiri XLR konektora; 2 x XLR (F) + 2 x XLR (M); sa montažnom kutijom | kom | 2 |  |  |
| 5.4 | Audio Instalacioni kabl za prenos modulacije tipa (2LI2Y 0,5mm2)(St)DY-"halogen free", položen delom u instalacione cevi potrebnog promera ili u kablovske regale, sa izvršenim konekcijama na XLR konektorima | m | 260 |  |  |
| 5.5 | Ostali sitan materijal | pauš | 1 |  |  |
| 5.6 | Dodatni radovi sa završnim čišćenjem i puštanjem instalacije u ispravan rad, sa kompletnim ispitivanjima, izrada elaborata izvedenog stanja i predaja korisniku. | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 5: |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 6 | SISTEM PROTIVPROVALNE SIGNALIZACIJE |  |  |  |  |
|  | Napomena: Oprema predviđena ovim delom projekta adekvatna je proizvodima firme "Paradox" , ista se može zameniti opremom sličnih karakteristika drugog proizvođača – Kompletna instalacija je predviđena sa "halogen free" kablovima koji ne potpomaže gorenje, ne šire požar i ne stvaraju toksične gasove. |  |  |  |  |
| 6.1 | Centralna kontrolna jedinica sistema protivprovalne alarmne signalizacije, mikroprocesorki upravljana, tipa “DIGIPLEX EVO 192 - MultiBus”, u metalnoj kutiji, opremljen sa: 8 zona na ploči (16 ATZ) 96 zona, deliva na 8 particija, sa izvršnim programabilnim modulom tipa APR-PGM4, napojnim modulom, sa mogućnošću memorisanja 2048 poslednjih alarmnih situacija, upravljanja i programiranja pomoću digitalnih kontrolnih terminala, zvučno- optičkom signalizacijom u više nivoa, mogućnošću potpunog ili delimičnog aktiviranja/ deaktiviranja elemenata sistema, naponom napajanja 220Vac i besprekidnim napajanjem (ugrađenom AKU- baterijom 12V/7Ah). | kom. | 1 |  |  |
| 6.2 | LCD tastatura sa 32 simbola, programibilne kategorije, više particija, sl.tipu K-656. | kom. | 3 |  |  |
| 6.3 | Modul za dodavanje 8 zona (16 sa dupliranjem) sl. tipu APR3-ZX8, u metalnom kućištu sa vratancima i bravom, sa napojnom jedinicom tipa PS817, transformatorom i ugrađenom AKU- baterijom 12V/7Ah | kom. | 2 |  |  |
| 6.4 | Modul za dodavanje 8 zona (16 sa dupliranjem) sl. tipu APR3-ZX8 sa modulom za dodavanje 4 zone (8 sa dupliranjem) sl. tipu APR3-ZX4, u metalnom kućištu sa vratancima i bravom, sa napojnom jedinicom tipa PS817, transformatorom i ugrađenom AKU- baterijom 12V/7Ah | kom. | 1 |  |  |
| 6.5 | Dualni analogni IC detektor kretanja, tipa 460 (Paradorme), za zaštitu vrata, uskog ugla zračenja (0o - 10o ), sa automatskom temperaturnom kompenzacijom, sa metalnim ekranom za elektromagnetnu zaštitu, | kom. | 3 |  |  |
| 6.6 | Dualni IC+MW detektor kretanja, tipa 525D za digitalnu detekciju pokreta sa mikrotalasnim i infracrvenim senzorima, sa automatskom temperaturnom kompenzacijom, sa metalnim ekranom za elektromagnetnu zaštitu, dometa 14x14m, ugla zračenja 90o | kom. | 23 |  |  |
| 6.7 | Plafonski dualni IC detektor tipa DG467 za digitalnu detekciju pokreta, za plafonsku montažu, ugla zračenja 360 o (dometa 7m pri visini 2,4m; 11m pri visini montaže od 3,7m) | kom. | 9 |  |  |
| 6.8 | IC barijera za spoljašnju montažu, tipa NEWTON2-100, dimenzija 340x75mm, proizvod "CIAS" (Italija) | kom. | 1 |  |  |
| 6.9 | Magnetni kontakt–mikroprekidač. | kom. | 45 |  |  |
| 6.10 | Pozivni taster | kom. | 5 |  |  |
| 6.11 | Alarmna sirena sa stroboskopom u kućištu za spoljnu montažu, 128 dB/1m, sa besprekidnim napajanjem (ugrađenom aku baterijom12V/7Ah) i samozaštitom. | kom. | 1 |  |  |
| 6.12 | Alarmna sirena za unutrašnju montažu, 12V/110 dB/1m. | kom. | 1 |  |  |
| 6.13 | Instalacioni kabl tipa JH(St)H 3x2x0,8mm položenim delom u instalacione cevi potrebnog promera ili u kablovske regale, sa izvršenim konekcijama. | m | 190 |  |  |
| 6.14 | Instalacioni kabl tipa JH(St)H 3x2x0,6mm položenim delom u instalacione cevi potrebnog promera ili u kablovske regale, sa izvršenim konekcijama. | m | 1.500 |  |  |
| 6.15 | Instalaciona cev potrebnog promera - bez halogena, kompletno položena vidno po zidu na odstojnim obujmicama, | m | 300 |  |  |
| 6.16 | Instalaciona PVC cev potrebnog promera, kompletno položena u zidu pod malterom. | m | 100 |  |  |
| 6.17 | Povezivanje elemenata, programiranje sistema, puštanje u ispravan rad, izrada projekta izvedenog stanja i upustva za upotrebu | set | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 6: |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 7 | SISTEM VIDEO KONTROLE -CCTV |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: - Predmerom je predviđeno samo polaganje kablova za priključenje video kamera. Aktivna oprema (IP kolor megapikselne video kamere, PoE svičevi, video server i radne stanica) nije predviđena ovim predmerom; ista je predmet II faze izgradnje objekta - Povezivanje PoE swich-eva (FD, BD) na server predviđeno je delom projekta SKS-a |  |  |  |  |
| 7.1 | Muški konektor tipa RJ45 cat.6 screen, za terminaciju S/FTP kablova - na unapred pripremljeni kablovski izvod dužine 3m za buduće priključenje video kamera. Nakon montaže kablovski izvod označiti i smestiti u prostor spuštenog plafona. Nabavka i isporuka. | kom. | 21 |  |  |
| 7.2 | S/FTP kabl (4 x 2 x 0,56mm) kategorije 6, 100 ohm, LSHF Nabavka i isporuka. | m | 950 |  |  |
| 7.3 | Kablovi za napajanje kamera, sa "halogen free" izolacijom (položeni delom vidno po zidu, delom na kablovskim regalima u prostoru spuštenog plafona i to: tipa NHXHX 3x1,5mm2 | m | 440 |  |  |
| 7.4 | Instalacione halogen-free cevi potrebnog promera | m | 200 |  |  |
| 7.5 | Sitan instalacioni i montažni materijal. | set | 1 |  |  |
| 7.6 | Završno ispitivanje, izrada projekta izvedenog stanja, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | set | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 7 : |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 8 | SISTEM ELEKTRONIKE ZA TAKMIČENJE |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: - Polaganje PVC cevi kanalnog razvoda (ispod poda u dvorani) za polaganje kablova sistema elektronike za praćenje rezultata predviđeno je predmerom I faze izgradnje objekta; podne priključne kutije sa poklopcima za smeštaj distributivnih elemenata sistema predviđene su građevinskog delom projekta (I faza). Sama oprema i kablovi ovog sistema nisu predmet projekta - Projektom je predviđeno polaganje kablova za priključak "Photo finish" kamera; oprema nije predmet projekta |  |  |  |  |
| 8.1 | Muški konektor tipa RJ45 cat.6 screen, za terminaciju S/FTP kablova - na unapred pripremljeni kablovski izvod dužine 3m za buduće priključenje video kamera. Nakon montaže kablovski izvod označiti i smestiti u prostor spuštenog plafona. Nabavka i isporuka. | kom. | 4 |  |  |
| 8.2 | Priključni modul sa 2xRJ45 cat 6 konektora; za ugradnju u podnu priključnu kutiju |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i kompletna instalacija sa konektorizacijom na pripadajuće kablove. | kom. | 2 |  |  |
| 8.3 | S/FTP kabl (4 x 2 x 0,56mm) kategorije 6, 100 ohm, LSHF Nabavka i isporuka. | m | 390 |  |  |
| 8.4 | Panel sa osam konektora tipa RJ45 screen cat.6 konektora (slično tipu 327 64 proizvod "Legrand"). | kom. | 1 |  |  |
| 8.5 | Instalaciona halogen-free kanalica dimenzija 10x5cm, položena vidno po zidu. | m | 15 |  |  |
| 8.6 | Instalaciona cev potrebnog promera - bez halogena, kompletno položena vidno po zidu na odstojnim obujmicama, | m | 30 |  |  |
| 8.7 | Sitan instalacioni i montažni materijal. | set | 1 |  |  |
| 8.8 | Završno ispitivanje, izrada projekta izvedenog stanja, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | set | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 8 : |  |  |  |  |

| No | Opis opreme i radova | Jedinica |  | Jedinična cena | Iznos (din.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 9 | KABLOVSKI REGALI (nosači kablova) |  |  |  |  |
| 9.1. | Neperforirani nosač kablova za vertikalni i horizontalni razvod na etažama, sa odgovarajućom pratećom opremom: spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, ugaonim elementima, kao i potrebnim priborom za nošenje regala, plafonskim držačima koji se postavljaju na međusobnom rastojanju od 1,5m, kompletno montiran na zidu i to: – nosača kablova širine 50mm | m | 60 |  |  |
|  | – nosača kablova širine 100mm | m | 360 |  |  |
|  | – nosača kablova širine 200mm | m | 20 |  |  |
|  | UKUPNO 9 : |  |  |  |  |

| R E K A P I T U L A C I J A - II FAZA IZGRADNJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TELEFONSKI SISTEM |  |  |  |  |
| 2 | STRUKTUIRANI KABLOVSKI SISTEM -BD |  |  |  |  |
| 3 | SISTEM ZA DISTRIBUCIJU RA I TV PROGRAMA |  |  |  |  |
| 4 | SISTEM ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |
| 5 | SISTEM OZVUČAVANJA |  |  |  |  |
| 6 | SISTEM PROTIVPROVALNE SIGNALIZACIJE |  |  |  |  |
| 7 | SISTEM VIDEO KONTROLE |  |  |  |  |
| 8 | SISTEM ELEKTRONIKE ZA TAKMIČENJE |  |  |  |  |
| 9 | KABLOVSKI REGALI (NOSAČI) |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (din.): |  |  |  |  |

9. PREDMER I PREDRAČUN MOBILNE PROTIV POŽARNE OPREME

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

INVESTITOR:				Ministarstvo odbrane  Republike Srbije

MESTO GRADNJE:			Kasarna "General Jovan Mišković", Beograd

OBJEKAT:				atLETSKA DVORANA

VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

PROJEKTNA 			CENTROPROJEKT DOO

ORGANIZACIJA:			za proizvodnju, promet i usluge Beograd

DRUGA FAZA IZGRADNJE

- Prenosni aparat tip S-9

28 kom		po din

- Prenosni aparat tip S-50

1 kom		po din

- Prenosni aparat tip CO2

15 kom		 po din

- Metalni sanduk sa peskom 0,25 m3, lopata i pijuk.

1 kpl.			 po din

================================================

UKUPNO DRUGA FAZA IZGRADNJE:

==============================================

|  | PREDMER I PREDRAČU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UZ GLAVNI PROJEKAT NISKOGRADNJE |  |  |  |  |
|  | ZA ATLETSKU DVORANU U KASARNI "JOVAN MIŠKOVIĆ", BEOGRAD |  |  |  |  |
| poz | opis radova | ј.м. | količina | j.cena | ukupno |
|  | II FAZA GRAĐENJA |  |  |  |  |
| II-1 | PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II-1.0. | Rušenje postojećeg asfaltnog puta i betonske stajanke d=35cm, sa odvozom šuta do 10km. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. Preneto iz I faze | m2 | 200,00 |  |  |
| II-1.1. | Geodetsko obeležavanje putnih pravaca, platoa i parkinga sa obezbeđenjem iskolčenih osovina, temena i pravaca. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 470,00 |  |  |
| II-1.2. | Čišćenje površinskog sloja zemljanog nasipa oko hale na mestu budućeih saobraćajnica i pešačkih platoa. Debljina sloja koji se uklanja će se odrediti u trenutku kada otpočnu radovi faze II. Obzirom da je prošlo više od godinu dana od trenutka završetka radova I faze, debljina sloja koji se uklanja je 20cm |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 3.985,00 |  |  |
|  | SVEGA PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |  |
| II-2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| II-2.1. | Široki iskop mašinskim putem humusnog materijala u sloju debljine d=30 cm na površini ispod saobraćajnica, sa deponovanjem iskopanog materijala van površine zemljanih radova, a u okviru parcele,ili sa odvozom na gradsku deponiju udaljenu do 12 km. Iz obračuna zemljanih masa: |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | iskop humusa sa deponovanjem na gradilištu (30%)radi kasnije ugradnje u kosine i zelene površine 770m³ | m3 | 770,00 |  |  |
|  | iskop humusa sa transportom i deponovanjem na deponiji po nalogu nadzornog organa (70%) 1798m³ | m3 | 1.798,00 |  |  |
| II-2.2. | Široki iskop zemljanog materijala II i III kategorije mašinskim putem ispod saobraćajnica sa odabirom materijala i sa transportom na mesto ugradnje u nasip . |  |  |  |  |
|  | Iz obračuna zemljanih masa 1,094.44 |  |  |  |  |
|  | Preneto iz I faze 460.32 |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | šir. iskop sa transportom na mesto ugradnje | m3 | 1.554,76 |  |  |
| II-2.3. | Mašinsko nabijanje podtla na delovima ispod nasipa sa nabijanjem min.Me=25MPa. Pozicija obuhvata poboljšanje prirodne nosivosti tla mehaničkim putem na kontaktnoj površini između terena (posle skidanja humusa) i trupa saobraćajnice. |  |  |  |  |
|  | Iz obračuna zemljanih masa 3,408.43 |  |  |  |  |
|  | Preneto iz I faze 845.59 |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 4.254,02 |  |  |
| II-2.4. | Izrada nasipa od odabranog zemljanog materijala, po površini ispod internih saobraćajnica . Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem do modula stišljivosti Me=40MPa. |  |  |  |  |
|  | Iz obračuna zemljanih masa: 981,91m³ |  |  |  |  |
|  | Preneto iz I faze 1,408.88 | m3 | 2.390,79 |  |  |
| II-2.5. | Fino planiranje posteljice, saobraćajnih površina (putevi i parkinzi) sa tačnošću 1 cm do projektovanih kota i potrebnim nabijanjem minimum Me=40MPa. |  |  |  |  |
|  | Planimetrisane površine |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 7.350,00 |  |  |
| II-2.6. | Humusiranje ravnih i kosih površina i bankina oko saobraćajnih i pešakih površina slojem debljine 20cm. Pozicija obuhvata sejanje trave, a ne obuhvata sađenje šiblja i drveća |  |  |  |  |
|  | Planimetrisane površine |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 980,00 |  |  |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |
| 3. | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka materijala, utovar, transport, istovar i ugradnja tamponskog sloja od šljunkovito peskovitog materijala, sa potrebnim nabijanjem minimum Me=50Mpa. Debljina sloja ispodasfaltnog kolovoza je d=25 cm, a ispod betonskih ploča d=20cm. |  |  |  |  |
|  | Površina je planimetrisana |  |  |  |  |
|  | 4369x0,25=1092.25 |  |  |  |  |
|  | 2981x0,20=596,20 |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 1.688,45 |  |  |
| 3.2. | Nabavka materijala i izrada sloja od drobljenog agregata 0-31,5 mm sa potrebnim nabijanjem minimum Me=75 Mpa. Debljina sloja ispod asfaltnih površina d=20cm, a ispod betonskih ploča d=15cm. |  |  |  |  |
|  | Površina je planimetrisana |  |  |  |  |
|  | 4451x0,20=874 |  |  |  |  |
|  | 2981x0,15=447 |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 1.321,00 |  |  |
| 3.3. | Nabavka materijala i izrada sloja od peska ispod betonskih ploča na kolsko pešačkim površinama u sloju debljine d=5 cm sa potrebnim zbijanjem i finim planiranjem. |  |  |  |  |
|  | Površine su planimetrisane |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 2.981,00 |  |  |
| 3.4. | Nabavka materijala i izrada zastora na kolsko pešačkim površinama od betonskih ploča debljine 8cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju. |  |  |  |  |
|  | Površine su planimetrisane |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 2.981,00 |  |  |
| 3.5. | Nabavka materijala i izrada gornjeg nosećeg sloja od bitoumeniziranog drobljenog agregata BNS 22s A u sloju debljine 7cm. Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne mase, transport i ugradnju. |  |  |  |  |
|  | Površine su planimetrisane |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 4.369,00 |  |  |
| 3.6. | Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja od asfalt-betona AB11s debljine 4cm. Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne mase, transport i ugradnju. |  |  |  |  |
|  | Površine su planimetrisane |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 4.369,00 |  |  |
| 3.7. | Nabavka, transport i ugradnja belih betonskih ivičnjaka 18/24, MB40 na podlozi od nearmiranog betona MB20 sa fugovanjem spojnica. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 1.098,00 |  |  |
| 3.8. | Nabavka, transport i ugradnja baštenskih betonskih belih ivičnjaka 12/18, MB35 na podlozi od nearmiranog betona MB20 sa fugovanjem spojnica. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 425,00 |  |  |
| 3.9. | Nabavka materijala i postavljanje kanaleta od montažnih betonskih elemenata MB35, dimenzija 40/50/40, na podlozi od nearmiranog betona MB20. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 130,00 |  |  |
|  | SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA: |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA |  |  |  |  |
|  | II FAZA GRAĐENJA |  |  |  |  |
| II-1. | PREDHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II-2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| II-3. | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DINARA II FAZA (bez PDV): |  |  |  |  |

|  |  | PREDRAČUN OPREME I RADOVA NA POSTAVLjANjU HORIZONTALNE I VERTIKALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAOBRAĆAJNE OPREME I SIGNALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. Br. |  | OPIS POZICIJE |  |  |  |  |  | Jed. mere |  | Cena | Količina | Iznos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (din) | (kom) | (din) |  |
| A. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka i ugradnja stuba nosača retroreflektujećeg saobraćajnog znaka ø60mm sa izradom temelja na terenu i elemenata za pričvršćivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h=3.50m |  |  | kom |  |  | 12 |  |  |
| 2 |  | Nabavka i montaža saobraćajnog znaka retroreflektujućeg sa priborom za montažu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II-2 (osmougao) |  |  | Ø600mm |  |  | kom |  |  | 3 |  |  |
|  |  | II-3 |  |  | Ø600mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  | II-4 |  |  | Ø600mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  | II-30 (30) |  |  | Ø600mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  | III-2.1 |  |  | 1000x250mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  | III-6 |  |  | 600X600mm |  |  | kom |  |  | 2 |  |  |
|  |  | III-32 |  |  | 600X600mm |  |  | kom |  |  | 3 |  |  |
|  |  | IV-5 |  |  | 600X250mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  | IV-5 |  |  | 600X250mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  | IV-21 |  |  | 600X300mm |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO A:................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Obeležavanje kolovoza vrši se belom (žutom) bojom reflektujućih osobina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zaustavna linija (d=0.50 m) |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | - pešački prelazi |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  | - podužne linije |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  | - strelice za vođenje saobraćaja h=1,6m |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  | - parking mesto |  |  |  |  |  | kom |  |  | 150 |  |  |
|  |  | - parking mesto za invalide |  |  |  |  |  | kom |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO B:................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | NEPREDVIĐENI RADOVI I OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - 3% od ukupne opreme i radova |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO V:................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REKAPITULACIJA PREDRAČUNA OPREME I RADOVA NA POSTAVLjANjU HORIZONTALNE I VERTIKALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SAOBRAĆAJNE OPREME I SIGNALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZBIRNA REKAPITULACIJA INVESTICIONE VREDNOSTI - II FAZA ATLETSKE DVORANE, kasarna "General Jovan Mišković", Beograd |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | RADOVI KOJI NISU IZVEDENI U I FAZI |  |  |  |  |
| TI | INSTALACIJE GREJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE |  |  |  |  |
| TP | TOPLOVOD I TERMIČKA PODSTANICA |  |  |  |  |
| VK | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| VK | IZMEŠTANJE I ZACEVLJENJE DELA TOKA BANJIČKOG POTOKA |  |  |  |  |
| EE | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| EE | ELEKTROMOTORNI POGON I CSNU |  |  |  |  |
| PPZ | MOBILNA PROTIVPOŽARNA OPREMA |  |  |  |  |
| TKS | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| NS | NISKOGRADNJA |  |  |  |  |
| NS | SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO II FAZA (RSD): |  |  |  |  |
|  | PDV (20%) |  |  |  |  |
|  | UKUPNA INVESTICIONA VREDNOST II FAZE (RSD) |  |  |  |  |

ГРАФИЧКИ ДЕО

Ситуација – преузми документ

Приземље – преузми документ

Галерија– преузми документ

Кров – преузми документ

Пресеци 1-1 и 2-2 – преузми документ

Бочне фасаде – преузми документ

Главна и задња фасада – преузми документ

Детаљи – преузми документ

Шеме – преузми документ

Напомена: цртежи који су садржани у овим пдф фајловима не морају бити одштампани и приложени уз понуду.

Napomena: Projektovani saobraćajni znakovi su veličini ø600mm i  600x600mm, ali s obzirom da se radi o internim saobraćajnicama investitor se može opredeliti i za postavljanje saobraćajnih znakova veličine ø400 i 400x400mm, što je u potpunosti u skladu sa pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji.